Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения

(ОМ ПСТ 02.01)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Общая часть	18

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	23

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	23

а) Описание зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

б) Зоны действия производственных котельных	31

в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения	32

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Характеристика существующего положения в системе теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

В Схеме теплоснабжения система теплоснабжения г. Тобольска описана в ретроспективе с 2013 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций приведен по фактическим данным за 2014 г.

На период 2015-2016 гг.  приняты плановые данные основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций в соответствии с данными протоколов Департамента ценовой и тарифной политики Тюменской области об установлении тарифов на тепловую энергию, размещенных на официальном сайте в сети Интернет: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/ tarif_department/ongoing/ras/ras_teplo/ras_organ_reg/protokol.htm.

С 01.07.2014 г. ОАО «Тепло Тюмени» реорганизовалось в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Сибирско – Уральская энергетическая компания». «Тепло Тюмени» – филиал ОАО «СУЭНКО» согласно ст. 58 ГК РФ становится полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Тепло Тюмени». Далее после внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего в декабре 2014 г., было принято решение  об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

С января 2015 г. общество переименовано в «Тепло Тюмени» –  филиал Публичного акционерного общества «Сибирско – Уральская энергетическая компания»  («Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»).

В г. Тобольске выделено подразделение общества –  Тобольское региональное отделение «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» (далее – ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»).

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154» О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 01.08.2014 N 495 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014 - 2020 годы»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

Иные документы:

- Устав города Тобольска, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 24.09.2013 № 121;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденная решением Тобольской городской Думы от 20.07.2010 № 115;

- Генеральный план городского округа города Тобольска, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с учетом внесенных изменений);

- Правила землепользования и застройки города Тобольска Тюменской области, утвержденные решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 № 235 (с изм. от 30.09.2008 № 113; от 27.10.2009 № 179; от 30.03.2010 № 30; от 31.05.2011 № 83; от 25.10.2011 № 149; от 27.11.2012  № 183, от 24.09.2013 № 129, от 24.06.2014 № 86);

- Проекты планировок микрорайонов г. Тобольска, утвержденные распоряжениями администрации города Тобольска от 23.10.2007 г. № 1110, от 19.02.2008 г. № 274, от 19.03.2008 г. № 468, от 10.10.2008 г. № 1665, от 10.10.2008 г. № 1666, от 23.09.2009 г. № 1864, от 23.09.2009 г. № 1863, от 26.11.2009 г. № 2378, от 16.04.2010 г. № 642, от 16.04.2010 г. № 640, от 16.04.2010 г. № 641, от 22.12.2011 г. № 3198, от 29.12.2011 г. № 3267, от 22.12.2011г. № 3199, от 22.12.2011 г. № 3197, от 12.07.2013 г. №1614,от 17.01.2014 г. № 19, от 30.12.2014г. № 2592, от 30.12.2014 г. № 2593, от 24.08.2015 г. № 1594, от 26.11.2009 г. № 2378, от 08.10.2015 г. № 1859, от 23.11.2015г. № 2192, от 18.12.2015г. № 2454, от 18.12.2015 г. № 2455, от 03.02.2016г.  № 184-188;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2014 – 2018 гг.;

- 2 этап – 2019 – 2023 гг.;

- 3 этап – 2024 – 2028 гг.

Схема теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск включает все:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения г. Тобольска разработана с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального образования г. Тобольск, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

В состав 1 этапа выполнения работ включены сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска и разработка обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в части существующего положения и перспективного потребления.

Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска – Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска.

Этап 1.2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения (Главы 1-2) (в соответствии с пп. 18-49 Требований).

Этап 1.2.1: Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (Глава 1) (в соответствии с пп. 19-36 Требований), в т. ч. тома и книги:

Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения.

Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии.

Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии.

Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя.

Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения.

Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска.

Этап 1.2.2: Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (Глава 2) в соответствии с п. 37 Требований – Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Этап 2 выполнения работ включает Разработку электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска (Глава 3) в соответствии с п. 38 Требований – Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска).

Этап 3 предусматривает разработку обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  (Главы 4-11) в соответствии с пп. 38-49 Требований (этапы 3.1-3.9), и Проекта схемы теплоснабжения г. Тобольска.

Этап 3.1-3.9 включает разработку тома 5 в составе книг:

Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-План;

Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы;

Том 5. Книга 3.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план;

Том 5. Книга 3.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы;

Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения;

Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

На этапе предусматривается передача проекта схемы теплоснабжения г. Тобольска и соответствующей электронной модели для утверждения главой администрации г. Тобольска.

Проект схемы теплоснабжения г. Тобольска формируется на базе результатов разработки обосновывающих материалов в соответствии с пп. 5-17 Требований – Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска.

Проект схемы теплоснабжения содержит следующие разделы:

- раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»;

- раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

В состав 4 этапа выполнения работ входит завершение разработки схемы теплоснабжения и сопровождение схемы теплоснабжения при обсуждениях, публичных слушаниях и утверждении.

Этап 4: Завершение разработки схемы теплоснабжения.

Этап 4.1: Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте органа местного самоуправления. Сбор замечаний и предложений.

Этап 4.2: Проведение публичных слушаний.

Внесение изменений в схему теплоснабжения по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) и зон деятельности ЕТО.

Этап 4.3: Утверждение схемы теплоснабжения.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения.

Характеристика функциональной структуры теплоснабжения г. Тобольска  проведена в соответствии с п. 20-21 Требований.

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Общая часть

Общие сведения

Муниципальное образование г. Тобольск входит в состав территории Тюменской области. Устав города принят решением Тобольской городской Думы от 10.08.2005 (в действующей редакции от 24.09.2013 № 121).

Город Тобольск – муниципальное образование, наделенное Законом Тюменской области статусом городского округа, органы местного самоуправления  которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения, на 01.01.2015:

- общая площадь территории города Тобольска  – 23,29 тыс. га;

- численность населения   – 101,9 тыс. чел.;

- общая площадь жилищного фонда  – 2 121,6 тыс. м2.

Территория

Муниципальное образование город Тобольск расположено на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Географически г. Тобольск находится на 58° 11′ 43 широты,  68° 15′ 29″ долготы (рис. 1).

Территорию составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города Тобольска, рекреационные земли, земли для развития города независимо от форм собственности и целевого назначения.

Город Тобольск является одним из трех опорных центров системы транспортных коммуникаций Юга Тюменской области, включающий железнодорожный, автомобильный, речной, трубопроводный транспорты.

Обработка грузов в смешанном сообщении осуществляется, главным образом, на территории Тобольского речного порта, а также на грузовом дворе станции Тобольск и ряде коммунально-складских предприятий, имеющих железнодорожные подъездные пути.

Тобольск расположен на автомагистрали федерального значения Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и в узле автодорог территориального значения.

Рисунок 1. Географическое положение г. Тобольска

Источник: http://russia.xped.org/city-139.html

В состав устройств железнодорожного транспорта общего пользования, находящихся на территории города, входят:

- участок неэлектрифицированной железной дороги Тюмень - Тобольск - Сургут с мостовым переходом через р. Иртыш;

- однопутная неэлектрифицированная линия Тобольск - Тобольск-Порт;

- железнодорожные станции: Тобольск - грузовая 1 класса, расположенная в северо-восточной части города, Тобольск-Порт; грузовая 5 класса, расположенная в северной части города, станция имеет 1 приемо-отправочный парк.

Вне территории города Тобольска расположена станция Сузгун, промежуточная 5 класса. Транспортный узел станции Сузгун сформирован для обслуживания предприятий левобережья г. Тобольска.

Комплекс устройств водного транспорта на р. Иртыш включает ОАО «Тобольский речной порт», в состав которого входят основная площадка порта в мкр. Иртышский, филиал в Левобережье, мастерские Тобольского района водных путей и судоходства в Подгорной части и Тобольская РЭБ флота в п. Сумкино.

Коридоры транзитных магистральных трубопроводов протрассированы по обходу города с запада и востока; в пределах городской территории проходят нефтепровод Ш1020 мм Аремзяны (нефтеперекачивающая станция) - Тобольский НХК, являющийся ответвлением от коридора нефтепроводов общего направления ХМАО - Аремзяны - Сетово - Тюмень; ШФЛУ-провод Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК.

Таким образом, территория города Тобольска не относится к районам с ограниченной транспортной доступностью.

Рельеф

Территория городского округа расположена в юго-западной части Западно-Сибирской равнины.

По условиям рельефа в районе выделяются террасированная долина р. Иртыша (Подгорная часть города) и водораздельное плато (Нагорная часть города).

Река Иртыш окаймляет городскую территорию (Подгорную часть) с западной и южной сторон, образуя своим руслом крутую излучину. Долина реки асимметричного строения – правый склон высокий, крутой; левый – низкий, пологий.

Подгорная часть города расположена преимущественно на пойменной террасе р. Иртыш. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 38,0 м до 50,5 м.

На территории поймы в геоморфологическом отношении выделяются три подуровня отметок:

 приречная низкая пойма, протянувшаяся вдоль Иртыша, с отметками 38–40 м, ежегодно затапливаемая в паводковый период;

 центральная переходная пойма, характеризующаяся абсолютными отметками 40 – 44 м, с плоской;

 высокая пойма, шириной около 600 м, с отметками 44–50 м, прослеживающаяся вдоль крутого склона; затапливаются локальные участки до 45 м абс.

В северной части города (п. Иртышский) и в Подгорной части отмечается останец первой надпойменной террасы с абсолютными отметками 50–60 м. Рельеф террасы от равнинного до полого-волнистого.

Обь-Иртышское водораздельное плато представляет собой полого-волнистую равнину с абсолютными отметками поверхностей 80–105 м, с общим слабым уклоном к долине р. Иртыш. В понижениях рельефа и на участках плоского рельефа развито поверхностное заболачивание, а местами и болота с маломощным торфяным покровом. К р. Иртыш плато обрывается почти отвесным уступом, высота которого достигает 40–65 м. Нижняя часть уступа на отдельных участках разрушается во время прохождения паводков.

Плато расчленено густой сетью оврагов, протяженность которых достигает 3,0 км. Склоны оврагов крутые, высотой до 30–50 м, как правило, задернованы. На обнаженных участках склонов оврагов возможно их разрушение (обвалы, осыпи). Для оврагов характерно наличие большого количества отвершков. По дну оврагов протекают ручьи и небольшие речки: Моториха, Курдюмка, Аремзянка, Еловка, Мостовка и др.

Климат

Климат города – континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

Через г. Тобольск проходит нулевая среднегодовая изотерма. Для климата г. Тобольска характерны резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года. Абсолютный минимум достигает -52 0С, абсолютный максимум – +40,00 С (табл. 1).

Таблица 1

Климатические параметры муниципального образования г. Тобольск

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -52 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -47 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -39 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 110 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 40 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 26 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 23 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 23,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 73 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 353 |
| Суточный максимум осадков | мм | 102 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | С |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °C | -7,9 |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 232 |

Источники: 1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012) (Климатическая характеристика принимается для расчета по г. Тобольск*)

Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Тобольска составляет 192 см.

По данным СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -7,9 °С, продолжительность отопительного периода – 232 дня.

Средняя годовая температура воздуха составляет -0,5 °С (табл. 2). Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой воздуха               -18,4 °С. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца в году, составляет +18,5 °С (табл. 2).

Таблица 2

Среднемесячная температура воздуха г. Тобольска

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,4 | -16,7 | -7,4 | 1,9 | 9,9 | 16,1 | 18,5 | 15,0 | 9,0 | 1,5 | -8,1 | -15,3 | 0,5 |

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура централизованного теплоснабжения городского округа представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передачу до потребителя.

Описание источников тепловой энергии и тепловых сетей основано на данных, передаваемых разработчику по запросам заказчика Схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

За период  2013-2016 гг. произошли изменения  функциональной структуры теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- до 15.10.2013 г. теплоснабжающей организацией  являлся филиал «Энергосистема Западная Сибирь» ОАО «Фортум». С 15.10.2013  г. зарегистрировано новое общество ООО «Тобольская ТЭЦ», единственным учредителем (участником) которого  до февраля 2016 г. являлось ОАО «Фортум». С февраля 2016 г. единственным участником является  ПАО «Сибур Холдинг»;

- до 01.07.2014 г. теплоснабжающей организацией являлся Тобольский филиал ОАО «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. ОАО «Тепло Тюмени» реорганизовалось в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Сибирско – Уральская энергетическая компания». ОАО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» согласно ст. 58 ГК РФ стало полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Тепло Тюмени». Далее после внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего в январе 2015 г., было принято решение  об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ. Новое полное наименование предприятия: «Тепло Тюмени» –  филиал Публичного акционерного общества «Сибирско – Уральская энергетическая компания»  (в г. Тобольске – ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»);

- до февраля 2016 г. теплосетевой организацией, обеспечивающей передачу тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №  1, являлось Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее – ОАО «УТСК»);

- с 2014 г. услуги по передаче тепловой энергии в промышленной зоне оказывает ООО «Тобольск-Нефтехим» .

Теплоснабжающими организациями муниципального образования город Тобольск, отпускающими тепловую энергию для населения, потребителей бюджетной сферы, производственных предприятий с 2016 г. являются:

- ООО «Тобольская ТЭЦ»;

- «Тепло Тюмени» – филиал Публичного акционерного общества «Сибирско – Уральская энергетическая компания» (далее - ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»);

- ООО «Тобольск-Нефтехим».

а) Описание зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В г. Тобольске сформированы следующие системы теплоснабжения потребителей:

- для теплоснабжения Нагорной части и Восточной промышленной зоны города принята централизованная система теплоснабжения, при которой тепловая энергия вырабатывается Тобольской ТЭЦ и по тепловым сетям передается потребителям;

- теплоснабжение районов Подгорный, Иртышский,  Менделеево, Юго-восточный, Левобережный, Сумкино,  Пионерной базы осуществляется от локальных 27 котельных (27 ед.) суммарной установленной мощностью на конец 2014 г. – 108,76 Гкал/ч;

- для теплоснабжения ряда производственных и общественных зданий используются 40 локальных производственных котельных.

Система горячего водоснабжения в г. Тобольске – преимущественно открытая (от локальных котельных – закрытая).

Система централизованного теплоснабжения охватывает всю территорию городского округа, за исключением производственных зон, подключенных к собственным котельным.

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тобольская ТЭЦ отпускает тепловую энергию в виде горячей воды, острого и отборного пара. Существует две зоны действия источника в горячей воде: отпускает тепловую энергию на центральный газофракционный узел ООО «Тобольск-Нефтехим» и на город.  Объем отпуска тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ в  2013-2014 гг. приведен в табл. 3.

Таблица 3

Отпуск тепловой энергии в виде пара и горячей воды от Тобольской ТЭЦ в 2013-2014 гг., Гкал

| Показатель | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Тепло внешним потребителям всего, в т.ч.: | 4 247 459 | 4 957 808 |
| в паре всего, в т.ч.: | 3 415 988 | 4 102 377 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 540 294 | 1 600 802 |
| от паровых котлов 140 кгс/см2 | 2875694 | 2501575 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 4780 | 5469 |
| в горячей воде, в т.ч.: | 831 471 | 855 431 |
| с горячей водой на город | 824 052 | 848 509 |
| с горячей водой на НХК | 950 | 672 |
| с горячей водой на Эл. монт | 438 | 219 |
| с горячей водой на хозяйственные нужды | 6031 | 6031 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 1043 | 1048 |
| потребителей собственных нужд, в т.ч.: |  |  |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч. | 921841 | 654031 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 921841 | 654031 |
| в горячей воде | 69871 | 86317 |

По сложившейся в г. Тобольске системе теплоснабжения, Тобольская ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию для нужд Нагорной части г. Тобольска. Распределение и поставку тепловой энергии конечным потребителям Нагорной части г. Тобольска осуществляет ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО».

В Нагорной части г. Тобольска построена Городская котельная № 1. Проектом предусматривалась автономная работа для нужд отопления и горячего водоснабжения города, предусматривалась работа 4 пиковых котлов КВГМ-100 (100 Гкал/ч), работа котельной должна осуществляется по закрытой схеме. На момент разработки схемы теплоснабжения 2 котла КВГМ-100 не закончены монтажом, 2 в процессе консервации разморожены, дальнейшая эксплуатация невозможна.

Городская котельная № 1 (ГК-1) на момент проектирования Схемы теплоснабжения является связующим элементом теплоснабжения Нагорной части города, обеспечивая необходимый гидравлический режим, работая как насосная станция. Резервные емкости под воду, установленные на ГК-1 5000м3 х 2шт. являются буфером, при отсутствии водоразбора, регулируют давление в обратном трубопроводе на Тобольской ТЭЦ, котельная является дополнительным источником подпиточной воды.

В 2009 г. построена котельная № 32 «Тобольский Кремль» установленной мощностью 6 МВт. Котельная предусматривалась для обеспечения резервного теплоснабжения объектов 1-ой категории потребителей (исторических, культурных  объектов). Котельная № 32 не введена в эксплуатацию в связи с отсутствием возможности газоснабжения. Пуско-наладочные работы не производились.

Теплоснабжение Подгорной части города, п. Сумкино, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, ТО Левобережье, районов Юго-восточный и Пионерной базы осуществляется от котельных ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».  Теплосетевые комплексы (муниципальные котельные, тепловые сети, насосные станции), расположенные в г. Тобольске, являются собственностью муниципального образования и переданы в аренду ПАО «СУЭНКО» на основании договоров аренды.

Имущественный комплекс систем централизованного теплоснабжения в составе объектов инженерной инфраструктуры, участвующих в технологическом процессе выработки и передачи тепловой энергии, расположенных на территории г. Тобольска и входящих в муниципальную собственность, передан Комитетом по управлению имуществом администрации города Тобольска и Муниципальным казенным учреждением «Имущественная казна города Тобольска» в аренду ПАО «Сибирская-Уральская энергетическая компания» по договорам аренды по актам приема-передачи.

Теплоснабжение потребителей ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» осуществляется от 27 котельных. На начало 2016 г. в стадии окончания строительства находятся котельные № 9, № 11 в п. Сумкино. В 2013-2014 гг. реконструированы и введены в эксплуатацию в  котельные № 3, 5, 20, котельная № 7 (мкр. Иртышский) – выведена из эксплуатации в 2013 г. Вырабатываемая на котельных ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» тепловая энергия отпускается в виде сетевой воды.

Теплоснабжение потребителей Подгорной части г. Тобольска осуществляется от 18 котельных: №№ 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31.

Теплоснабжение потребителей мкр. Иртышский г. Тобольска осуществляется от 2 котельных: №№ 3; 20. Ранее действующая котельная № 7 выведена из эксплуатации в 2014 г.

Теплоснабжение потребителей мкр. Менделеево г. Тобольска осуществляется от 1 котельной № 22.

Теплоснабжение потребителей района Юго-восточный г. Тобольска осуществляется от 1 котельной № 16.

Теплоснабжение потребителей ТО Левобережье г. Тобольска осуществляется от 2 котельных №№ 15; 19.

Теплоснабжение потребителей п. Сумкино г. Тобольска осуществляется от 2 котельных: №№ 1, 2.

Теплоснабжение потребителей района Пионерной базы г. Тобольска осуществляется от 1 котельной № 28.

ООО «Тобольск-Нефтехим» с 2014 г. обеспечивает подачу тепловой энергии для собственных нужд и сторонним производственным потребителям (ООО «Тобольск-Полимер» в виде горячей воды и в паре отборном давлением 13,0 кг/см2, вырабатываемой Тобольской ТЭЦ).

40 локальных котельных находятся в собственности организаций и предприятий г. Тобольска и осуществляют теплоснабжение своих производственных и административных объектов (табл. 4):

- ООО «КонцессКом» (3 локальные производственные котельные);

- ООО «Тобольский хлебокомбинат» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Стройресурс» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «ЖБИ №4» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Инвестиционно-строительная компания ЯНАО» (1 локальная производственная котельная);

- Тобольско – Тюменская епархия (18 локальных котельных);

- ДОАО «Тобольская мехколонна №15» ОАО «Тюменьэлектросетьстрой» (1 локальная производственная котельная);

- ОАО «Тобольское ПАТП» (1 локальная производственная котельная);

- ОАО Тобольский городской молочный завод» (1 локальная производственная котельная);

- ОАО «Тобольский речной порт» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Авто-Плюс» (1 локальная производственная котельная);

- ЗАО «Сибирский автодом» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Артель-С2 (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Атлант» (4 локальных котельных);

- ООО «Сталь» (1 локальная производственная котельная);

- ООО «Тобольск-Лада» (1 локальная производственная котельная);

- ЗАО «Сибдорстрой» (1 локальная производственная котельная);

- Церковь евангелийских христиан «Слово жизни» (1 локальная котельная).

Таблица 4

Перечень и характеристика локальных котельных г. Тобольска

по состоянию на 01.01.2013 г.

| Наименование предприятия/ Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КонцессКом» |  |  |  |
| Котельная №5 п. Пионерный | 26,5 | 23,68 | 34,78 |
| Котельная «Арочник» | 30,5 | 29,91 |  |
| Котельная СУ-951 | 12 | 11,79 |  |
| Котельная ООО «Тобольский хлебокомбинат» | 0,385 | Данные не предоставлены |  |
| Котельная ООО «Стройресурс» | 0,084 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «ЖБИ №4» | 4,61 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Инвестиционно-строительная компания ЯНАО» | 3,337 | Данные не предоставлены |  |
| Тобольско – Тюменская епархия, 18 котельных | 5,811 | Данные не предоставлены |  |
| ДОАО «Тобольская мехколонна №15» ОАО «Тюменьэлектросетьстрой» | 0,176 | Данные не предоставлены |  |
| ОАО «Тобольское ПАТП» | 2,544 | Данные не предоставлены |  |
| ОАО Тобольский городской молочный завод» | 2,08 | Данные не предоставлены |  |
| ОАО «Тобольский речной порт» | 3,44 | Данные не предоставлены | 1,72 |
| ООО «Авто-Плюс» | Данные не предоставлены |  |  |
| ЗАО «Сибирский автодом» | 0,258 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Артель-С2 | 0,276 | Данные не предоставлены | 0,258 |
| ООО «Атлант» |  |  |  |
| ООО «Атлант» Промзона, стр. 4 | 0,086 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Атлант» котельная г.Тобольск, Ул. Свердлова, 34/1 | 0,24 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Атлант» котельная г.Тобольск, ул. Свердлова, 34/2 | 0,093 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Атлант» промзона, стр. 1 | 0,247 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Сталь» г.Тобольск, ул. БСИ 1, квартал 1 и 2 | 0,387 | Данные не предоставлены |  |
| ООО «Тобольск-Лада» | 0,176 | Данные не предоставлены | 0,150 |
| ЗАО «Сибдорстрой» | 3,02 | Данные не предоставлены | 3,0 |
| Церковь евангелийских христиан «Слово жизни» | 0.348 | Данные не предоставлены | 0.198 |

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Тобольская ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды для нужд Нагорной части г. Тобольска и промышленной зоны.  По тепловым сетям магистральной теплотрассы, протяженностью 9,45 км, тепловая энергия поступает от Тобольской ТЭЦ  до Городской котельной № 1. Распределение и поставку тепловой энергии конечным потребителям Нагорной части г. Тобольска осуществляет ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

До февраля 2016 г. в соответствии с договором на теплоснабжение, заключенным между ОАО «УТСК» и ПАО «СУЭНКО» через присоединенную тепловую сеть ОАО «УТСК» поставляло тепловую энергию в горячей воде для целей организации теплоснабжения потребителей г. Тобольска до границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, которые определены Актом, являющимся обязательным приложением к договору. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон были установлены по узлам П2, П3а, П4, П5, узел А с наружной стороны стен по выходу тепломагистрали, находящимся на балансе ОАО «УТСК» (рис. 2).

Рисунок 2. Границы эксплуатационной ответственности Сторон ОАО «УТСК» и ПАО «СУЭНКО» (до февраля 2016 г.)

Объем переданной тепловой энергии определяется  по установленным узлам коммерческого учета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с перечнем присоединенных потребителей к сетям  ПАО «СУЭНКО».

С февраля 2016 г. участок тепловых сетей магистральной теплотрассы от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1, протяженностью 9,45 км является собственностью ПАО «СУЭНКО». Поставка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по договору между ООО «Тобольская ТЭЦ» и ПАО «СУЭНКО» (договор поставки тепловой энергии и теплоносителя от 19.02.2016 № Д-Т-2016-0089/ТТЭЦ.6).

Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В г. Тобольске, в соответствии с распоряжением администрации города Тобольска от 17.12.2010 года № 2443 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы», Положением о единой дежурно-диспетчерской службе г. Тобольска (приложение №1 к распоряжению администрации города Тобольска от 17.12.2010 года № 2443), постановлением администрации города Тобольска от 01.08.2012 года №110 «Об организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», создана и функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба в составе МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» (далее – ЕДДС города).

ЕДДС города  - орган повседневного управления городской подсистемы РСЧС, предназначенной для координации действий дежурных и диспетчерских служб города (в первую очередь, имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС – экстренного вызова «01», «02», «03», «04», топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства, потенциально опасных объектов) и создаваемый при органе управления ГОЧС на штатной (за счёт дополнительной численности органа ГОЧС) или внештатной (путём организации дежурства должностных лиц существующих органов управления и ДДС) основе.

Основными задачами ЕДДС города являются:

- оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);

- приём от населения любых сообщений несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного и техногенного характера, аварий, их анализ и оценка достоверности, доведение поступающей информации до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, и контроль принятых ими мер;

- сбор от дежурно-диспетчерских служб, систем мониторинга окружающей среды и распространения между ДДС города информации об угрозе или факте возникновения ЧС, аварий, требующих совместных действий городских служб;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение её масштаба и состава дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования ОСОДУ;

- оценка и контроль обстановки, подготовка вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие необходимых решений, доведение задач до ДДС и подчинённых сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- представление докладов об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действий по её ликвидации ЧС вышестоящими органами управления по подчинённости;

- информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчинённых сил постоянной готовности;

- обобщение информации о прошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчинённости.

ЕДДС города включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления.  На базе ЕДДС МО развернута и функционирует в круглосуточном режиме «Система-112», которая  обеспечивает вызов экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Имеются прямые линии связи с Тобольским телеграфом, ООО «Тобольск-Нефтехим».

ЕДДС города взаимодействует с диспетчерскими службами теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Заключены соглашения о взаимодействии и информационном обмене между ЕДДС города и ведомственными ДДС, в том числе  с ООО «Тобольская ТЭЦ» и ПАО «СУЭНКО».

б) Зоны действия производственных котельных

На территории г. Тобольска действует 40 локальных производственных котельных, не отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям.

Предприятиями в производственных зонах городского округа, подключенными к собственным производственным котельным (40 ед. котельных), обеспечивающим отпуск тепловой энергии на собственные производственные и хозяйственные нужды производственных предприятий и организаций, являются: ООО «КонцессКом» (3 локальные производственные котельные), ООО «Тобольский хлебокомбинат» (1 локальная производственная котельная), ООО «Стройресурс» (1 локальная производственная котельная), ООО «ЖБИ №4» (1 локальная производственная котельная), ООО «Инвестиционно-строительная компания ЯНАО» (1 локальная производственная котельная), Тобольско – Тюменская епархия (18 локальных котельных), ДОАО «Тобольская мехколонна №15» ОАО «Тюменьэлектросетьстрой» (1 локальная производственная котельная), ОАО «Тобольское ПАТП» (1 локальная производственная котельная), ОАО «Тобольский городской молочный завод» (1 локальная производственная котельная), ОАО «Тобольский речной порт» (1 локальная производственная котельная), ООО «Авто-Плюс» (1 локальная производственная котельная), ЗАО «Сибирский автодом» (1 локальная производственная котельная), ООО «Артель-С2 (1 локальная производственная котельная), ООО «Атлант» (4 локальных котельных), ООО «Сталь» (1 локальная производственная котельная), ООО «Тобольск-Лада» (1 локальная производственная котельная), ЗАО «Сибдорстрой» (1 локальная производственная котельная), Церковь евангелийских христиан «Слово жизни» (1 локальная котельная).

При формировании Схемы теплоснабжения не рассматривались существующие характеристики и перспективы развития источников теплоснабжения, не обеспечивающих потребление тепловой энергии население и социально значимые объекты, и не входящих в реестр имущества муниципального образования город Тобольск.

в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения используется природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для теплоснабжения многоквартирных домов не используются.

Графические материалы (бумажные и электронные карты-схемы городского округа с его делением на зоны действия источников, теплоснабжающих и теплосетевых организаций) приведены в составе Электронной модели системы теплоснабжения города Тобольска (Том 4 приложение 3 этап 4).

Карта-схема расположения и сетей источников теплоснабжения г. Тобольска приведена на рис. 3.

Рисунок 2. Схема расположения сетей и источников теплоснабжения г. Тобольска