Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии

(ОМ ПСТ 02.02)

°С

Тюмень, 2015

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	6

Общие положения	8

Часть 2 Источники тепловой энергии	9

1 Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии	9

а) Структура основного оборудования	9

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	14

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	14

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	15

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	15

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	18

з) Среднегодовая загрузка оборудования	18

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	18

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования	18

источников тепловой энергии	18

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

м) Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	19

н) Показатели работы источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	21

2 Котельные	23

а) Структура основного оборудования	23

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	36

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	46

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	46

д) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	60

е) Среднегодовая загрузка оборудования	60

з) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	61

и) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	62

к) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	63

л) Показатели работы котельных	63

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тюменский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 гг. (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 гг. и соответствующей электронной модели» муниципальным контрактом №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии.

Характеристика источников тепловой энергии  проведена в соответствии с п. 22-23 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1 Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии

Источником комбинированной выработки тепла и электроэнергии является ООО «Тобольская ТЭЦ» (далее - Тобольская ТЭЦ), введенная в эксплуатацию  в 1980 г.

От Тобольской ТЭЦ осуществляется теплоснабжение потребителей Восточной промышленной зоны (зоны НХК) и Нагорной части г. Тобольска.

Мощность Тобольской ТЭЦ по электрической энергии до 2011 г. – 452 МВт. В 2011 г. на Тобольской ТЭЦ в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ) комплекс генерирующего оборудования станции мощностью 213,3 МВт (по электрической энергии) введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября 2011 г. Особенность нового пускового комплекса Тобольской ТЭЦ - технологическое решение, при котором используется часть оборудования, построенного в 1986 г. К турбине Р-100, выведенной из консервации, установлена вновь построенная приключенная турбина К-110, которая вторично использует энергию пара. Такая комбинация позволяет загрузить имеющиеся мощности и обеспечить их работу в экономичном режиме.

а) Структура основного оборудования

В состав Тобольской ТЭЦ входит:

Основное установленное оборудование Тобольской ТЭЦ (табл. 1, табл. 2):

- водогрейные котлы КВГМ-100 ст. № 1, 2, 3;

- паровые котлы ТГМЕ-428 Е-500-140 ГМВН ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- паровые турбины ПТ-135/165-130/15- 1шт., Т-175/210-130- 1шт., ПТ-140/165-130/15- 1 шт., Р-100-130/15- 1 шт., К-110-1,6- 1 шт.

Водогрейные газо-мазутные котлы типа КВГМ-100 предназначены для покрытия пиков теплофикационных нагрузок.

Таблица 1

Параметры работы основного оборудования Тобольской ТЭЦ в  2012 г., используемого при производстве тепловой энергии

| Марка котла (Гкал/ч) | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель (страна) | Установленная мощность | Производительность (фактическая) | Режим работы | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1983 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч | базовый | Природный газ |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1983 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1984 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1984 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1986 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1987 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1988 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 1988 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| ТГМЕ-428 Е-500-140ГМВН | Паровой котел | 2011 | «Красный котельщик» г. Таганрог | 300,3 Гкал/ч | 300,3 Гкал/ч |  |  |
| КВГМ-100 | Водогрейный котел | 1980 | Дорогобужский котельный завод | 100 Гкал/ч | 100 Гкал/ч | пиковый | Природный газ |
| КВГМ-100 | Водогрейный котел | 1981 | Дорогобужский котельный завод | 100 Гкал/ч | 100 Гкал/ч |  |  |
| КВГМ-100 | Водогрейный котел | 1984 | Дорогобужский котельный завод | 100 Гкал/ч | 100 Гкал/ч |  |  |
| ПТ-135/165-130/15 | Паровая турбина | 1983 | ЗАО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург | Максимальная 162 МВт | Номинальная 135 Мвт | - | - |
| ПТ-140/165-130/15 | Паровая турбина | 1985 | ЗАО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург | Максимальная 167 МВт | Номинальная 142 Мвт | - | - |
| Т-175/210-130 | Паровая турбина | 1983 | ЗАО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург | Максимальная 210 МВт | Номинальная 175 Мвт | - | - |
| Р-100-130/15 | Паровая турбина | 2011 | ЗАО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург | 103,6 МВт | - | - | - |
| К-110-1,6 | Паровая турбина | 2011 | ЗАО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург | 109,7 МВт | - | - | - |

Таблица 2

Краткая характеристика оборудования действующей части Тобольской ТЭЦ

| Наименование показателей | ПТ-135/165-130/15 Ст.№1 | ПТ-140/165-130/15 Ст.№4 | Т-175/210-130 Ст.№2 | Р-100-130/15 | К-110-1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| номинальная | 135 | 142 | 175 | - | - |
| максимальная | 162 | 167 | 210 | 103,6 | 109,7 |
| Абсолютное давление свежего пара, кгс/см2 | 130 | 130 | 130 | - | - |
| Температура свежего пара, 0С | 555 | 555 | 555 | - | - |
| Максимальный расход свежего пара, т/ч | 760 | 810 | 760 | - | - |
| Номинальные величины одновременных отборов при номинальной мощности: |  |  |  |  |  |
| производственного, Гкал/ч( т/ч) | 195(320) | 205(335) | 0 | - | - |
| отопительного, Гкал/ч, (т/ч) | 110(210) | 115(220) | 270(520) | - | - |
| Номинальное абсолютное давление производственного отбора кгс/см2 | 15 | 15 | - | - | - |
| Пределы регулируемого давления в отопительных отборах |  |  |  |  |  |
| в нижнем отопительном отборе, кгс/см2 | 0,4 - 1,2 | 0,4 - 1,2 | 0,5 - 2,0 | - | - |
| в верхнем отопительном отборе, кгс/см3 | 0,9 - 2,5 | 0,9 - 2,5 | 0,6 - 3,0 | - | - |
| Тип ПСГ | ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ПСГ-5000-3,5-8-1 | - | - |
| Расход сетевой воды: |  |  |  |  |  |
| минимальный, т/ч | 1200 | 1200 | 2700 | - | - |
| максимальный т/ч | 3000 | 3000 | 7200 | - | - |
| номинальный т/ч | 2300 | 2300 | 6000 | - | - |

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Показатели установленной мощности Тобольской ТЭЦ  приведены в табл. 3.

Таблица 3

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки Тобольской ТЭЦ

| Оборудование | Установленная тепловая мощность Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пара производственных отборов | Пара теплофикационных отборов | ПВК | Энерге-тических котлов | Всего Гкал/ч |
| ПТ-135/165-130/15 Ст. № 1 | 195 | 110 |  |  | 305 |
| ПТ-140/165-130/15 Ст.№4 | 205 | 115 |  |  | 320 |
| Т-175/210-130 Ст. № 2 |  | 270 |  |  | 270 |
| КВГМ-100 |  |  | 300 |  | 300 |
| Энергетические котлы (ТГМЕ-428) |  |  |  | 1028 | 1028 |
| По ТЭЦ | 400 | 495 | 300 | 1028 | 2223 |

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

По состоянию на 01.01.2015 ограничения тепловой мощности Тобольской ТЭЦ отпуска тепла потребителям с паром и горячей водой отсутствуют.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Данные об установленной, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто представлены в табл. 4.

Объем потребления тепловой энергии Тобольской ТЭЦ на собственные нужды приведен в табл. 5.

Таблица 4

Баланс тепловой мощности Тобольской ТЭЦ

| Наименование | Установленная мощность (в паре и в горячей воде), Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч (в горячей воде) | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тобольская ТЭЦ | 2223 | В паре 1428 | 7,8 | 1250 |
|  |  | Горячая вода 795 |  | 787,2 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, представлены в табл. 5.

Таблица 5

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

| Показатель | Значение показателя, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Тепло внешним потребителям всего, в т.ч. | 4356347 | 4319513 | 4 281 041 | 4 247 459 | 4 957 808 |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч.: | 3406297 | 3 456 870 | 3426 510 | 3 415 988 | 4 102 377 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 283618 | 395 741 | 325 302 | 540 294 | 1 600 802 |
| от паровых котлов 140 кгс/см2 | 3122679 | 3 061 129 | 3 101 208 | 2 875 694 | 2 501 575 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | н/д | н/д | н/д | 4 780 | 5 469 |
| в горячей воде, в т.ч.: | 950050 | 862643 | 854531 | 831 471 | 855 431 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 842652 | 809077 | 780932 | 831 471 | 855 431 |
| от пиковых бойлеров с паром 15 кгс/см2 | 107398 | 53566 | 73334 |  |  |
| от водогрейных котлов | 0 | 0 | 265 |  |  |
| потребителей собственных нужд всего, в т.ч.: | 830750 | 768431 | 954500 | 991 712 | 740 348 |
| в паре производственных отборов с ТГ | 756054 | 699792 | 884419 | 921 841 | 654 031 |
| в горячей воде | 74696 | 68639 | 70081 | 69 871 | 86 317 |

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудованиям, срокам его освидетельствования и мероприятиям по продлению ресурса приведены в табл. 6.

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На Тобольской ТЭЦ бойлеры, сетевые насосы и водогрейные котлы соединены коммуникациями по центральной схеме. Отработанный теплоноситель с температурой не более 70 °С подается из города по обратному трубопроводу и поступает во всасывающий коллектор насосов первого подъема  I-СН 1÷5, а в летнем режиме – во всасывающий коллектор трех насосов рециркуляции НРЦ -1÷3.

От насосов первого подъема вода поступает на основные бойлеры трех турбин (ПТ-135/165-130/15, Т-175/210-130,  ПТ-140/165-130/15). Бойлеры каждой турбины ПСГ-1 и ПСГ-2 включены последовательно. Из них нагретая не более, чем до 120 °С, вода станционным коллектором подводится к всасывающим линиям сетевых насосов второго подъема II-СН 1÷5.

Таблица 6

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования и освидетельствования оборудования Тобольской ТЭЦ

| № п/п | Наименования оборудования | Регистрационный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления разрешенной эксплуатации | Мероприятия по продлению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст. № 1, КВГМ-100 | 2341 | 1978 г. | 2010 г. | 2014 г. | выполнены |
| 2 | Котел водогрейный ст. № 2, КВГМ-100 | 2392 | 1981 г. | 2009 г. | 30.12.2013. | выполнены |
| 3 | Котел водогрейный ст. № 3, КВГМ-100 | 2495 | 1984 г. | 2009 г. | 30.12.2013. | выполнены |
| 4 | Подогреватель сырой воды № 1 (бойлер сетевой), ПСВ-500-3-23 | 143Т | 1993 г. | Н.О., В.О., ГИ. 2005г. | 2017 г. | нет |
| 5 | Подогреватель сырой воды №2 (бойлер сетевой) ПСВ-500-3-23 | 144Т | 1993 г. | Н.О., В.О., ГИ. 2005г. | 2017 г. | нет |
| 6 | Подогреватель сырой воды №3 (бойлер сетевой), ПСВ-500-3-23 | 145Т | 1993 г. | Н.О., В.О., ГИ. 2005 г. | 2017 г. | нет |
| 7 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-1 ТГ-1, ПСГ-1300-3-8-1 | 1 | 1983 г. | 20.12.2010 г. | 2018 г. | нет |
| 8 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-2 ТГ-1, ПСГ-1300-3-8-1 | 6356 | 1984 г. | 25.12.2010 г. | 2018 г. | нет |
| 9 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-1 ТГ-4, ПСГ-1300-3-8-1 | 3 | 1985 г. | Н.О., В.О., ГИ. 2008г. | 2015 г. | нет |
| 10 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-1 ТГ-4, ПСГ-1300-3-8-1 | 6831 | 1985 г. | Н.О., В.О., ГИ. 2005г. | 2015 г. | нет |
| 11 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-1 ТГ-2, ПСГ-5000-3,5-8 | 2 | 1984 г. | 2012 г. | 01.10.2020 г. | нет |
| 12 | Подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ-2 ТГ-2, ПСГ-5000-3,5-8 | 6357 | 1984 г. | 05.10.2011. | 01.06.2019 г. | нет |
| 13 | Аккумуляторный бак АБ-1, РВС-2000 м3 | - | 1981 г. | 2010 г. | 30.09.2015 г. | Восстановить кровлю резервуара по проекту |
| 14 | Аккумуляторный бак АБ-2, РВС-2000 м3 | - | 1982 г. | 2009 г. | - | Заменить листы нижних поясов |
| 15 | Аккумуляторный бак АБ-3, РВС-2000 м3 | - | 1982 г. | 2010 г. | 30.09.2015 г. | нет |

Насосами второго подъема вода через напорный коллектор второго подъема поступает на станционные пиковые бойлеры БС-1,2,3 или водогрейные котлы ВК-1,2,3, в которых при необходимости,  догревается до расчетной температуры. После них, горячая вода подается в прямую магистраль теплосети и подается во внешний контур для отопления потребителей. Давление в прямой магистрали составляет 13,5±0,7 кгс/ см2. Давление в обратной магистрали 1,2±0,2 кгс/см2 поддерживается тремя насосами подпитки теплосети (НПТС) добавкой воды из баков питания теплосети (аккумуляторных баков) АБ 1÷3.

За бойлерами турбин производится отбор горячей воды для собственных нужд Тобольской ТЭЦ. Технические характеристики оборудования приведены в табл. 7-10.

Таблица 7

Технические характеристики сетевых насосов Тобольской ТЭЦ

| 1 | Тип насоса | СЭ 2500-60 | СЭ 2500-180 | СЭ 2500-180 | СЭ 800-100 | СЭ 800-100 | СЭ 800-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обозначение насоса | I-СН 1÷5 | II-СН 2,3,4 | II-СН 1,5 | НРЦ-1 | НРЦ-2 | НРЦ-3 |
| 3 | Подача м3/час | 2500 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | Напор, м | 60 | 180 | 130 | 35 | 55 | 100 |
| 5 | Температура перекач. воды, °С | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | Тип электро-двигателя | А312-41-4 | 2АЗМ1600 | 2АЗМ1600 | АЗ400L4 | АЗ400L4 | АЗ400L4 |
| 7 | Мощность, кВт | 500 | 1600 | 1300 | 315 | 315 | 315 |
| 8 | Напряжение, В | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

Таблица 8

Технические характеристики пиковых сетевых бойлеров

| 1 | Тип | ПСВ -500-14-23 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поверхность нагрева, м2 | 500 |
| 3 | Температура воды на входе, °С | 70 |
| 4 | Температура воды на выходе, °С | 150 |
| 5 | Расход воды через подогреватель, т/час | 1800 |

Таблица 9

Технические характеристики насосов подпитки теплосети (3 шт.)

| 1 | Тип | 300Д-70 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производительность, м3/час | 800 |
| 3 | Напор, м. в.ст. | 24 |
| 4 | Напряжение эл/дв., В | 380 |
| 5 | Мощность эл/дв., кВт | 110 |

Таблица 10

Технические характеристики водогрейных котлов КВГМ-100

| 1 | Теплопроизводительность, Гкал/ч |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Температура воды на входе, °С |  | 70/110 |
| 3 | Температура воды на выходе, °С |  | 150 |
| 4 | Расход воды, т/час |  | 1235/2460 |
| 5 | КПД брутто,% | при работе на газе | 92,6 |
|  |  | при работе на мазуте | 91,1 |
| 6 | Расход топлива | при работе на газе, нм3/час | 12520 |
|  |  | при работе на мазуте, кг/час | 11500 |

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Нагрев сетевой воды на Тобольской ТЭЦ может осуществляться в трех теплофикационных установках турбоагрегатов типа ПТ-140/165-130/15, ПТ-135/165-130/15, Т-175/210-130 (общей установленной тепловой мощностью 895 Гкал/ч, в том числе паром из отопительных отборов – 495 Гкал/ч, паром из производственных отборов - 400 Гкал/ч) и трех пиковых водогрейных котлов КВГМ-100 (суммарной установленной мощностью 300 Гкал/ч).

Система теплоснабжения открытая, с качественным регулированием отпуска тепла до температуры наружного воздуха -29°С.

При температуре наружного воздуха – 29°С и ниже - регулирование количественное. Температурный график 150/70°С, с вынужденной срезкой 130/70 °С.

з) Среднегодовая загрузка оборудования

Коэффициент использования установленной мощности Тобольской ТЭЦ в части тепловой мощности отбора турбин в 2012 г. составил 27,5%, в 2014 г. планируется увеличение данного показателя до 38,1% (табл. 11).

Таблица 11

Динамика показателей использования установленной мощности Тобольской ТЭЦ

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ожидаемые) | план |
| Коэффициент использования установленной мощности, %: |  |  |  |  |  |
| электрической | 72,2 | 68,5 | 58,7 | 59,9 | 58 |
| тепловой мощности отборов турбин | 26,2 | 25,7 | 27,5 | 29,8 | 38,1 |

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На станции ведется коммерческий учет отпускаемого тепла. Для этой цели используется автоматизированная система учета энергоресурсов (АСУЭ) на базе ПТК «Энергосфера» разработки ООО «Прософт», включающая в себя приборы коммерческого учета  тепловой энергии и автоматизированную систему сбора информации с приборов учета. Фактическое количество тепловой энергии, поставляемой в расчетном периоде, фиксируется сторонами в Акте приема-передачи. Коммерческий учет отпуска тепловой энергии предусматривается общим узлом учета, без распределения по видам теплопотребления в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденными Минтопэнерго Российской Федерации от 12.09.1995 г.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии

Отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии Тобольской ТЭЦ за период 2010-2014 гг. не было. На Тобольской ТЭЦ 07.04.2015 г. произошло прекращение подачи электроэнергии и пара, время для восстановления нормальных параметров тепло- и водоснабжения понадобилось 20 часов. В результате отключения произошло отключение насосного оборудования на ПНС, котельных и водозаборах г. Тобольска.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Тобольской ТЭЦ на момент разработки схемы теплоснабжения не выдавались.

м) Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Оборудование, входящее в установку подготовки добавочной воды для подпитки теплосети, представлено в табл. 12.

Исходной водой для ВПУ подпитки теплосети служит вода питьевого качества, которая поступает с ООО «Тобольск-Нефтехим». Вода на химводоочистку подается по двум водоводам,  по которым поступает на всас насосов водопроводной воды и, далее, этими насосами подается в подогреватели водопроводной воды или во встроенный пучок конденсатора турбины ПТ-135-130/15 ст.№1. Подогретая до 35-40 °С вода возвращается на химводоочистку и распределяется по трем водоводам подкисления.

Узел подкисления включает в себя мерник кислоты и 4 насоса-дозатора кислоты (НДКт/с). Подкисление производится с целью снижения щелочности добавочной воды для подпитки теплосети.

Подкисленная вода поступает в декарбонизаторы теплосети, оттуда сливается в баки декарбонизованной воды(БДВ-1,2). Из БДВ насосами декарбонизованной воды, вода подается на рН-буферные фильтры и частично на Nа-катионитовые фильтры теплосети для обработки воды с целью снижения кальциевой жесткости. После фильтров вода подается в вакуумный деаэратор сетевой воды (ДСВ). В ДСВ производится удаление из подготавливаемой воды свободной углекислоты и растворенного кислорода.  На выходе из ДСВ вода подщелачивается путем ввода едкого натра насосом-дозатором щелочи.

Химочищенная вода после ДСВ поступает в баки-аккумуляторы теплосети и оттуда насосами подпитки теплосети, как добавок, подается в обратный трубопровод теплосети.

При отключении воды питьевого качества, имеется возможность подачи в схему подготовки подпиточной воды теплосети, осветленной воды.

В 2014 г. завершены работы по реконструкции системы химводоочистки Тобольской ТЭЦ.

Таблица 12

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на начало 2014 г.

| Наименование оборудования | Тип | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| РН-буферный фильтр | ФИПII-3,0-0,6 | 6 | рабочее давление - 6,0 кгс/см2 производительность - 350 м3/ч диаметр фильтра - 3,0 м фильтрующий материал – катионит высота загрузки - 0,81,0 м |
| Фильтр сульфоугольный | ##### ФСУ-3,4-06 | 27 | рабочее давление - 6,0 кгс/см2 производительность - 91 м3/ч диаметр фильтра - 3,4 м фильтрующий материал - катионит высота загрузки - 1,72,0 м |
| Бак декарбонизованной воды |  | 2 | объем - 400 м3 диаметр - 7,75 м высота - 9.0 м |
| Насос водопроводной воды | ##### 300Д70 | 2 | производительность - 1250 м3/ч напор - 70м мощность двигателя - 320 кВт |
| Насос декарбонизованной воды | ##### 300Д70 | 2 | производительность - 1250 м3/ч напор - 70м мощность двигателя - 320 кВт рабочее напряжение - 6 кВ |
| Мерник кислоты |  | 2 | объем - 6,3 м3 диаметр - 3000м высота - 1670м |
| Мерник щелочи |  | 2 | объем - 1,0 м3 |
| Насос-дозатор кислоты | ##### НД 100/10К-14 | 4 | производительность - 100л/ч напор - 10м мощность двигателя - 2,2кВт |
| Насос-дозатор щелочи | ##### НД 100/10К-14 | 2 | производительность - 100л/ч напор - 10 м мощность двигателя - 2,2 кВт |
| Декарбонизатор теплосети |  | 3 | производительность - 550 м3/ч |

Для процесса водоподготовки на Тобольской ТЭЦ используются химические реагенты. На складе Тобольской ТЭЦ имеются шесть баков для длительного хранения концентрированных растворов серной кислоты и гидроксида натрия. При необходимости со склада растворы реагентов перекачивают в промежуточные мерные емкости для дальнейшей транспортировки на линию химической водоочистки.

Чтобы обеспечить безопасность персонала при транспортировке, была разработана система управления на базе оборудования ОВЕН:

- программируемого контроллера — ОВЕН ПЛК100;

- двух графических панелей —  ОВЕН ИП320;

- модуля дискретного вывода —  ОВЕН МУ110;

- повторителей сигналов интерфейса RS-485  ОВЕН АС5.

Также в системе используются сигнализаторы уровня СУ115Р, уровнемеры УЛМ4-5 (ЛИМАКО), блоки питания TCL (TracoPower), реле Finder 40.52.024.0 и другое оборудование. Основным управляющим элементом системы является программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100.

н) Показатели работы источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Показатели работы Тобольской ТЭЦ за последние 3 года и плановые показатели на 2013-2014 гг. приведены в табл. 13.

Таблица 13

Перечень целевых показателей эффективности

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. (план/ факт) | 2014 г. (план/ факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов на конец периода | МВт | 452 | 665,3 | 665,3 |  |  |  | 665,3 | 665,3 |
| 2 | Установленная тепловая мощность, в т. ч: | Гкал/ч | 2414 | 2414 | 2223 |  |  |  | 2223 | 2223 |
|  | от пиковых водогрейных котлоагрегатов | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 3 | УРУТ на выработку электроэнергии, в т. ч.: | г у.т/кВт∙ч | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 4 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 5 | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин | г у.т/кВт∙ч | 351,1 | 352 | 357,8 |  |  |  | 360,9/361 | 354,7/358,41 |
| 6 | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т/Гкал | 151,6 | 152,2 | 153,2 |  |  |  | 152,3 | 153,3 |
| 7 | Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 72,2 | 68,5 | 58,7 |  |  |  | 59,9 | 58 |
| 8 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,6 | 20,4 | 20,9 |  |  |  | 22 | 26,7 |
| 9 | Выработка электроэнергии | млн кВт∙ч | 2589,74 | 3034,13 | 3432,292 |  |  |  | 3493,39 | 3377,4/2714,58 |
|  | ТЭЦ (на агрегатах турбинного цикла, из них: | млн кВт∙ч | 2589,74 | 3034,13 |  |  | 3432,292 |  | 3493,39 | 3377,4/ 2714,58 |
|  | в теплофикационном режиме | млн кВт∙ч | 856,25 | 824,58 |  | 859,01 |  | 833,02 |  | 1162,91 |
|  | в конденсационном режиме | млн кВт∙ч | 1733,49 | 2209,55 |  | 2573,29 |  | 2660,37 |  | 2214,49 |
|  | на агрегатах парогазового цикла (2 ПГУ) | млн кВт∙ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу | млн кВт∙ч | 856,251 | 824,579 |  | 859,005 |  | 833,015 |  | 1162,91 |
| 11 | То же, в % от общей выработки | % | 33,06 | 27,18 |  | 25,03 |  | 23,85 |  | 34,43 |
| 12 | Отпуск электроэнергии | млн кВт∙ч | 2566,318 | 2725,24 |  | 3091,88 |  | 3142,63 |  | 3091,88/ 2372,05 |
| 13 | Отпуск тепла, в т. ч: | тыс. Гкал | 4356,35 | 4319,51 |  | 4281,041 |  | 4289,191/4 247,459 |  | 5196,53/4957,81 |
|  | в т. ч. от ПРТЭЦ | тыс. Гкал | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | с паром на технологические нужды ПРТЭЦ | тыс. Гкал | 3406,3 | 3456,87 |  | 3426,51 |  | 3408,3/3 415,99 |  | 4345,54/4102,38 |
|  | с горячей водой ПРТЭЦ | тыс. Гкал | 950,05 | 862,64 |  | 854,531 |  | 880,892/ 831,47 |  | 851,0/ 835,43 |
|  | в т.ч. м числе от КВГМ-100 | тыс. Гкал | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | отборным паром | тыс. Гкал | 1910,98 | 1892,98 |  | 1875,87 |  | 1879,44 |  | 2104,32 |
|  | от РОУ | тыс. Гкал | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | от ОПК | тыс. Гкал | - | - |  | - |  | - |  | - |

2 Котельные

Для характеристики источников тепловой энергии использована информация, предоставленная разработчику по запросу от ОАО «Тепло Тюмени»  и  от производственных котельных за период с 2010-2012 гг., актуализированные данные 2013-2016 гг.

а) Структура основного оборудования

На начало 2013 г. источниками тепловой энергии рассматриваемых систем теплоснабжения г. Тобольска являются котельные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 31, с суммарной установленной тепловой мощностью в горячей воде 109,30 Гкал/ч, в  2013 г. котельная № 7 выведена из эксплуатации, мощность источников в 2014 г. – 108,76 Гкал/ч.

В Нагорной части г. Тобольска в 1982-1984 гг. спроектирована и построена городская котельная № 1 (далее – ГК-1). Проектирование ГК-1 в 80-х гг.  предусматривало котельную как источник производства тепловой энергии, с блоком химводоочистки, мазутным хозяйством и т.д. способным удовлетворить потребность города в тепловой энергии как в летний межотопительный период, так и в зимний.

Параметры работы ГК-1 (табл. 14):

- предусматривалась автономная работа для нужд отопления и горячего водоснабжения города;

- предусматривалась работа 4 пиковых котла КВГМ-100 (100 МВт), из них 2 не закончены монтажом, 2 в процессе консервации разморожены, дальнейшая эксплуатация невозможна;

- работа котельной должна была осуществляться по закрытой схем (для этих целей установлены пластинчатые теплообменники, которые в настоящее время разморожены и не подлежат дальнейшей эксплуатации);

- проектом предусматривалась работа химводоподготовки: для этих целей смонтирована система фильтров (Н-кат. Ду3400 -12ед; Nа-кат. Ду1500 -6 ед; (1 ступ. – 4 ед, 2 ступ. – 2 ед.)), насосное оборудование, два паровых котла ГМ-50-14, общей мощностью 56 Гкал/ч. Количество подготовленной воды до 400 тон/час. Последний год эксплуатации системы ХВО датируется 2008 г.. На момент проектирования схемы теплоснабжения день ввод в эксплуатацию ХВО не возможен.

Городская котельная №1 (ГК-1) на момент проектирования схемы теплоснабжения является связующим элементом теплоснабжения Нагорной части города, обеспечивая необходимый гидравлический режим, работая как насосная станция. Резервные емкости под воду, установленные в котельной 5000м3х2шт. являются буфером, при отсутствии водоразбора, регулируют давление в обратном трубопроводе на Тобольской ТЭЦ.

Водогрейные котлы КВ-ГМ-100 №№ 1,2 до 2002 г. находились в работе, котлы №№ 3,4  - не демонтированы. В 2002 г. котлы выведены из эксплуатации. В 2004 г. проведена экспертиза промбезопасности котлов  №№ 1,2, по результатам которых дальнейшая эксплуатация котлов невозможна, необходимо произвести полную замену трубных элементов.

В 2008 г. проведена экспертиза промбезопасности паровых котлов  ГМ-50-14 №№ 1, 2, по результатам которой эксплуатация котлов разрешена до 2012 г. В связи с выводом из эксплуатации котельного участка в 2009 г. экспертиза промбезопасности больше не проводилась.

Подпиточные насосы 7 гр. (СЭ 800-100-11 - 1 шт.) и 9 гр. (Д 630-90-1шт.) выкачивают воду для подпитки теплосети с баков аккумуляторов. Аккумуляторные баки, установленные объёмом 5000 м3 заполняются в ночное время, когда водоразбор в городе минимальный. Еще одной из функций подпиточных насосов является регулировка давления на всасе насосов 5 гр.  (СЭ 1250-140-11 – 5 шт.), то есть ими можно либо увеличить или уменьшить давление в подающем трубопроводе идущим на город.  Наработка насосов 7 гр. составила  5 000 ч., 9 гр. – 44 600 ч.

Сетевые насосы 5 гр. (СЭ 1250-140-11 – 5шт.)  установленные на прямом трубопроводе на город. Наработка сетевых насосов 5 гр. №№ 1, 3, 4, 5 составила 120 500 ч., № 2 – 11 600 ч. Сетевые насосы 8 гр. (СЭ 1250-70-11 – 5шт.) установленные на обратном трубопроводе из города, качают на Тобольской ТЭЦ. Наработка сетевых насосов 8 гр. №№ 2, 3, 4, 5 составила 120 500 ч., № 1 – 11 600 ч.

В ходе эксплуатации насосов были выявлены следующие дефекты:

- коррозионный и кавитационный износ рабочего колеса;

- коррозионный износ корпуса сальников;

- коррозионный износ и механическое повреждение контрагаек втулок сальника;

- коррозионный износ и механическое повреждение резьбы на валу для контрогаек;

- механический износ втулок сальника;

- коррозионный износ уплотняющих (бондажных) колец;

- разбалансировка ротора;

- механический износ поверхностей под посадку подшипников;

- механический износ посадочных мест на валу под полумуфту;

- низкое качество поставляемых подшипников;

- коррозионный износ шпилек грундбукс;

- механические и коррозионные повреждения маслоотбойных шайб;

- коррозионный износ холодильников масляной ванны.

Таблица 14

Основное оборудование, установленное на Городской котельной № 1

| Оборудование | Назначение | Марка | Год изготовления/ ввода в эксплуатацию | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный | Выработка тепловой энергии | КВГМ-100 (100 Гкал/ч) | №№ 1, 2, 3, 4 –1980 г./ №№ 1, 2 – 1995 г., №№ 3, 4 –не закончены монтажом | 4 | Из них: 2 котла выведены из эксплуатации из-за неправильной консервации, 2 котла не закончены монтажом (для восстановления требуется техническая диагностика) |
| Котел паровой | Для нужд химводоочистки | ГМ-50-14 (28 Гкал/ч) | №№ 1, 2 – 1980 г./1995 г. | 3 | Выведены из эксплуатации в 2008 г. из-за отсутствия потребности в химочищенной воде |
| Насос питательный | Производство пара | ЦНСГ-60-264 |  | 4 | Выведены из эксплуатации в 2008 г. из-за отсутствия потребности в химочищенной воде |
| Насос сетевой (5 гр.) | Поддержание гидравлического режима | СЭ-1250-140-11 | №1 –1981 г./1985 г., № 2 – 2012 г./2012 г., №№ 3, 4, 5 – 1981 г./1985 г., | 5 | В 2011 г. 1 насос заменен |
| Насос сетевой (8гр.) | Поддержание гидравлического режима | СЭ-1250-70-11 | № 1 – 2012 г./2012 г., № 2 – 1980 г./1985 г., №№ 3, 4, 5 -1985 г./1985 г. | 5 | В 2011 г. 1 насос заменен |
| Насос подпиточный (7 гр.) | Поддержание гидравлического режима | Д 630-90 | 2019 г./2012 г. | 1 | В 2011 г. заменен |
| Насос подпиточный (9 гр.) | Поддержание гидравлического режима | СЭ 800-100-11 | 1985 г./1985 г. | 1 |  |
| Бак запаса воды V-5000 м3 (Н=11,92 м) |  |  |  | 2 | В связи с большим сроком эксплуатации необходимо провести капремонт либо полную замену. |
| ГРУ, ГРП | Газоснабжение |  |  |  | Необходимо провести комплексное обследование систем газоснабжения. |
| Мазутное хозяйство | Резервное топливо |  |  |  | Не закончено монтажом |
| Блок химводоочистки | Подготовка воды |  |  |  | Необходимо провести комплексное обследование системы химводоочистки. |
| Здания, строения и сооружения |  |  |  |  | В связи с большим сроком эксплуатации необходимо провести капремонт |

В 2008 г. проведено полное обследование аккумуляторных баков в соответствии с «Заключением № 430-2008 по результатам обследования и комплексной дефектоскопии группы резервуаров: аккумуляторные баки вертикальные стальные цилиндрические резервуары РВС-5000 м3 технологический № 1 и № 2 городская котельная № 1 г. Тобольск Тюменской области ЭЦ-526-2008». По результатам обследования разрешенный уровень воды в баках составил 7 м (при норме 10 м), также было выявлено, что баки пригодны к эксплуатации сроком на 5 лет (до сентября 2013 г.). После сентября 2013 г. необходимо проведение полного обследования баков.

Следующее обследование аккумуляторных баков проводилось для бака № 2 – в 2012 г. («Технический отчет по результатам проведения полного обследования и комплексной дефектоскопии аккумуляторного бака № 2 городской котельной № 1 Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени»), для бака № 1 – в 2013 г. («Технический отчет по результатам проведения полного обследования и комплексной дефектоскопии аккумуляторного бака № 1 городской котельной № 1 Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени»). По результатам проведения полного обследования бака № 2 в 2012 г. были выявлены дефекты в фундаменте, стенках резервуара и кровле.

Дефектами фундамента являются:

- частичное разрушение отмостки;

- вымывание грунта из-под отмостки и разрушение песчаного основания непосредственно под днищем резервуара.

Дефектом стенки резервуара являются намокания теплоизолирующего слоя вследствие отсутствия защиты от атмосферных осадков.

Дефектом кровли является отсутствие теплоизолирующего слоя вместе с покровным слоем для защиты от осадков.

Эксплуатация бака № 2 разрешается при условии восстановления эксплуатационных качеств и  устранения выявленных дефектов.

По результатам проведения полного обследования бака № 1 в 2013 г. были выявлены дефекты в стенках резервуара и кровле.

Дефектом стенки резервуара являются намокания теплоизолирующего слоя вследствие частичного отсутствия защиты от атмосферных осадков.

Дефектом кровли является:

- намокание теплоизолирующего слоя вследствие отсутствия защиты. Отсутствует покровный слой для защиты от осадков;

- нарушена целостность ограждения.

Эксплуатация бака № 1 разрешается при условии восстановления эксплуатационных качеств и  устранения выявленных дефектов.

В 2009 г. построена котельная № 32 «Тобольский Кремль» установленной мощностью 6 МВт. Котельная предусматривалась для обеспечения резервного теплоснабжения объектов  1-ой категории потребителей (исторических, культурных  объектов). Котельная № 32 не введена в эксплуатацию в связи с отсутствием возможности газоснабжения. Пуско-наладочные работы не производились.

Теплоснабжение потребителей Подгорной части г. Тобольска осуществляется от 18 котельных Тобольского филиала  ОАО «Тепло Тюмени» № 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31.

Котельная №  4. Котельная введена в эксплуатацию в декабре 2009 г. Установленная мощность котельной 6,03 Гкал/ч, подключенная нагрузка в 2014 г. 2,126 Гкал/ч.

В котельной № 4 установлены 2 водогрейных котла Зиосаб-2500 и 1 водогрейный котел Зиосаб-2000. Котлы Зиосаб-2500 и Зиосаб-2000 стальные, газотрубные, двухходовые по дымовым газам, горизонтального исполнения.

Котлы ЗИОСАБ-2500 и ЗИОСАБ-2000 относятся к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами. Теплопроизводительность ЗИОСАБ-2500 составляет 2,16 Гкал/ч (2500 кВт), ЗИОСАБ-2000  - 1,72 Гкал/ч (2000 кВт).

Основное топливо котла  ЗИОСАБ-2500 природный газ, резервное – дизельное топливо. Основное топливо котла  ЗИОСАБ-2000 природный газ, резервного нет. Во время отопительного периода  в работе находятся 2 водогрейных котла (1 в резерве).

В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» мощностью 100 кВт.

Котельная № 5. Установленная мощность котельной в 2013 г. - 3,405 Гкал/ч, на конец 2014 г. – 4,31 Гкал/ч, подключенная нагрузка 1,209Гкал/ч.

В котельной № 5 до 2014 г. было установлено 2 водогрейных котла: Unical Ellprex 2200 и КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500. Котел Unical Ellprex 2200 стальной, жаротрубный, двухходовый по дымовым газам, горизонтального исполнения.  Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2008 г. и 2004 г. соответственно. КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500 стальной водогрейный котел жаротрубного типа, с реверсивной топкой, для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

Теплопроизводительность Unical Ellprex 2200 составляет 1,9 Гкал/ч (2200 кВт), КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500 - 1,505 Гкал/ч (1747 кВт).

Основное топливо природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится, в основном, 1 водогрейный котел (1 в резерве). Резервного источника электроснабжения  нет.

В период 2013-2014 гг. выполнена полная реконструкция котельной № 5 с заменой оборудования. Произведена установка автономной газовой котельной, которая представляет собой  блок-модуль с полностью смонтированным в заводских условиях всем необходимым оборудованием. Высокий уровень технологической оснащенности, применение самого современного и надежного оборудования, средств автоматизации,  использование частотных преобразователей, насосного оборудования, отвечающим всем требованиям по энергоэффективности.

Котельная имеет возможность работы на основном топливе (природный газ) и резервном (дизельное топливо), предусмотрена емкость для хранения резервного топлива в случае возникновения аварийной ситуации.

Предусмотрено резервное электропитание (дизель-генераторы) и водоснабжение (бак запаса воды). Система защиты оборудования котельной предусматривает систему автоматического контроля загазованности помещения котельной (метан, угарный газ, дым).

Выполняется автоматическая подпитка внешнего и внутреннего контура подготовленной водой. Предусмотрено управление работой оборудования котельной полностью автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основное оборудование котельной № 5 после реконструкции.

- котёл  КВа-2500 стальной водогрейный тепловой мощностью  2,5 МВт – 2 ед.;

- горелка комбинированная газ/дизтопливо  HR93A  - 	2 ед.;

- теплообменник РР 10-23-1-ВН 95/70-5/80 – 1 ед.;

- теплообменник 2х100	- 2 ед.;

- насос сетевой Wilo-BL 65/170-15/2	- 3 ед.;

- насос котловой Wilo-IPL 80/145-5,5/2 – 2 ед.;

- насос подпиточный Wilo-Economy MHIL  505  - 2 ед.;

- насос эжектора и деаэратора Wilo-Econom MHIL  506 – 2 ед.;

- система водоподготовки TS91-14 - 	1 ед.;

- бак запаса воды -  1 ед./20 м3;

- бак запаса дизтоплива – 1 ед./40 м3;

- внутренний подводящий газопровод к горелкам – 1 ед.

Котельная № 6. Установленная мощность котельной 6,03 Гкал/ч, подключенная нагрузка 2,708 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 г.

В котельной № 6 установлены 3 водогрейных котла: Зиосаб-3000, Зиосаб-2000, КСВ -2,0. Котлы Зиосаб-3000 и Зиосаб-2000 стальные, газотрубные, двухходовые по дымовым газам, горизонтального исполнения. Котлы ЗИОСАБ-3000 и ЗИОСАБ-2000 относятся к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами. Теплопроизводительность ЗИОСАБ-3000 составляет 2,59 Гкал/ч (3000 кВт), ЗИОСАБ-2000  - 1,72 Гкал/ч (2000 кВт), КСВ-2,0 - 1,72 Гкал/ч (2000 кВт). Основное топливо котлов   природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находятся 2 водогрейных котла (1 в резерве). В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» мощностью 100 кВт.

Котельная № 8. Установленная мощность котельной - 0,69 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,387 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2005 г.

В котельной установлены 2 водогрейных котла КСВ - 0,4. Котел КСВ - 0,4 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный, с двухходовым движением газов (первый ход котла образован жаровой трубой и поворотной камерой, второй образуют дымогарные трубы конвективной части котла).  Теплопроизводительность КСВ - 0,4 составляет 0,34 Гкал/ч (400 кВт).

Основное топливо котлов -  природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-31.5-Т400 РЛ мощностью 28 кВт.

Котельная № 10. Установленная мощность котельной - 3,01 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,62 Гкал/ч. Котлоагрегаты  введены в эксплуатацию в 2004 г.

В котельной  установлены 2 водогрейных котла КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500. Котел КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500 стальной водогрейный котел жаротрубного типа, с реверсивной топкой, для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией воды. Теплопроизводительность КВаГн «Вулкан» тип: VK-1500 - 1,505 Гкал/ч (1747 кВт).

Основное топливо – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится, в основном, 1 водогрейный котел (1 в резерве). Резервного источника электроснабжения  нет.

Котельная № 12. Установленная мощность котельной - 0,86 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,226 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2005 г.

В котельной № 12 установлены 2 водогрейных котла КСВ - 0,5. Котел КСВ - 0,5 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный, с двухходовым движением газов (первый ход котла образован жаровой трубой и поворотной камерой, второй образуют дымогарные трубы конвективной части котла).  Теплопроизводительность КСВ - 0,5 составляет 0,43 Гкал/ч (500 кВт).

Основное топливо котлов – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве).

В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-31.5-Т400 РЛ мощностью 28 кВт.

В котельной № 13 установлены 2 водогрейных котла КВа – 115. Котел КВа – 115 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный.  Теплопроизводительность КВа – 115 составляет 0,1 Гкал/ч (115 кВт). Основное топливо котлов -  природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 0,198 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,105 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется бензиновая электростанция ЕВ 7.0/400-SLE «Энергоспецтехника» мощностью 6,2 кВт.

Котельная № 14 введена в эксплуатацию в 2009 г. В котельной № 14 установлены 3 водогрейных котла КВа – 3200. Котел КВа – 3200 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный. Теплопроизводительность КВа – 3200 составляет 2,76 Гкал/ч (3200 кВт). Основное топливо котлов –  природный газ, резервное топливо – дизельное.  Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (1 в резерве). Установленная мощность котельной – 8,28 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 3,067 Гкал/ч. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АД-200С-Т400-1Р-Т мощностью 200 кВт.

Котельная №  17 введена в эксплуатацию в 2009 г. В котельной установлены 2 водогрейных котла КВа – 1600. Котел КВа – 1600 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный. Теплопроизводительность КВа – 1600 составляет 1,38 Гкал/ч (1600 кВт). Основное топливо котлов – природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/ч, подключенная нагрузка 1,635 Гкал/ч. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

Котельная № 18 введена в эксплуатацию в 2009 г. В котельной установлены 2 водогрейных котла КВа – 2500. Котел КВа – 2500 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный. Теплопроизводительность КВа – 2500 составляет 2,15 Гкал/ч (2500 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла. Установленная мощность котельной - 4,31 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 1,539 Гкал/ч. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АД-100-Т400-1РМЗ мощностью 100 кВт.

В котельной № 21 установлены 2 водогрейных котла КС-Г – 100. Котел КС-Г–100 стальной, автоматизированный, вертикальный. Теплопроизводительность КС-Г–100 составляет 0,09 Гкал/ч (100 кВт). Основное топливо котлов – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 0,172 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,004 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. С 2015 г. начата работа по выводу из эксплуатации котельной (получение необходимой документации).

В котельной № 23 установлены 3 водогрейных котла: 1 котел КС-Г – 100 и 2 котла КС-Г – 63. Котел КС-Г–100 и КС-Г – 63 стальной, автоматизированный, вертикальный.  Теплопроизводительность КС-Г–100 составляет 0,09 Гкал/ч (100 кВт),  КС-Г – 63  0,05 Гкал/ч (63 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (резерва нет). Установленная мощность котельной - 0,195 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,016 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г.. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

С 2015 г. начата работа по выводу из эксплуатации данного источника (получение необходимой документации).

В котельной № 24 установлены 2 водогрейных котла КС-Г – 100.

Котел КС-Г–100 стальной, автоматизированный, вертикальный. Теплопроизводительность КС-Г–100 составляет 0,09 Гкал/ч (100 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 0,17 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,09 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

В котельной № 25 установлены 2 водогрейных котла КСВ-0,5  Гс. Котел КСВ-0,5  Гс  стальной, водогрейный  двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-0,5  Гс  составляет 0,43 Гкал/ч (500 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 0,86 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,301 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-25-Т400 РА «ВЕПРЬ» мощностью 22,2 кВт.

В котельной № 26 установлены 2 водогрейных котла КС-Г – 63. Котел КС-Г – 63 стальной, автоматизированный, вертикальный.  Теплопроизводительность КС-Г – 63  0,05 Гкал/ч (63 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (резерва нет). Установленная мощность котельной - 0,109 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,044 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

По результатам экспертизы промышленной безопасности № ЗС 215-15, 2015 г. с 2020 г. предусмотрена реконструкция здания   котельной № 26. На момент разработки Схемы теплоснабжения выполнена подготовка проектной документации, документация проходит государственную экспертизу, проверку достоверности проектной стоимости.

В котельной № 27 установлены 2 водогрейных котла КВа – 1000. Котел КВа – 1000 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный.  Теплопроизводительность КВа – 1000 составляет 0,86 Гкал/ч (1000 кВт). Основное топливо котлов -  природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (резерва нет).  Установленная мощность котельной - 1,724 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 1,147 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-20-Т400 РЛ2 «ВЕПРЬ» мощностью 15 кВт.

В котельной № 29 установлены 2 водогрейных котла КВа – 600. Котел КВа – 600 стальной, автоматизированный, жаротрубно-дымогарный, горизонтальный.  Теплопроизводительность КВа – 600 составляет 0,52 Гкал/ч (600 кВт). Основное топливо котлов  - природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (резерва нет).  Установленная мощность котельной - 1,034 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,504 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-8,5-Т400 РЯ2 «ВЕПРЬ» мощностью 6,4 кВт.

В котельной № 31 установлены 3 водогрейных котла: 1 котел КСВ-0,5  и 2 котла КВГ-250. Котел КСВ-0,5  стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-0,5  составляет 0,43 Гкал/ч (500 кВт), КВГ-250 0,22 Гкал/ч (250 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо - дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (резерва нет). Установленная мощность котельной - 0,86 Гкал/ч, подключенная нагрузка- 0,65 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция АДА-25-Т400 РА «ВЕПРЬ» мощностью 22,2 кВт.

До 2013 г. теплоснабжение потребителей мкр. Иртышский г. Тобольска осуществляется от 3 котельных ОАО «Тепло Тюмени» №№3; 7 (выведена из эксплуатации в с 2013 г.); 20, с 2014 г. – от 2 котельных.

В котельной № 3 установлены 2 водогрейных котла: КСВ-1,5  и КСВ-1,0. Котел КСВ-1,5  стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-1,5  составляет 1,29 Гкал/ч (1500 кВт), КСВ-1,0  составляет 0,86 Гкал/ч (1000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо – сжиженный газ. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (резерва нет). Установленная мощность котельной – 5,259 Гкал/ч, подключенная нагрузка 2,606 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2005 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

В котельной № 7 до 2013 г. были установлены 4 водогрейных котла Братск-1Г. Котел Братск-1Г чугунный, секционный. Теплопроизводительность Братск-1Г  составляет 0,86 Гкал/ч (1000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (2 в резерве). Установленная мощность котельной - 3,44 Гкал/ч, подключенная нагрузка (на начало 2013 г.)- 1,17 Гкал/ч. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. Котельная введена в эксплуатацию в 1998 г., выведена из эксплуатации - в 2013 г. с переключением нагрузки на котельную № 3.

Котельная № 20. Установленная мощность котельной на конец 2013 г. составляла – 21,26 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 11,366 Гкал/ч.

В котельной № 20 до 2014 г. были установлены 3 котла ДКВр-10-13 ГМ. Паровой котел ДКВр-10-13 ГМ двухбарабанный, вертикально-водотрубный, переведен в водогрейный режим.

Теплопроизводительность ДКВр-10-13 ГМ  составляет 7,467 Гкал/ч.

Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо - дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 2 водогрейных котла (1 в резерве). Котельная введена в эксплуатацию в 1976 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется два независимых ввода электроснабжения.

В период 2013- 2014 гг. в котельной № 20 выполнена реконструкция с  полной заменой оборудования на базе здания старой котельной.

Основное оборудование котельной № 20 после реконструкции включает:

- котел  КВа-4000 стальной водогрейный тепловой мощностью  4,0 МВт (4 ед.);

- котёл паровой работающий в водогрейном режиме (сущ.)  ДКВР-10/13 (1 ед.);

- горелка комбинированная газ/дизтопливо  НР-515А	(4 ед.);

- горелка газовая (сущ.)  Р-520 (1 ед.);

- теплообменник пластинчатый                   сетевой «МАШИМПЭКС» (3 ед.);

- теплообменник пластинчатый химводоочистки  «МАШИМПЭКС (2 ед.)

- насос сетевой Wilo BL 80/210-37/2 (4 ед.);

- насос котловой Wilo BL 80/145-11/2 (5 ед.);

- насос подпиточный Wilo IPL 50/115-0,75/2 (2 ед.);

- насос химводоочистки Wilo MVI 1604 (2 ед.);

- насос химводоочистки Wilo MHIL 903 (1 ед.);

- бак запаса воды 100м3 (2 ед.);

- бак запаса дизтоплива 75м3 (2 ед.);

- внутренний подводящий газопровод к горелкам (1 ед.).

Выполняется автоматическое регулирование производительности котлов и поддержание температуры теплоносителя  в тепловых  сетях в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному   графику.   Котельная имеет  возможность работы на   основном топливе (природный газ) и резервном  (дизельное топливо), предусмотрена  емкость для хранения резервного топлива в  случае возникновения  аварийной  ситуации. Предусмотрено 2 независимых ввода электроэнергии  резервное  водоснабжение (бак запаса воды).

Используется частотное регулирование на сетевых насосах. Система защиты оборудования котельной предусматривает систему автоматического контроля загазованности помещения (метан, угарный газ, дым). Выполняется автоматическая подпитка внешнего и внутреннего контура подготовленной водой. Предусмотрено управление работой оборудования котельной полностью в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.

Теплоснабжение потребителей мк. Менделеево г. Тобольска осуществляется от 1 котельной ТРО «Тепло Тюмени» -  филиал ПАО «СУЭНКО» № 22.

В котельной № 22 установлены 4 водогрейных котла КСВ-5,0. Котел КСВ-5,0 стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-5,0  составляет 4,31 Гкал/ч (5000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо для 2 котлов – дизельное. Для 2 котлов резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 17,24 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 13,57 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2007 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется два независимых ввода электроснабжения.

Теплоснабжение потребителей района Юго-восточный города Тобольска осуществляется от 1 котельной ТРО «Тепло Тюмени» -  филиал ПАО «СУЭНКО» № 16.

В котельной № 16 установлены 4 водогрейных котла КС-Г – 100. Котел КС-Г – 100 стальной, автоматизированный, вертикальный.  Теплопроизводительность КС-Г – 100  0,09 Гкал/ч (100 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 0,345 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,245 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

Теплоснабжение потребителей района Левобережный города Тобольска осуществляется от 2 котельных Тобольского филиала  ОАО «Тепло Тюмени» № 15; 19.

В котельной № 15 установлены 2 водогрейных котла КВСА-3,0. Котел КВСА-3,0 стальной, водогрейный двухходовый с реверсивной топкой.  Теплопроизводительность КВСА-3,0 составляет 2,59 Гкал/ч (3000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 5,17 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 1,608 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2001 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется два независимых ввода электроснабжения.

В котельной № 19 установлены 2 водогрейных котла: 1 котел КСВ-2,0 и 1 котел CIMAC-3.8. Котел КСВ-2,0 стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-2,0  составляет 1,72 Гкал/ч (2000 кВт), CIMAC-3.8  -  3,02 Гкал/ч (3800 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо – дизельное. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 4,74 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 2,02 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция Aksa AJD-110 мощностью 80 кВт.

Теплоснабжение потребителей района Сумкино города Тобольска осуществляется от 2 котельных Тобольского филиала  ОАО «Тепло Тюмени» № 1, 2.

В котельной № 1 установлены 3 котла ДКВр-6,5-13 ГМ. Паровой котел ДКВр-6,5-13 ГМ двухбарабанный, вертикально-водотрубный. Теплопроизводительность ДКВр-6,5-13 ГМ  составляет 3,64 Гкал/ч. Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо – сжиженный газ. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (резерва нет). Установленная мощность котельной - 10,92 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 9,966 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 1988 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется два независимых ввода электроснабжения.

По результатам экспертизы промышленной безопасности № 57-ЗС-02745-2011 ориентировочно с  2017 г. предусмотрен вывод из эксплуатации городской котельной № 1.

В котельной № 2 установлены 2 водогрейных котла КСВ-0,25. Котел КСВ-0,25 стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-0,25  составляет 0,22 Гкал/ч (250 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 1 водогрейный котел (1 в резерве). Установленная мощность котельной  - 0,431 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 0,125 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2005 г. Резервного источника электроснабжения не предусмотрено.

Теплоснабжение потребителей Пионерной базы г. Тобольска осуществляется от котельной  № 28.

В котельной № 28 установлены 4 водогрейных котла:  2 котла КВГ – 630 и 2 котла КВГ - 400. Котлы КВГ – 630 и КВГ – 400 стальные, автоматизированные, вертикальные.  Теплопроизводительность КВГ – 630 составляет 0,54 Гкал/ч (630 кВт), КВГ – 400 0,34 Гкал/ч (400 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Во время отопительного периода  в работе находится 3 водогрейных котла (1 в резерве). Установленная мощность котельной - 1,78 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,46 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2001 г. В качестве резервного источника электроснабжения для котлов используется дизельная электростанция Aksa AJD-110 мощностью 80 кВт.

В 2016 г. планируется ввести в эксплуатацию реконструированные котельные № 9 и № 11 в п. Сумкино.

В котельной № 9 установлены 3 водогрейных котла: 2 котла КСВ-2,0 и 1 котел КСВ-3,0. Котел КСВ-2,0 стальной, водогрейный двухходовый.  Теплопроизводительность КСВ-2,0 составляет 1,72 Гкал/ч (2000 кВт), а КСВ -3,0 2,58 Гкал/ч. Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо предусмотрено дизельное. Установленная мощность котельной составит 5,847 Гкал/ч, подключенная нагрузка составит 4,193Гкал/ч.

В котельной № 11 установлены 3 водогрейных котла: 1 котел КВСА-3,0 и 2 котла КВСА-4,0. Котел КВСА -3,0 стальной, водогрейный двухходовый с реверсивной топкой.  Теплопроизводительность КВСА -3,0 составляет 2,58 Гкал/ч (3000 кВт), а КВСА -4,0 3,44 Гкал/ч (4000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо предусмотрено дизельное. Установленная мощность котельной составит 8,34 Гкал/ч, подключенная нагрузка составит 6,244 Гкал/ч.

В котельной № 3 дополнительно к установленным 2 водогрейных котлам: КСВ-1,5  и КСВ-1,0 установлены 2 водогрейных котла: КВА-1600  и КВА-2000. Теплопроизводительность КСВ-1,5  составляет 1,29 Гкал/ч (1500 кВт), КСВ-1,0  составляет 0,86 Гкал/ч (1000 кВт), КВА-1600  1,38 Гкал/ч (1600 кВт), КВА-2000  1,72 Гкал/ч (2000 кВт). Основное топливо котлов - природный газ, резервное топливо запроектировано – дизельное. Установленная мощность котельной увеличится до 5,26 Гкал/ч, подключенная нагрузка увеличится до 2,606 Гкал/ч.

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Основное оборудование отопительных котельных города (муниципальных котельных) на начало 2013 г. включало 71 котлоагрегат (табл. 15), в т. ч.:

- водогрейные котлы – 68 ед. общей мощностью 98,381 Гкал/ч, из них:

- мощностью от 5 до 10 Гкал/ч – 3 ед.;

- мощностью от 4 до 5 Гкал/ч – 4 ед.;

- мощностью от 2 до 3 Гкал/ч – 11 ед.;

- мощностью от 1 до 2 Гкал/ч – 11 ед.;

- мощностью до 1 Гкал/ч – 39 ед.;

- паровые котлы – 3 ед. общей мощностью 10,92 Гкал/ч, из них:

- мощностью 3,64 Гкал/ч – 3 ед.

После вывода из эксплуатации котельной № 7 и технического перевооружения котельных №№ 5, 20 основное оборудование отопительных котельных города (муниципальных котельных) на начало 2015 г. включало 68 котлоагрегатов (табл. 16), в т. ч.:

- водогрейные котлы – 65 ед. общей мощностью 97,65 Гкал/ч, из них:

- мощностью от 5 до 10 Гкал/ч – 29 ед.;

- мощностью от 4 до 5 Гкал/ч – 4 ед.;

- мощностью от 2 до 3 Гкал/ч – 2 ед.;

- мощностью от 1 до 2 Гкал/ч – 8 ед.;

- мощностью до 1 Гкал/ч – 22 ед.;

- паровые котлы – 3 ед. общей мощностью 10,92 Гкал/ч, из них:

- мощностью 3,64 Гкал/ч – 3 ед.

Таким образом, в структуре основного оборудования преобладают водогрейные котлы – 96% (68 ед.). Доля паровых котлов в общем количестве установленного оборудования котельных 4% (3 ед.), паровые котлы установлены на котельной № 1 п. Сумкино, планируемой к выводу из эксплуатации.

На конец 2014 г. из общего количества установленных котлоагрегатов имеют срок эксплуатации:

- до 5 лет – 22 ед. (32,4%);

- 5-15 лет – 40 ед. (58,8%);

- более 20 лет – 6 ед. (8,8%).

В г. Тобольске эксплуатируются 40 локальных котельных. Сведения предоставлены  по 40 локальным  котельным (табл. 17).

На 40 локальных котельных установлено 123 котла общей мощностью 97,208 Гкал/ч.

Таблица 15

Технические параметры основного оборудования котельных ТРО  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»    г. Тобольска за 2012 г.

| № п/п | Наименование объекта | Марка котла | Тип котла (водогрейный//утилизатор) | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы (сезон-ный - С/Кругло-годичный - К/Пико-вый - П) | Тип системы (открытая - О/Закрытая - З) | Установлен-ная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ час |  |  |  |  | КПД котла, % |  | Дата проведения последней наладки | Вид топлива |  | Годовая выработка (утилизация) тепловой энергии, Гкал |  |  |  | Аварийный источник электроснабже-ния, тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | на отоп-ление | на вентиля-цию | на ГВС | на технологи-ческие нужды | паспорт-ный | по результа-там наладки |  | Основной | Резервный | Всего: | Расходы на собствен-ные нужды | Потери в сетях | Полезный отпуск (реализа-ция) |  |
| 1 | Котельная № 4, ул. Мира,7б | Зиосаб-2000 | водогрейный | 2009 | С | О | 1,72 | 3,14 | 3,11 | 0 | 0,03 | 0 | 92 | 92,8 | 2009, декабрь | природ газ | нет | 6879,42 | 367,92 | 724,17 | 5787,33 | АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» |
|  |  | Зиосаб-2500 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,16 |  |  |  |  |  | 92 | 92,7 | 2009, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | Зиосаб-2500 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,16 |  |  |  |  |  | 92 | 91,4 | 2009, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 6,03 | 3,14 | 3,11 | 0 | 0,03 | 0 |  |  |  |  |  | 6879,42 | 367,92 | 724,17 | 5787,33 |  |
| 2 | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | Вулкан-1,5 | водогрейный | 2004 | С | О | 1,51 | 1,69 | 1,66 | 0 | 0,03 | 0 | 92 | 76,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 6722,45 | 400,45 | 1813,97 | 4508,03 | нет |
|  |  | ELLPREX 2200 | водогрейный | 2008 | С | О | 1,90 |  |  |  |  |  | 92 | 85,7 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 3,40 | 1,69 | 1,66 | 0 | 0,03 | 0 |  |  |  |  |  | 6722,45 | 400,45 | 1813,97 | 4508,03 |  |
| 3 | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | КСВ-2.0 | водогрейный | 2009 | С | О | 1,72 | 3,31 | 3,25 | 0 | 0,06 | 0 | 92 | 88,4 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо | 12703,89 | 475,89 | 2768,25 | 9459,75 | АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» |
|  |  | ЗИОСАБ-2000 | водогрейный | 2009 | С | О | 1,72 |  |  |  |  |  | 92 | 89,5 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ-3000 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,59 |  |  |  |  |  | 92 | 89,9 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 6,03 | 3,31 | 3,25 | 0 | 0,06 | 0 |  |  |  |  |  | 12703,89 | 475,89 | 2768,25 | 9459,75 |  |
| 4 | Котельная № 8, ул.Набережная Кирова, 11 | КСВ - 0,4 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 92 | 89,2 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 663,48 | 5,98 | 115,82 | 541,68 | АДА-31.5-Т400 РЛ «ВЕПРЬ» |
|  |  | КСВ - 0,4 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,34 |  |  |  |  |  | 92 | 89,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,68 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 663,48 | 5,98 | 115,82 | 541,68 |  |
| 5 | Котельная № 10, ул.Володарского, уч.27а | КВаГн «Вулкан» тип:VK-1500 | водогрейный | 2004 | С | О | 1,505 | 1,36 | 1,32 |  | 0,04 | 0 | 92 | 85,0 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 5351,34 | 42,34 | 1800,43 | 3508,57 | нет |
|  |  | КВаГн «Вулкан» тип:VK-1500 | водогрейный | 2004 | С | О | 1,505 |  |  |  |  |  | 92 | 83,2 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 3,01 | 1,36 | 1,32 | 0 | 0,04 | 0 |  |  |  |  |  | 5351,34 | 42,34 | 1800,43 | 3508,57 |  |
| 6 | Котельная № 12, ул.Ленина, 90а | КСВ - 0,5 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,43 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 89,7 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 1716,53 | 14,53 | 288,31 | 1413,69 | АДА-31.5-Т400 РЛ «ВЕПРЬ» |
|  |  | КСВ - 0,5 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,43 |  |  |  |  |  | 92 | 89,2 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,86 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1716,53 | 14,53 | 288,31 | 1413,69 |  |
| 7 | Котельная № 13 ,ул.3-я Речная, 36 | КВа-115 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92,6 | 2009, апрель | природ газ | нет | 247 | 0 | 9,36 | 237,64 | ЕВ 7.0/400-SLE «Энергоспецтехника» |
|  |  | КВа-115 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,10 |  |  |  |  |  | 92 | 92,0 | 2009, апрель | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,20 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 247 | 0 | 9,36 | 237,64 |  |
| 8 | Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | КВа-3200 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,76 | 3,53 | 3,45 |  | 0,08 | 0 | 92 | 92,0 | 2009, апрель | природ газ | диз.топливо | 11949,93 | 359,93 | 2381,3 | 9208,7 | АД-200С-Т400-1Р-Т |
|  |  | КВа-3200 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,76 |  |  |  |  |  | 92 | 91,0 | 2009, апрель | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа-3200 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,76 |  |  |  |  |  | 92 | 90,5 | 2009, апрель | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 8,28 | 3,53 | 3,45 | 0 | 0,08 | 0 |  |  |  |  |  | 11949,93 | 359,93 | 2381,3 | 9208,7 |  |
| 9 | Котельная №17, ул.Р.Люксембург, 14в | КВа-1600 | водогрейный | 2009 | С | З | 1,38 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 93 |  |  | природ газ | диз.топливо | 3594,98 | 40,98 | 222,85 | 3331,15 | нет |
|  |  | КВа-1600 | водогрейный | 2009 | С | З | 1,38 |  |  |  |  |  | 93 |  |  | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 2,76 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 3594,98 | 40,98 | 222,85 | 3331,15 |  |
| 10 | Котельная №18, ул.3-я Трудовая, 19в | КВа-2500 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,15 | 2,3 | 2,22 |  | 0,08 | 0 | 93 | 92,6 | 2009, апрель | природ газ | диз.топливо | 7504,26 | 307,26 | 1166,66 | 6030,34 | АД-100-Т400-1РМЗ |
|  |  | КВа-2500 | водогрейный | 2009 | С | О | 2,15 |  |  |  |  |  | 93 | 91,5 | 2009, апрель | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 4,30 | 2,3 | 2,22 | 0 | 0,08 | 0 |  |  |  |  |  | 7504,26 | 307,26 | 1166,66 | 6030,34 |  |
| 11 | Котельная №21, ул.Подшлюзы, 13а | КС-Г-100 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 312,1 | 9,1 | 76,91 | 226,09 | нет |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 87 | 83,8 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 312,1 | 9,1 | 76,91 | 226,09 |  |
| 12 | Котельная №23, ул. Базарная площадь, 4в | КС-Г-63 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 81,5 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 309,56 | 2,56 | 4,94 | 302,06 | нет |
|  |  | КС-Г-63 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,05 |  |  |  |  |  | 86,5 | 78,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 86,5 | 85,0 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 309,56 | 2,56 | 4,94 | 302,06 |  |
| 13 | Котельная №24, ул.Пушкина, 33а | КС-Г-100 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84,7 | 2007, декабрь | природ газ | нет | 189,43 | 8,43 | 11,7 | 169,3 | нет |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 87 | 84,5 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 189,43 | 8,43 | 11,7 | 169,3 |  |
| 14 | Котельная №25, ул.Пушкина, 22а | КСВ-0.5 Гс | водогрейный | 2004 | С | О | 0,43 | 0,29 | 0,28 | 0 | 0,01 | 0 | 92 | 91,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 817,79 | 55,79 | 24,22 | 737,78 | АДА-25-Т400 РА «ВЕПРЬ» |
|  |  | КСВ-0.5 Гс | водогрейный | 2004 | С | О | 0,43 |  |  |  |  |  | 92 | 91,1 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,86 | 0,29 | 0,28 | 0 | 0,01 | 0 |  |  |  |  |  | 817,79 | 55,79 | 24,22 | 737,78 |  |
| 15 | Котельная №26, ул.Емельяна Басова,1а | КС-Г-63 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,05 | 0,065 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 78,9 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 219,19 | 7,19 | 35,78 | 176,22 | нет |
|  |  | КС-Г-63 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,05 |  |  |  |  |  | 86,5 | 80,5 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,11 | 0,065 | 0,065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 219,19 | 7,19 | 35,78 | 176,22 |  |
| 16 | Котельная №27, ул. Лермонтова, 5в | КВа-1000 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,86 | 1,04 | 1,03 | 0 | 0,01 | 0 | 93 |  |  | природ газ | диз.топливо | 2519,29 | 12,29 | 32,7 | 2474,3 | АДА-20-Т400 РЛ2 «ВЕПРЬ» |
|  |  | КВа-1000 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,86 |  |  |  |  |  | 93 |  |  | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 1,72 | 1,04 | 1,03 | 0 | 0,01 | 0 |  |  |  |  |  | 2519,29 | 12,29 | 32,7 | 2474,3 |  |
| 17 | Котельная №29, ул.Базарная площадь, 18в | КВа-600 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,52 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 93 |  |  | природ газ | нет | 2441,39 | 18,39 | 0,02 | 2422,98 | АДА-8,5-Т400 РЯ2 «ВЕПРЬ» |
|  |  | КВа-600 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,52 |  |  |  |  |  | 93 |  |  | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 1,03 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2441,39 | 18,39 | 0,02 | 2422,98 |  |
| 18 | Котельная №31, ул. Ленина, 26б | КВГ-250 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,22 | 0,87 | 0,84 | 0 | 0,03 | 0 | 91 | 91,2 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо | 1635,86 | 26,86 | 139 | 1470 | АДА-25-Т400 РЛ2 «ВЕПРЬ» |
|  |  | КВГ-250 | водогрейный | 2004 | С | О | 0,22 |  |  |  |  |  | 91 | 92,9 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-0,5 | водогрейный | 2009 | С | О | 0,43 |  |  |  |  |  | 92 | 92,1 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0 | 0,03 | 0 |  |  |  |  |  | 1635,86 | 26,86 | 139 | 1470 |  |
| 19 | Котельная №3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | КСВ-1,5 | водогрейный | 2005 | С | О | 1,29 | 1,67 | 1,58 | 0 | 0,09 | 0 | 91 | 89,3 | 2007, декабрь | природ газ | сжиженный газ | 5381,18 | 77,18 | 1398,09 | 3905,91 | нет |
|  |  | КСВ-1,0 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,86 |  |  |  |  |  | 91 | 87,1 | 2007, декабрь | природ газ | сжиженный газ |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 2,15 | 1,67 | 1,58 | 0 | 0,09 | 0 |  |  |  |  |  | 5381,18 | 77,18 | 1398,09 | 3905,91 |  |
| 20 | Котельная №7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | Братск-1Г | водогрейный | 1988 | С | О | 0,86 | 1,17 | 1,12 | 0 | 0,05 | 0 | 92 | 70,8 | 2007, декабрь | природ газ | нет | 5655,89 | 117,89 | 1967,37 | 3570,63 | нет |
|  |  | Братск-1Г | водогрейный | 1988 | С | О | 0,86 |  |  |  |  |  | 92 | 70,9 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Братск-1Г | водогрейный | 1988 | С | О | 0,86 |  |  |  |  |  | 92 | 70,8 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Братск-1Г | водогрейный | 1988 | С | О | 0,86 |  |  |  |  |  | 92 | 70,9 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 3,44 | 1,17 | 1,12 | 0 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |  | 5655,89 | 117,89 | 1967,37 | 3570,63 |  |
| 21 | Котельная №20, Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в | ДКВР-10/13 | водогрейный | 1976 | К | З | 7,467 | 12,47 | 11,45 | 0 | 1,02 | 0 | 91 | 89,5 | 2007, декабрь | природ газ | диз.топливо | 44165,49 | 1848,49 | 7368,9 | 34948,1 | два независимых ввода эл.энергии |
|  |  | ДКВР-10/13 | водогрейный | 1976 | К | З | 7,467 |  |  |  |  |  | 91 | 84,3 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | водогрейный | 1976 | К | З | 7,467 |  |  |  |  |  | 91 | 82,3 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 22,401 | 12,47 | 11,45 | 0 | 1,02 | 0 |  |  |  |  |  | 44165,49 | 1848,49 | 7368,9 | 34948,1 |  |
| 22 | Котельная №22, мкр.Менделеево, уч. 50 | КСВ-5.0 | водогрейный | 2007 | К | О | 4,31 | 13,95 | 12,63 | 0,38 | 0,94 | 0 | 92 | 89,6 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 46593,42 | 1267,42 | 5344,37 | 39981,63 | два независимых ввода эл.энергии |
|  |  | КСВ-5.0 | водогрейный | 2007 | К | О | 4,31 |  |  |  |  |  | 92 | 90,7 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-5.0 | водогрейный | 2007 | К | О | 4,31 |  |  |  |  |  | 92 | 91,9 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-5.0 | водогрейный | 2007 | К | О | 4,31 |  |  |  |  |  | 92 | 90,6 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 17,24 | 13,95 | 12,63 | 0,38 | 0,94 | 0 |  |  |  |  |  | 46593,42 | 1267,42 | 5344,37 | 39981,63 |  |
| 23 | Котельная №16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | КС-Г-100 | водогрейный | 2003 | С | О | 0,09 | 0,28 | 0,27 | 0 | 0,01 | 0 | 87 | 88,9 | 2007, декабрь | природ газ | нет | 1065,92 | 6,92 | 236,48 | 822,52 | нет |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2003 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 87 | 86,0 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2003 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 87 | 84,8 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КС-Г-100 | водогрейный | 2003 | С | О | 0,09 |  |  |  |  |  | 87 | 76,2 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0 | 0,01 | 0 |  |  |  |  |  | 1065,92 | 6,92 | 236,48 | 822,52 |  |
| 24 | Котельная №15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | КВСА-3.0 | водогрейный | 2001 | С | О | 2,59 | 2,04 | 1,86 |  | 0,18 | 0 | 91 | 88,4 | 2012, декабрь | природ газ | нет | 8033,57 | 397,57 | 2282,86 | 5353,14 | два независимых ввода эл.энергии |
|  |  | КВСА-3.0 | водогрейный | 2001 | С | О | 2,59 |  |  |  |  |  | 91 | 87,9 | 2012, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 5,17 | 2,04 | 1,86 | 0 | 0,18 | 0 |  |  |  |  |  | 8033,57 | 397,57 | 2282,86 | 5353,14 |  |
| 25 | Котельная №19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | CIMAC-3.8 | водогрейный | 2009 | С | О | 3,02 | 2,53 | 2,51 |  | 0,02 | 0 | 92 | 91,5 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо | 7714,06 | 229,06 | 1424,15 | 6060,85 | Aksa AJD-110 |
|  |  | КСВ-2.0 | водогрейный | 2009 | С | О | 1,72 |  |  |  |  |  | 92 | 87,2 | 2012, декабрь | природ газ | диз.топливо |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 4,74 | 2,53 | 2,51 | 0 | 0,02 | 0 |  |  |  |  |  | 7714,06 | 229,06 | 1424,15 | 6060,85 |  |
| 26 | Котельная №1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | ДКВР-6,5/13 | паровой | 1988 | К | З | 3,64 | 10,390 | 9,440 | 0,360 | 0,590 | 0 | 91 | 88,36 | 2007, декабрь | природ газ | сжиженный газ | 36724,15 | 890,15 | 8029,65 | 27804,35 | два независимых ввода эл. энергии |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | паровой | 1988 | К | З | 3,64 |  |  |  |  |  | 91 | 87,80 | 2007, декабрь | природ газ | сжиженный газ |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | паровой | 1988 | К | З | 3,64 |  |  |  |  |  | 91 | 89,43 | 2007, декабрь | природ газ | сжиженный газ |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 10,92 | 10,390 | 9,440 | 0,360 | 0,590 | 0 |  |  |  |  |  | 36724,15 | 890,15 | 8029,65 | 27804,35 |  |
| 27 | Котельная №2, п.Сумкино, ул.Октябрьская, 55в | КСВ - 0,25 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,22 | 0,140 | 0,140 | 0 | 0 | 0 | 91 | 90,95 | 2007, декабрь | природ газ | нет | 529,29 | 16,29 | 69,31 | 443,69 | нет |
|  |  | КСВ - 0,25 | водогрейный | 2005 | С | О | 0,22 |  |  |  |  |  | 91 | 88,00 | 2007, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 0,44 | 0,140 | 0,140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 529,29 | 16,29 | 69,31 | 443,69 |  |
| 28 | Котельная №28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | КВГ-630 | водогрейный | 2001 | С | О | 0,54 | 1,26 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 89,0 | 2009, декабрь | природ газ | нет | 1795,92 | 14,92 |  | 1781 | Aksa AJD-110 |
|  |  | КВГ-630 | водогрейный | 2001 | С | О | 0,54 |  |  |  |  |  | 91 | 88,4 | 2009, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-400 | водогрейный | 2001 | С | О | 0,34 |  |  |  |  |  | 91 | 89,3 | 2009, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-400 | водогрейный | 2001 | С | О | 0,34 |  |  |  |  |  | 91 | 88,3 | 2009, декабрь | природ газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | х |  | х | 1,78 | 1,26 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1795,92 | 14,92 | 0 | 1781 |  |

Таблица 16

Технические параметры основного оборудования котельных ТРО  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» г. Тобольска за 2014 г.

| № п/п | Эксплуатационный номер | Обслуживаемый район, адрес котельной | Вид топлива | Количество установ- ленных котлов, шт. | Количество работающих котлов, шт | Тип (марка) котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Суммарные теплопотери (от котельной до потребителей), Гкал/ч | КПД котлов брутто/нетто, % указать источник информации | Удельные расходы условного топлива на отпуск тепла, кг у.т./Гкал | Протяженность теплотрасс, км | Тип горелки, кол-во горелок, шт. | Тип газового счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | ул. Мира,7б | природный газ | 2 | 1 | ЗИОСАБ-2500 | 6,034 | 0,052 | 0,232 | 90,5/88,7 | 158,1 | 3,148 | unigas НР-93А - 2 шт | ДРГМ-800 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | ЗИОСАБ-2000 |  |  |  |  |  |  | unigas Р-92 М-А.В.S.- 1 шт |  |
| 2 | Котельная №5 | ул. Ленина,72а | природный газ | 1 | 1 | КВа-2500 | 4,310 | 0,048 | 0,264 | 91,5/88,8 | 156,2 | 3,832 | unigas HР-93A-1шт. | СГ-16М-250 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | unigas HР-93A-1шт. |  |
| 3 | Котельная №6 | ул.2-я Вокзальная,22 | природный газ | 1 | 1 | КСВ-2.0 | 6,034 | 0,076 | 0,495 | 89,9/87,8 | 159,1 | 5,348 | unigas НР-92А - 1 шт. | ДРГМ-800 |
|  |  |  |  | 1 |  | ЗИОСАБ-2000 |  |  |  |  |  |  | unigas НР-92А - 1 шт. |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | ЗИОСАБ-3000 |  |  |  |  |  |  | unigas НР-512 - 1 шт. |  |
| 4 | Котельная №8 | ул.Набережная Кирова, 11 | природный газ | 2 | 2 | КСВ - 0,4 | 0,690 | 0,002 | 0,054 | 89,1/88,3 | 160,4 | 0,737 | NG550М TN.S.RU/A.0.32 - 2шт. | РСГ Сигнал-50 G25 |
| 5 | Котельная №10 | ул.Володарского, уч.27а | природный газ | 2 | 2 | КВаГн -1,5 "Вулкан" | 3,010 | 0,008 | 0,302 | 85,6/85,1 | 167,0 | 3,682 | unigas Р-91М-А.В.S. - 2 шт. | ДРГМ-400 |
| 6 | Котельная №12 | ул.Ленина, 90а | природный газ | 2 | 2 | КСВ - 0,5 | 0,862 | 0,004 | 0,066 | 90,2/89,4 | 159,0 | 0,874 | unigas НP-60 D.S.RU - 2 шт. | РСГ Сигнал-50 G40 |
| 7 | Котельная №13 | ул.3-я Речная, 36 | природный газ | 2 | 1 | КВа-115 | 0,198 | 0,002 | 0,003 | 90,0/88,2 | 160,5 | 0,081 | unigas NG-140 - 2 шт. | Агат-G25 |
| 8 | Котельная №14 | мкр. "Южный", 7в | природный газ | 3 | 2 | КВа-3200 | 8,276 | 0,116 | 0,541 | 90,2/87,0 | 158,3 | 5,916 | unigas Р-512А - 1 шт. | ДРГМ-400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unigas НР-512А - 2 шт. |  |
| 9 | Котельная №16 | Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | природный газ | 4 | 4 | КС-Г-100 | 0,345 | 0,002 | 0,085 | 86,9/86,3 | 164,4 | 1,049 | АГУ-КАМА-116-4шт. | RVG-G65 |
| 10 | Котельная №17 | ул.Р.Люксембург, 14в | природный газ | 2 | 1 | КВа-1600 | 2,759 | 0,011 | 0,053 | 90,2/89,4 | 157,8 | 0,860 | unigas НР-73А - 2 шт. | ДРГМ-160 |
| 11 | Котельная №18 | ул.3-я Трудовая, 19в | природный газ | 2 | 1 | КВа-2500 | 4,310 | 0,113 | 0,270 | 90,4/85,8 | 156,7 | 3,000 | unigas НР-93А - 2 шт. | ДРГМ-160 |
| 12 | Котельная №21 | ул.Подшлюзы, 13а | природный газ | 2 | 1 | КС-Г-100 | 0,172 | 0,003 | 0,006 | 85,1/55,7 | 167,9 | 0,097 | АГУ-КАМА-116-2шт. | ВК-G-16Т |
| 14 | Котельная №24 | ул.Пушкина, 33а | природный газ | 2 | 1 | КС-Г-100 | 0,172 | 0,005 | 0,006 | 85,5/83,1 | 168,3 | 0,088 | АГУ-КАМА-116-2шт. | RVG-G40 |
| 15 | Котельная №25 | ул.Пушкина, 22а | природный газ | 2 | 1 | КСВ-0.5 Гс | 0,862 | 0,007 | 0,020 | 91,2/89,1 | 156,6 | 0,280 | unigas HР-60М-А.В.S.-2шт. | СГ-16М-100 |
| 16 | Котельная №26 | ул.Емельяна Басова,1а | природный газ | 2 | 1 | КС-Г-63 | 0,109 | 0,003 | 0,004 | 80,5/76,4 | 177,5 | 0,066 | АГУ-КАМА-73-2шт. | ВК-G-10 |
| 17 | Котельная №27 | ул. Лермонтова, 5в | природный газ | 2 | 2 | КВа-1000 | 1,724 | 0,007 | 0,079 | 90,0/89,4 | 158,8 | 1,165 | unigas HР-72 -2шт. | ДРГМ-160 |
| 18 | Котельная №29 | ул.Базарная площадь, 18в | природный газ | 2 | 2 | КВа-600 | 1,034 | 0,004 | 0,080 | 90,8/90,3 | 157,5 | 0,925 | unigas Р-65 -2шт. | ДРГМ-160 |
| 19 | Котельная №31 | ул. Ленина, 26б | природный газ | 2 | 1 | КВГ-250 | 0,862 | 0,004 | 0,020 | 92,3/91,6 | 154,8 | 0,231 | weishaupt WGL 30N/1-A - 2 шт. | РСГ Сигнал-50 G25 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | КСВ-0,5 |  |  |  |  |  |  | weishaupt WM-GL 10/3-A - 1 шт. |  |
|  | Поселковые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 1 | п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | природный газ | 3 | 3 | ДКВР-6,5/13 (паровой) | 10,920 | 0,235 | 0,951 | 87,5/85,4 | 163,0 | 11,857 | ГМГ-4М - 6шт. | ДРГМ-1600 |
| 21 | Котельная № 2 | п.Сумкино, ул.Октябрьская, 55в | природный газ | 2 | 1 | КСВ - 0,25 | 0,431 | 0,005 | 0,009 | 89,5/86,7 | 159,4 | 0,136 | unigas Р-30М - 2шт. | РСГ Сигнал-50 G16 |
| 22 | Котельная № 3 | мкр. "Иртышский, ул. Тюменская, 13б | природный газ | 1 |  | КСВ - 1,0 | 5,259 | 0,013 | 0,422 | 89,0/88,6 | 160,5 | 5,252 | unigas Р-72 - 1 шт. | ДРГМ-400 |
|  |  |  |  | 1 |  | КСВ - 1,5 |  |  |  |  |  |  | unigas Р-91 - 1 шт. |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | КВа-1600 |  |  |  |  |  |  | unigas НР-73A - 1 шт. |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | КВа-2000 |  |  |  |  |  |  | unigas Р-91A - 1 шт. |  |
| 23 | Котельная № 15 | Левобережье, ул. Раздольная, 5в | природный газ | 2 | 1 | КСВа-3.0 | 5,172 | 0,033 | 0,245 | 87,9/86,4 | 163,4 | 2,724 | weishaupt GL 9/1-D - 2шт. | СГ-16М-800 |
| 24 | Котельная № 19 | Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | природный газ | 1 | 1 | Симак-3.5 | 4,741 | 0,014 | 0,270 | 90,0/89,4 | 158,9 | 3,225 | weishaupt GL 9/1-D - 1 шт. | СГ-16М-800 |
|  |  |  |  | 1 |  | КСВ-2.0 |  |  |  |  |  |  | unigas Р92М-А.В.S. - 1 шт. |  |
| 25 | Котельная № 20 | Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в | природный газ | 4 | 3 | КВа-4000 | 21,260 | 0,407 | 0,679 | 91,6/88,2 | 156,0 | 6,768 | unigas НР-515A - 4 шт. | ДРГМ-800 |
|  |  |  |  | 1 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  | Р-520 - 1шт. |  |
| 26 | Котельная № 22 | мкр.Менделеево, уч. 50 | природный газ | 4 | 3 | КСВ-5.0 | 17,241 | 0,347 | 0,971 | 91,4/89,1 | 156,3 | 10,097 | unigas Р-520 - 2 шт. | ДРГМ-800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unigas НР-520 - 2 шт. |  |
| 27 | Котельная № 28 | Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | природный газ | 2 | 2 | КВГ-630 | 1,776 | 0,006 | 0,043 | 89,0/88,4 | 154,8 | 0,524 | ГБГ-0.7 - 2 шт. | RVG-G160 |
|  |  |  |  | 2 |  | КВГ-400 |  |  |  |  |  |  | ГБГ-0.45 - 2 шт. |  |
|  | Итого по котельным |  |  | 68 | 46 |  | 108,759 | 1,53 | 6,17 |  |  | 71,96 |  |  |
| 28 | ГК-1 | Промкомзона, 55в |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 106,516 | - |  |

Таблица 17

Технические параметры основного оборудования локальных котельных г. Тобольска

| № п/п | Наименование объекта | Марка котла | Тип котла (водогрейный/ утилизатор) | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы (сезонный - С/ Кругло-годичный -К/Пиковый - П) | Тип системы (открытая - О/ Закрытая - З) | Установлен- ная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч |  |  |  |  | КПД котла, % |  | Дата проведения последней наладки | Вид топлива |  | Годовая выработка (утилизация) тепловой энергии, Гкал |  |  |  | Аварийный источник электроснаб-жения, тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | на отопление | на вентиля-цию | на ГВС | на техноло-гические нужды | Паспорт-ный | по результа-там наладки |  | Основной | Резервный | Всего: | Расходы на собствен-ные нужды | Потери в сетях | Полезный отпуск (реализа-ция) |  |
| 1 | Котельная № 5 ООО «КонцессКом» (п. Пионерный) | ВКГМ-4 6 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 4 | 34,78 | 34,78 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92,8 | Данные не предоставлены | нефть | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  | ВКГМ-2,5 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 2,5 |  |  |  |  |  | 92 | 92,5 | Данные не предоставлены | нефть | нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Арочник» ООО «КонцессКом» | ВКГМ-4 7 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 91,5 | Данные не предоставлены | нефть | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  | ВКГМ-2,5 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | з | 2,5 |  |  |  |  |  | 92 | 90,9 | Данные не предоставлены | природный газ | нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная СУ-951 ООО «КонцессКом» | КВГМ-4 3 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 93 | 91,8 | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ООО «Тобольский хлебокомбинат» | RTQ 350 1 ед. Е-1,0-0,9, 1 ед. | водогрейный паровой | Данные не предоставлены | С | З | 0,385 0,61 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ООО «Стройресурс» | КОВ-100СТб (н) 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,084 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | уголь | 175 | 175 | 0 | 0 | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «ЖБИ №4» | Е-1,0-0,9, 1 ед. | паровой | Данные не предоставлены | К | З | 0,61 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  | ДЕ 6,5-14, 1ед. | паровой | Данные не предоставлены | К | З | 4,0 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Инвестиционно-строительная компания ЯНАО» | Е-1,0-0,9, 2 ед. | паровой | Данные не предоставлены | К | З | 0,61 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  | ТOК-1В, 15 ед. |  | Данные не предоставлены | К |  | 0.189 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  | Ferrolli Pegasus F3-170, 2 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,19 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тобольско – Тюменская епархия, 18 котельных | На 18 котельных 42 котла. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 2,272 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДОАО «Тобольская мехколонна №15» ОАО «Тюменьэлектросетьстрой» | Ferrolli Pegasus F2-102, 2 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,088 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОАО «Тобольское ПАТП» | RED 900, 2 ед. Super rac 230, 2 ед. КОВ-100С, 4 ед. | водогрейный | 2005 2006 2006 | С | З | 0,9 0,2 0,086 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОАО Тобольский городской молочный завод» | ДКВР 2,5-13 ГМ, 2 ед. | паровой | Данные не предоставлены | К | З | 1,54 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | 91,8 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | 4562,69 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4562,69 |  |  |  |  |
| 12 | ОАО «Тобольский речной порт» | VK-1000, 2 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 1,72 | 1,72 | 1,72 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | 92 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | 3112,5 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,44 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112,5 |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Авто-Плюс» | Ferrolli Pegasus, 3 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
| 14 | ЗАО «Сибирский автодом» | КОВ-100С, 3 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,086 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | 1121 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  |  |  |  |
| 15 | ООО «Артель-С2 | Novella maxima Bertta 160, 2 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,138 | 0,258 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,276 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Атлант» Промзона, стр. 4 | КОВ-100С, 2 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,086 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ООО «Атлант» котельная г.Тобольск, Ул. Свердлова, 34/1 | Baxi-luna-280i, 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0.02 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ООО «Атлант» котельная г.Тобольск, ул. Свердлова, 34/2 | Baxi-luna-1400, 2 ед. ГЦО-29-06, 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,034 0,025 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ООО «Атлант» промзона, стр. 1 | Gaster 187, 1 ед. КСГ 100, 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,161 0,086 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ООО «Сталь» г.Тобольск, ул. БСИ 1, квартал 1 и 2 | REX 20, 1 ед. КОВ 100, 1 ед. Proterm 100, 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0,215 0,086 0,086 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | 3800 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |
| 21 | ООО «Тобольск-Лада» | Ferrolli Pegasus F2-102, 2 ед. | водогрейный | 2004 | С | З | 0,088 | 0,150 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | 90 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | 316 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,176 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |
| 22 | ЗАО «Сибдорстрой» | ВВД 1,8 1 ед. Е-1,0-0,9, 2 ед. | водогрейный паровой | Данные не предоставлены | С | З | 1,8 0,61 | 3,0 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Церковь евангелийских христиан «Слово жизни» | Paromat-simplex, 1 ед. | водогрейный | Данные не предоставлены | С | З | 0.348 | 0.198 | 0.194 |  | 0.004 |  | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | природный газ | нет | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по обеспечению локальных котельных аварийными источниками электроснабжения (дизельные электростанции) приведены в Томе 2. Книге 9.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Установленная мощность оборудования котельных, отпускающих тепловую энергии населению и бюджетным потребителям по паспортным данным, составляет 108,76 Гкал/ч.

Параметры располагаемой мощности определены по состоянию на конец 2012-2014 гг. (табл. 18). Ограничение (снижение) тепловой мощности котлоагрегатов связано с физическим износом оборудования.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды производственно-отопительных котельных, отпускающих тепловую энергии населению и бюджетным потребителям, в 2012-2014 гг. представлены в табл. 19.

Нагрузка на собственные и хозяйственные нужды производственно-отопительных котельных, отпускающих тепловую энергии населению и бюджетным потребителям, в 2012 г. составила 3,412 Гкал/ч, в 2013 г. – 1,79 Гкал/ч, а в 2014 г. – 1,53 Гкал/ч (табл. 19).

Тепловая мощность нетто котельных в 2012 г. составила 101,66 Гкал/ч, в 2013 г. – 95,35 Гкал/ч, а в 2014 г. – 96,51 Гкал/ч (табл. 20).

Таблица 18

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников за 2012-2014 гг.

| Наименование источника | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распо-лагаемая мощность, Гкал/ч | Ограничения, Гкал/ч |  | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распо-лагаемая мощность, Гкал/ч | Ограничения, Гкал/ч |  | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распо-лагаемая мощность, Гкал/ч | Ограничения, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |  |  | Гкал/ч | % |  |  | Гкал/ч |  | % |
|  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6,03 | 6,02 | 0,01 | 0,22 | 6,03 | 5,59 | 0,45 | 7,41 | 6,03 | 5,45 | 0,58 | 9,64 |  |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 3,40 | 3,01 | 0,39 | 11,46 | 3,40 | 2,98 | 0,42 | 12,38 | 4,31 | 3,94 | 0,37 | 8,55 |  |
| Котельная № 6, ул.2 я Вокзальная, 22 | 6,03 | 5,86 | 0,17 | 2,87 | 6,03 | 5,48 | 0,55 | 9,18 | 6,03 | 5,42 | 0,62 | 10,20 |  |
| Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | 0,68 | 0,66 | 0,02 | 3,10 | 0,69 | 0,63 | 0,06 | 9,01 | 0,69 | 0,61 | 0,08 | 10,94 |  |
| Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | 3,01 | 2,75 | 0,26 | 8,59 | 3,01 | 2,60 | 0,41 | 13,62 | 3,01 | 2,57 | 0,44 | 14,46 |  |
| Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | 0,86 | 0,84 | 0,02 | 2,77 | 0,86 | 0,76 | 0,10 | 11,70 | 0,86 | 0,77 | 0,09 | 10,15 |  |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 0,2 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,01 | 7,41 | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 10,97 |  |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 8,28 | 8,20 | 0,07 | 0,91 | 8,28 | 7,65 | 0,63 | 7,59 | 8,28 | 7,47 | 0,81 | 9,75 |  |
| Котельная № 17, ул. Р.Люксембург, 14в | 2,76 | 2,70 | 0,06 | 2,15 | 2,76 | 2,57 | 0,19 | 6,99 | 2,76 | 2,50 | 0,26 | 9,47 |  |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 4,30 | 4,26 | 0,04 | 1,02 | 4,31 | 3,97 | 0,35 | 8,01 | 4,31 | 3,93 | 0,38 | 8,84 |  |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 2,93 | 0,17 | 0,15 | 0,02 | 14,30 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 14,91 |  |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 0,19 | 0,18 | 0,01 | 5,09 | 0,20 | 0,18 | 0,01 | 17,95 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 15,64 |  |
| Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | 0,17 | 0,17 | 0,005 | 2,76 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 14,83 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 15,12 |  |
| Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 0,98 | 0,86 | 0,79 | 0,07 | 8,25 | 0,86 | 0,79 | 0,08 | 8,77 |  |
| Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 7,86 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 18,08 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 19,52 |  |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 1,72 | 1,69 | 0,04 | 2,15 | 1,72 | 1,61 | 0,11 | 6,38 | 1,72 | 1,55 | 0,17 | 10,06 |  |
| Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | 1,03 | 1,01 | 0,02 | 2,15 | 1,03 | 0,95 | 0,08 | 7,96 | 1,03 | 0,94 | 0,10 | 9,31 |  |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,80 | 0,06 | 6,83 | 0,86 | 0,80 | 0,07 | 7,71 |  |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 2,15 | 2,09 | 0,06 | 2,84 | 5,26 | 4,68 | 0,58 | 11,05 | 5,26 | 4,68 | 0,58 | 10,99 |  |
| Котельная № 7, мкр. « Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | 3,44 | 2,65 | 0,79 | 23,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | 22,401 | 21,02 | 1,36 | 6,18 | 21,26 | 18,48 | 2,78 | 13,06 | 21,26 | 19,47 | 1,79 | 8,44 |  |
| Котельная № 22, мкр.Менделеево, уч. 50 | 17,24 | 17,00 | 0,24 | 1,41 | 17,24 | 15,99 | 1,26 | 7,28 | 17,24 | 15,76 | 1,48 | 8,60 |  |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 0,36 | 0,35 | 0,01 | 4,03 | 0,34 | 0,3 | 0,05 | 14,12 | 0,34 | 0,3 | 0,05 | 13,10 |  |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 5,17 | 5,01 | 0,16 | 3,13 | 5,17 | 4,27 | 0,90 | 17,34 | 5,17 | 4,52 | 0,65 | 12,58 |  |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителе, 16 | 4,74 | 4,64 | 0,11 | 2,24 | 4,74 | 4,34 | 0,40 | 8,48 | 4,74 | 4,26 | 0,48 | 10,08 |  |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 10,92 | 10,62 | 0,30 | 2,71 | 10,92 | 9,95 | 0,97 | 8,92 | 10,92 | 9,57 | 1,35 | 12,37 |  |
| Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | 0,44 | 0,43 | 0,01 | 1,68 | 0,43 | 0,38 | 0,05 | 12,29 | 0,43 | 0,39 | 0,04 | 10,39 |  |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1,78 | 1,73 | 0,04 | 2,48 | 1,78 | 1,64 | 0,14 | 7,71 | 1,78 | 1,64 | 0,14 | 7,71 |  |
| Итого | 109,301 | 105,06 | 4,24 | 3,88 | 107,85 | 97,14 | 10,71 | 9,95 | 108,76 | 98,05 | 10,71 | 9,85 |  |

Таблица 19

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды производственно-отопительных котельных за  2012-2014 гг., план 2015 г.

| Наименование источника | 2012 г. |  |  | 2013 г. ( факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в от выработки, % | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в от выработки, % |
| Котельная № 4, ул. Мира, 7б | 6879,42 | 367,92 | 5,35 | 6380,57 | 79,57 | 1,25 |
| Котельная № 5, ул. Ленина, 72а | 6722,45 | 400,45 | 5,96 | 6344,57 | 369,57 | 5,82 |
| Котельная № 6, ул. 2-я Вокзальная, 22 | 12703,9 | 475,89 | 3,75 | 11615,02 | 455,02 | 3,92 |
| Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | 663,48 | 5,98 | 0,9 | 958,86 | 18,86 | 1,97 |
| Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | 5351,34 | 42,34 | 0,79 | 4925,23 | 50,23 | 1,02 |
| Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | 1716,53 | 14,53 | 0,85 | 1645,1 | 16,1 | 0,98 |
| Котельная № 13, ул.3-я Речная, 36 | 247 | 0 | 0 | 243,55 | 1,55 | 0,64 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 11949,9 | 359,93 | 3,01 | 11514,12 | 341,12 | 2,96 |
| Котельная № 17, ул. Р.Люксембург, 14в | 3594,98 | 40,98 | 1,14 | 3215,49 | 40,49 | 1,26 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 7504,26 | 307,26 | 4,09 | 7217,26 | 220,26 | 3,05 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 312,1 | 9,1 | 2,92 | 194,13 | 11,13 | 5,73 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 309,56 | 2,56 | 0,83 | 244,44 | 21,44 | 8,77 |
| Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | 189,43 | 8,43 | 4,45 | 143,26 | 8,26 | 5,77 |
| Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | 817,79 | 55,79 | 6,82 | 811,56 | 45,56 | 5,61 |
| Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | 219,19 | 7,19 | 3,28 | 216,36 | 13,36 | 6,17 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 2519,29 | 12,29 | 0,49 | 2726,87 | 13,87 | 0,51 |
| Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | 2441,39 | 18,39 | 0,75 | 2366,83 | 66,83 | 2,82 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 1635,86 | 26,86 | 1,64 | 1100 | 18 | 1,64 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 5381,18 | 77,18 | 1,43 | 7363,46 | 132,46 | 1,80 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | 5655,89 | 117,89 | 2,08 | 3024,66 | 65,66 | 2,17 |
| Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | 44165,5 | 1848,49 | 4,19 | 35022,16 | 1428,16 | 4,08 |
| Котельная № 22, мкр.Менделеево, уч. 50 | 46593,4 | 1267,42 | 2,72 | 45427,06 | 671,06 | 1,48 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 1065,92 | 6,92 | 0,65 | 1048,85 | 6,85 | 0,65 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 8033,57 | 397,57 | 4,95 | 7117,79 | 387,79 | 5,45 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 7714,06 | 229,06 | 2,97 | 7823,06 | 352,06 | 4,50 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 36724,2 | 890,15 | 2,42 | 36770,39 | 1408,39 | 3,83 |
| Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | 529,29 | 16,29 | 3,08 | 463,47 | 7,47 | 1,61 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1795,92 | 14,92 | 0,83 | 1771,45 | 17,45 | 0,99 |

Продолжение табл. 19

| Наименование источника | 2014 г. факт |  |  | 2015 г. план |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии в 2014 г., Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в 2014 г., Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в от выработки, % | Выработка тепловой энергии в 2015 г., Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в 2015 г., Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды в от выработки, % |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6521,21 | 121,21 | 1,86 | 7465,39 | 158,72 | 2,13 |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 5809,43 | 161,43 | 2,78 | 6134,31 | 180,43 | 2,94 |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | 11238,45 | 265,45 | 2,36 | 12150,76 | 283,85 | 2,34 |
| Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | 1052,64 | 14,64 | 1,39 | 1006,51 | 9,42 | 0,94 |
| Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | 4509,18 | 24,18 | 0,54 | 5065,57 | 29,10 | 0,57 |
| Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | 1506,71 | 12,71 | 0,84 | 1749,40 | 14,38 | 0,82 |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 253,70 | 4,87 | 1,92 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 10989,36 | 392,36 | 3,57 | 12352,03 | 430,39 | 3,48 |
| Котельная № 17, ул. Р.Люксембург, 14в | 3102,34 | 19,34 | 0,62 | 4218,10 | 33,41 | 0,79 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 6976,02 | 394,02 | 5,65 | 7822,74 | 399,24 | 5,10 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 94,55 | 12,55 | 13,28 | 211,92 | 31,60 | 14,91 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 92,54 | 1,69 | 1,83 | 262,27 | 10,35 | 3,94 |
| Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | 121,72 | 8,89 | 7,30 | 209,71 | 11,53 | 5,50 |
| Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | 679,71 | 11,71 | 1,72 | 1062,06 | 24,12 | 2,27 |
| Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | 202,89 | 9,89 | 4,88 | 224,49 | 11,47 | 5,11 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 2352,63 | 15,63 | 0,66 | 3105,92 | 22,63 | 0,73 |
| Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | 2306,93 | 14,96 | 0,65 | 2526,88 | 15,03 | 0,59 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 1167,40 | 6,40 | 0,55 | 1708,56 | 12,67 | 0,74 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 10186,65 | 50,65 | 0,50 | 10111,03 | 49,80 | 0,49 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | 38875,02 | 1449,02 | 3,73 | 39448,28 | 1464,55 | 3,71 |
| Котельная № 22, мкр.Менделеево, уч. 50 | 47446,81 | 1208,81 | 2,55 | 50927,08 | 1275,82 | 2,51 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 999,57 | 6,57 | 0,66 | 1175,62 | 8,95 | 0,76 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 7617,27 | 194,27 | 2,55 | 6893,26 | 163,54 | 2,37 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 7947,30 | 47,30 | 0,60 | 8056,32 | 52,04 | 0,65 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 35569,52 | 874,52 | 2,46 | 33938,56 | 901,42 | 2,66 |
| Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | 383,46 | 12,46 | 3,25 | 487,30 | 15,36 | 3,15 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1282,62 | 13,62 | 1,06 | 2826,25 | 18,44 | 0,65 |

Таблица 20

Параметры тепловой мощности нетто котельных ТРО  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  за 2012-2014 гг.

| Наименование источника | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собств. и хозяйств. нужды |  | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собств. и хозяйств. нужды |  | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собств. и хозяйств. нужды |  | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % от мощ-ности |  |  |  | Гкал/ч | % от мощ-ности |  |  |  | Гкал/ч | % от мощ-ности |  |
|  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6,03 | 6,02 | 0,322 | 5,35 | 5,698 | 6,03 | 5,59 | 0,06 | 1,09 | 5,53 | 6,03 | 5,45 | 0,05 | 0,95 | 5,40 |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 3,40 | 3,01 | 0,179 | 5,96 | 2,831 | 3,40 | 2,98 | 0,01 | 0,40 | 2,97 | 4,31 | 3,94 | 0,05 | 1,22 | 3,89 |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | 6,03 | 5,86 | 0,220 | 3,75 | 5,640 | 6,03 | 5,48 | 0,08 | 1,51 | 5,40 | 6,03 | 5,42 | 0,08 | 1,40 | 5,34 |
| Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | 0,68 | 0,66 | 0,006 | 0,9 | 0,654 | 0,69 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,62 | 0,69 | 0,61 | 0,002 | 0,33 | 0,61 |
| Котельная № 10, ул . Володарско-го, уч.27а | 3,01 | 2,75 | 0,022 | 0,79 | 2,728 | 3,01 | 2,60 | 0,01 | 0,31 | 2,59 | 3,01 | 2,57 | 0,01 | 0,31 | 2,57 |
| Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | 0,86 | 0,84 | 0,007 | 0,85 | 0,833 | 0,86 | 0,76 | 0,01 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,77 | 0,004 | 0,52 | 0,77 |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 0,2 | 0,20 | 0,000 | 0 | 0,200 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 1,09 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,002 | 1,13 | 0,17 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 8,28 | 8,20 | 0,247 | 3,01 | 7,953 | 8,28 | 7,65 | 0,13 | 1,73 | 7,52 | 8,28 | 7,47 | 0,12 | 1,55 | 7,35 |
| Котельная № 17, ул. Р.Люксем-бург, 14в | 2,76 | 2,70 | 0,031 | 1,14 | 2,669 | 2,76 | 2,57 | 0,01 | 0,31 | 2,56 | 2,76 | 2,50 | 0,01 | 0,44 | 2,49 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 4,30 | 4,26 | 0,174 | 4,09 | 4,086 | 4,31 | 3,97 | 0,12 | 3,13 | 3,84 | 4,31 | 3,93 | 0,11 | 2,88 | 3,82 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 0,17 | 0,17 | 0,005 | 2,92 | 0,165 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 6,09 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,00 | 2,04 | 0,14 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 0,19 | 0,18 | 0,001 | 0,83 | 0,179 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 1,10 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 1,03 | 0,16 |
| Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | 0,17 | 0,17 | 0,008 | 4,45 | 0,162 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 4,77 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 3,42 | 0,14 |
| Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | 0,86 | 0,85 | 0,058 | 6,82 | 0,792 | 0,86 | 0,79 | 0,02 | 2,53 | 0,77 | 0,86 | 0,79 | 0,01 | 0,89 | 0,78 |
| Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | 0,11 | 0,10 | 0,003 | 3,28 | 0,097 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 1,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 3,43 | 0,08 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 1,72 | 1,69 | 0,008 | 0,49 | 1,682 | 1,72 | 1,61 | 0,01 | 0,50 | 1,61 | 1,72 | 1,55 | 0,01 | 0,45 | 1,54 |
| Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | 1,03 | 1,01 | 0,008 | 0,75 | 1,002 | 1,03 | 0,95 | 0,01 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 0,94 | 0,00 | 0,43 | 0,93 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 0,86 | 0,86 | 0,014 | 1,64 | 0,846 | 0,86 | 0,80 | 0,01 | 0,62 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,00 | 0,50 | 0,79 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышс-кий, ул. Тюменская, 13б | 2,15 | 2,09 | 0,030 | 1,43 | 2,060 | 5,26 | 4,68 | 0,01 | 0,21 | 4,67 | 5,26 | 4,68 | 0,01 | 0,28 | 4,67 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышс-кий, ул. Заводская, 2, стр.2 | 3,44 | 2,65 | 0,055 | 2,08 | 2,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | 22,401 | 21,02 | 0,880 | 4,19 | 20,140 | 21,26 | 18,48 | 0,56 | 3,01 | 17,93 | 21,26 | 19,47 | 0,41 | 2,09 | 19,06 |
| Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | 17,24 | 17,00 | 0,462 | 2,72 | 16,538 | 17,24 | 15,99 | 0,38 | 2,36 | 15,61 | 17,24 | 15,76 | 0,35 | 2,20 | 15,41 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 0,36 | 0,35 | 0,002 | 0,65 | 0,348 | 0,34 | 0,3 | 0,00 | 1,01 | 0,29 | 0,34 | 0,3 | 0,01 | 2,19 | 0,29 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 5,17 | 5,01 | 0,248 | 4,95 | 4,762 | 5,17 | 4,27 | 0,05 | 1,22 | 4,22 | 5,17 | 4,52 | 0,03 | 0,73 | 4,49 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 4,74 | 4,64 | 0,138 | 2,97 | 4,502 | 4,74 | 4,34 | 0,02 | 0,39 | 4,32 | 4,74 | 4,26 | 0,01 | 0,33 | 4,25 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 10,92 | 10,62 | 0,257 | 2,42 | 10,363 | 10,92 | 9,95 | 0,26 | 2,60 | 9,69 | 10,92 | 9,57 | 0,24 | 2,46 | 9,33 |
| Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | 0,44 | 0,43 | 0,013 | 3,08 | 0,417 | 0,43 | 0,38 | 0,01 | 1,59 | 0,37 | 0,43 | 0,39 | 0,01 | 1,29 | 0,38 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1,78 | 1,73 | 0,014 | 0,83 | 1,716 | 1,78 | 1,64 | 0,01 | 0,43 | 1,63 | 1,78 | 1,64 | 0,01 | 0,37 | 1,63 |
| Итого | 109,301 | 105,06 | 3,412 | 3,14 | 101,658 | 107,85 | 97,14 | 1,79 | 1,84 | 95,35 | 108,76 | 98,05 | 1,53 | 1,58 | 96,51 |

д) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных производится по отопительному графику.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -27 °С и срезкой на ГВС.

Расчетная температура наружного воздуха для отопления -39 ºС.

Расчетная температура воздуха внутри помещений +20 ºС.

Условия регулирования отпуска тепловой энергии водяными тепловыми сетями от Тобольской ТЭЦ, ПНС, ЦТП, котельных задаются температурными графиками (табл. 21).

Таблица 21

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии (группы источников) в системе теплоснабжения

| Наименование предприятия/ Наименование источника | Температурный график, /°С |
| --- | --- |
| Тобольская ТЭЦ– Городская котельная № 1 | 150/70 °С, с вынужденной срезкой на 130 °С и срезкой на ГВС на 65 °С |
| Тобольский филиал ОАО «Тепло Тюмени» |  |
| Котельная № 1 | 95/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -25 °С и срезкой на ГВС на 70 °С |
| Котельные №№ 2; 8; 12; 13; 27; 29 | 95/70 °С, с срезкой на ГВС на 55 °С |
| Котельная № 3 | 95/70 °С, с срезкой на ГВС на 65 °С |
| Котельные №№ 4; 6; 14; 15; 17; 18; 19; 25; 31 | 95/70 °С, с срезкой на ГВС на 60 °С |
| Котельные №№ 5;7; 10; 16 | 90/70 °С, с срезкой на ГВС на 60 °С |
| Котельная № 20 мкн. Иртышский | 95/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -27 °С и срезкой на ГВС на 67 °С |
| Котельные №№ 21; 23; 24; 26 | 90/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -34 °С и срезкой на ГВС на 55 °С |
| Котельная № 22 мкр. Менделеево | 95/70 °С, с срезкой на ГВС на 60 °С |
| Котельная № 28 МЧС г. Тобольска | 95/70 °С, с срезкой на ГВС на 60 °С |
| Нагорная часть – после ПНС - 1 | 118/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -28 °С и срезкой на ГВС на 60 °С |
| Нагорная часть – после ПНС - 2 | 119/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -28 °С и срезкой на ГВС на 60 °С |
| Нагорная часть – после ПНС - 3 | 118/70 °С, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -28 °С и срезкой на ГВС на 60 °С |
| пос. Сумкино ЦТП – 1; ЦТП - 2 | 95/70, с срезкой на ГВС на 60 °С |

е) Среднегодовая загрузка оборудования

Котельное оборудование  на котельных используется как круглогодично, так и сезонно (таблица 2, графа 5) . Среднегодовая загрузка оборудования по котельным дифференцирована. Сезонная загрузка оборудования присутствует на котельных, в которых отпуск тепловой энергии на нужды ГВС не производится.

з) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Поагрегатные узлы учета выработанной тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Количество выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом, исходя из количества потребленного природного газа, согласно утвержденным  нормативам удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Потребление топлива принимается по коммерческим узлам учета природного газа.

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть котельными, определяется расчетным методом, включающим показания технических узлов учета отпущенной тепловой энергии.

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть от Тобольской ТЭЦ определяется по коммерческому узлу учета тепловой энергии.

На объектах муниципальных котельных эксплуатируются коммерческие узлы учета газа и технические узлы учета отпущенной тепловой энергии (табл. 22).

Таблица 22

Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии

| Наименование котельной | Марка узла учета отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСРВ» ТСРВ-024- не коммерческий |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР» ТСРВ-010М- не коммерческий |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» ТСРВ-024- не коммерческий |
| Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | Счетчик тепла и воды «Dymetic 9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | Теплосчетчик-регистратор ТСРВ-010М- не коммерческий |
| Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | Счетчик тепла и воды «Dymetic 9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» ТСРВ-024- не коммерческий |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19- не коммерческий |
| Котельная № 17, ул. Р.Люксембург, 14в | Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» ТСРВ-024- не коммерческий |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19- не коммерческий |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19- не коммерческий |
| Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19-06.М- не коммерческий |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | Теплосчетчик «Магика 2200»- не коммерческий |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | Счетчик тепла и воды «Dymetic 9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР» ТСРВ-010М- не коммерческий |
| Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | Расходомер-счетчик УРСВ «ВЗЛЕТ МР» УРСВ-542- не коммерческий |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | Теплосчетчик «Магика» модель 2201- не коммерческий |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | Счетчик газа «СГ-16 М-800», узел учета отпущенной тепловой энергии отсутствует |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | Счетчик газа «СГ-16 М-800», узел учета отпущенной тепловой энергии отсутствует |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | Счетчик газа «ДРГМ-1600», узел учета отпущенной тепловой энергии отсутствует |
| Котельная № 2, п .Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | Счетчик тепла и воды «Dymetic 9416.2»- не коммерческий |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | Счетчик газа «RVG-G160», узел учета отпущенной тепловой энергии отсутствует |

и) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии Тобольский филиал ОАО «Тепло Тюмени» ведется на базе диспетчерской службы. По данным за 2010 – 2012 гг., котельное оборудование Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени» отключалось 213 раз, в 2013 г. – 2 раза, а 2014 г. аварийные отключения на котельных отсутствовали (табл. 23). Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных.

Таблица 23

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии  муниципальных котельных

за 2010-2014 гг.

| Период отключений на муниципальных котельных | Количество | Время устранения неисправностей, мин. | Среднее время устранения неисправностей, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийные отключения за 2010 г. | 62 | 10877 | 175,44 |
| Аварийные отключения за 2011 г. | 84 | 12275 | 146,13 |
| Аварийные отключения за 2012 г. | 67 | 13213 | 197,21 |
| Аварийные отключения за 2013 г. | 2 | - | - |
| Аварийные отключения за 2014 г. | 0 | - | - |

к) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на момент разработки Схемы теплоснабжения не выдавались.

л) Показатели работы котельных

На основании фактических данных, предоставленных теплоснабжающими предприятиями, сформированы показатели эффективности работы котельных за 2010-2014 гг. (табл. 24).

Таблица 24

Перечень целевых показателей эффективности муниципальных котельных  г. Тобольска

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 7 | 7 | 7 | 7,018 | 7,018 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 5,587 | 5,453 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 7,4 | 9,6 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,3 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 157,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,193 | 0,325 | 0,322 | 0,061 | 0,05 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,4 | 162,9 | 162,8 | 154,3 | 158,1 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 23,82 | 29,07 | 31,54 | 31,54 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,07 | 24,27 | 20,52 | 43 | 50 |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 6,147 | 6,147 | 6,147 | 3,954 | 5,013 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 2,979 | 3,941 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 12,38 | 8,56 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,3 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 156,1 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,207 | 0,193 | 0,179 | 0,012 | 0,05 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 172,2 | 175,3 | 174,4 | 163,0 | 156,2 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 17,27 | 20,03 | 16,59 | 16,59 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 46,25 | 38,25 | 40,11 | 57 | 45 |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 7 | 7 | 7 | 7,018 | 7,018 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,480 | 5,419 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 9,18 | 10.19 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,4 | 157,9 | 157,6 | 157,6 | 158,9 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 | 0,224 | 0,220 | 0,083 | 0,08 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 157,2 | 164,2 | 163,8 | 157,3 | 159,1 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 26,38 | 25,14 | 23,09 | 23,09 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 42,97 | 38,69 | 38,93 | 67 | 70 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,802 | 0,802 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,628 | 0,614 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 8,99 | 8,99 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 151,5 | 157,9 | 158,0 | 158,0 | 160,4 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,031 | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 0,002 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,0 | 159,8 | 159,4 | 157,0 | 160,4 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 95,37 | 39,55 | 49,84 | 49,88 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,85 | 23,57 | 18,05 | 75 | 78 |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,501 | 3,501 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,60 | 2,575 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 13,62 | 14,45 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,1 | 165,3 | 166,7 | 166,7 | 167,0 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,020 | 0,022 | 0,008 | 0,01 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,0 | 166,5 | 168,0 | 165,4 | 167,0 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 22,05 | 22,78 | 24,37 | 24,37 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 36,66 | 32,66 | 34,95 | 55 | 48 |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 1 | 1 | 1 | 1,003 | 1,003 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,761 | 0,775 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 11,72 | 10,09 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 158,4 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,004 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,6 | 164,9 | 164,6 | 161,8 | 159,0 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 34,77 | 35,78 | 37,38 | 37,40 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 30,82 | 35,68 | 36,70 | 45 | 45 |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,184 | 0,177 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 7,58 | 7,58 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,1 | 154,0 | 154,8 | 154,8 | 158,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,001 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,9 | 154,9 | 154,8 | 154,3 | 160,5 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 28,39 | 29,32 | 26,27 | 26,27 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,11 | 22,14 | 22,18 | 65 | 67 |
|  | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,625 | 9,625 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,648 | 7,469 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 7,59 | 9,75 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 158,5 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,053 | 0,234 | 0,247 | 0,132 | 0,12 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,3 | 158,8 | 159,1 | 154,6 | 158,3 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 37,63 | 39,27 | 37,32 | 37,32 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,02 | 24,54 | 26,17 | 53 | 57 |
|  | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,209 | 3,209 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,566 | 2,497 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 7,0 | 9,46 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,0 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 158,4 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,030 | 0,031 | 0,008 | 0,011 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,9 | 155,3 | 155,4 | 153,6 | 157,8 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 22,63 | 31,06 | 26,34 | 26,35 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,28 | 19,15 | 23,91 | 61 | 70 |
|  | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 5 | 5 | 5 | 5,013 | 5,013 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 3,965 | 3,929 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 8,0 | 8,84 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 158,0 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,117 | 0,162 | 0,174 | 0,124 | 0,11 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,7 | 160,5 | 160,9 | 155,3 | 156,7 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 29,06 | 29,60 | 30,61 | 30,61 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,17 | 30,85 | 31,64 | 55 | 59 |
|  | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,148 | 0,147 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 5,81 | 5,81 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,2 | 166,7 | 166,5 | 166,5 | 167,9 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,003 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,4 | 171,3 | 171,5 | 166,7 | 167,9 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 34,81 | 21,28 | 20,91 | 20,92 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,83 | 30,94 | 32,97 | 11 | 11 |
|  | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,227 | 0,227 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,182 | 0,165 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 6,67 | 15,38 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,5 | 164,4 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 153,0 | 169,3 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 19,68 | 25,18 | 39,71 | 39,78 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 41,48 | 33,05 | 30,89 | 22 | 24 |
|  | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,147 | 0,146 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 15,1 | 15,1 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 168,7 | 154,4 | 168,7 | 168,7 | 167,1 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,01 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 172,0 | 162,0 | 176,6 | 167,7 | 168,3 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 72,47 | 72,31 | 56,15 | 56,28 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,18 | 19,15 | 20,01 | 70 | 71 |
|  | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 1 | 1 | 1 | 1,003 | 1,003 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,791 | 0,786 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 8,24 | 8,82 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,1 | 154,4 | 168,7 | 168,7 | 156,6 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,059 | 0,058 | 0,020 | 0,012 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,4 | 162,0 | 176,6 | 155,7 | 156,6 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 33,61 | 40,93 | 37,16 | 37,20 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,25 | 14,38 | 17,28 | 44 | 43 |
|  | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,126 | 0,16 | 0,126 | 0,127 | 0,127 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,089 | 0,087 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 18,35 | 19,26 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,2 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 177,5 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,003 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,3 | 176,1 | 175,5 | 174,4 | 177,5 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 44,37 | 39,84 | 40,20 | 40,23 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,48 | 36,26 | 39,37 | 57 | 65 |
|  | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 2 | 2 | 2 | 2,005 | 2,005 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,614 | 1,551 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 6,38 | 10,03 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,3 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 158,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,018 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 157,0 | 154,3 | 154,4 | 152,6 | 158,8 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 29,98 | 46,83 | 41,02 | 41,02 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,10 | 24,11 | 26,77 | 82 | 85 |
|  | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,203 | 1,203 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,952 | 0,938 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 8,0 | 9,28 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 157,3 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,004 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | - | 155,2 | 154,8 | 155,2 | 157,5 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | - | 16,01 | 25,76 | 25,77 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 27,46 | 43,41 | 64 | 66 |
|  | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 1 | 1 | 1 | 1,003 | 1,003 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,803 | 0,796 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 6,84 | 7,66 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,9 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 154,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,010 | 0,014 | 0,005 | 0,004 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,1 | 157,6 | 158,4 | 153,3 | 154,8 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 19,33 | 26,97 | 34,02 | 34,04 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,77 | 23,97 | 34,16 | 86 | 87 |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,116 | 6,116 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 4,678 | 4,681 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,05 | 11,0 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,4 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,5 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,026 | 0,030 | 0,010 | 0,013 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 162,8 | 162,6 | 162,9 | 160,6 | 160,5 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45,57 | 42,29 | 46,24 | 70 | 69 |
|  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,9 | 179,9 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,068 | 0,053 | 0,055 | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 184,6 | 183,5 | 183,7 | 179,8 | - |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 23,89 | 25,95 | 24,11 | 24,12 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 41,96 | 38,38 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 24,725 | 24,725 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 18,483 | 19,465 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,50 | 8,44 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,4 | 162,7 | 163,5 | 163,5 | 155,9 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,707 | 0,819 | 0,880 | 0,556 | 0,410 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 169,1 | 169,3 | 170,7 | 164,3 | 156,0 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 29,11 | 30,25 | 26,24 | 26,24 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 40,52 | 38,26 | 37,74 | 68 | 68 |
|  | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 20 | 20 | 20 | 20,051 | 20,051 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17 | 17 | 17 | 15,986 | 15,758 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 7,28 | 8,60 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 157,8 | 157,5 | 157,2 | 157,2 | 156,3 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,337 | 0,418 | 0,462 | 0,378 | 0,347 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,9 | 161,4 | 161,6 | 154,1 | 156,3 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 28,83 | 29,95 | 27,71 | 27,71 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,48 | 45,77 | 49,22 | 97 | 104 |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,401 | 0,401 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,296 | 0,300 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 14,20 | 13,04 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,4 | 166,8 | 166,7 | 166,7 | 164,4 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,3 | 167,9 | 167,8 | 166,4 | 164,4 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 12,14 | 14,10 | 18,95 | 18,96 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 54,83 | 50,26 | 54,70 | 120 | 120 |
|  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 6 | 6 | 6 | 6,001 | 6,015 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,273 | 4,522 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 17,19 | 12,59 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,7 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 162,4 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 | 0,233 | 0,248 | 0,052 | 0,033 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 158,1 | 162,0 | 162,5 | 172,5 | 163,4 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 22,03 | 22,37 | 25,29 | 25,29 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,79 | 27,32 | 28,80 | 49 | 48 |
|  | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,514 | 5,514 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,339 | 4,263 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 8,48 | 10,08 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,7 | 156,3 | 156,2 | 156,2 | 158,8 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,083 | 0,140 | 0,138 | 0,017 | 0,014 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,5 | 161,2 | 160,9 | 156,1 | 158,9 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 26,17 | 24,88 | 23,38 | 23,38 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,47 | 26,83 | 29,86 | 60 | 62 |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 9,946 | 9,569 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 8,92 | 12,37 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,2 | 159,7 | 159,0 | 159,0 | 163,2 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,151 | 0,241 | 0,257 | 0,259 | 0,235 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 162,5 | 163,4 | 162,9 | 156,8 | 163,0 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 20,39 | 22,10 | 23,10 | 23,10 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 65,52 | 60,13 | 62,11 | 114 | 126 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,501 | 0,501 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,378 | 0,386 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 12,30 | 10,44 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 159,9 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,009 | 0,013 | 0,006 | 0,005 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,3 | 160,3 | 161,7 | 162,9 | 159,4 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | 59,13 | 93,32 | 42,29 | 42,31 | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,99 | 14,86 | 22,11 | 36 | 36 |
|  | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | МВт | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,065 | 2,065 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,639 | 1,639 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 7,71 | 7,71 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,1 | 148,0 | 160,8 | 160,8 | 160,6 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,007 | 0,006 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,1 | 149,1 | 162,2 | 154,8 | 154,8 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/ Гкал | - | - | - | - | 29,01 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,63 | 17,35 | 18,64 | 33 | 33 |

Примечание*: по удельному расходу электрической энергии и удельному расходу теплоносителя 2013-2014 гг.  приняты плановые показатели