Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 3 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

(ОМ ПСТ 02.03)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	6

Общие положения	8

Часть  3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	9

а) Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	9

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	20

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	20

г) Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	23

д) Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов	23

е) Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	23

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	38

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	38

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	42

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	43

л) Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	43

м) Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	44

н) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	44

о) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	45

п) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	45

р) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	46

с) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	46

т) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	47

у) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	47

ф) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	48

х) Показатели работы тепловых сетей	49

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 гг. (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта  «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 гг. и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Характеристика тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов проведена в соответствии с п. 24-25 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть  3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей основывается на данных, переданных разработчику по запросам заказчика Схемы теплоснабжения, направляемых теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории города Тобольска, в т. ч. по данным:

- ООО «Тобольская ТЭЦ»;

- ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»;

- ООО «Тобольск-Нефтехим».

а) Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Источниками тепловой энергии рассматриваемых систем теплоснабжения г. Тобольска являются ООО «Тобольская ТЭЦ» с суммарной установленной тепловой мощностью в паре и горячей воде 2223 Гкал/ч и муниципальные котельные ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 31, с суммарной установленной тепловой мощностью в паре и горячей воде 108,76 Гкал/ч.

Теплоснабжение промышленных объектов Восточной промышленной зоны (район НХК) осуществляется от Тобольской ТЭЦ.

Теплоснабжение потребителей района Нагорной части г. Тобольска осуществляется от источника Тобольская ТЭЦ, через тепловые сети филиала Тюменские тепловые сети Тобольский участок ОАО «УТСК» и ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

Нагретая на Тобольской ТЭЦ сетевая вода поступает на городскую котельную № 1 (ГК-1), которая работает как насосная смешения. Утвержденный на отопительный период 2013-2014 гг. температурный график отпуска тепловой энергии с ГК - 150/70 0С с вынужденной срезкой до 130 0С и срезкой на нужды горячего водоснабжения до 65 0С.

Кроме того, в рассматриваемой системе теплоснабжения расположены насосные станции смешения ГК-1, ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3. Утвержденные на отопительный период 2013-2014 гг. температурные графики отпуска тепловой энергии с ПНС-1 - 118/700С и срезкой на нужды горячего водоснабжения 60 0С, с ПНС-2 - 119/70 0С и срезкой на нужды горячего водоснабжения - 60 0С.

Трубопроводы тепловой сети проложены надземной, канальной непроходной, бесканальной прокладками, в тоннеле, а также прокладкой в подвалах зданий (часть из которых проходят транзитом по подвалам зданий).

Отпуск тепловой энергии от источников осуществляется по утвержденным температурным графикам. На конец 2014 г. протяженность тепловых сетей и сетей ГВС ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»   и Тобольского участка филиала Тюменских тепловых сетей ОАО «УТСК», в двухтрубном исчислении составила 191,8 км.

Тепловые сети двух - и четырехтрубные от ЦТП, имеют кольцевую и тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей ОАО «УТСК» составляет 9,445 км (в двухтрубном исчислении), прокладка надземная и подземная бесканальная.

Общая протяженность тепловых сетей ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  составляет 181,82 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная прокладка – 98,288 км (54% от общей протяженности тепловых сетей), надземная прокладка – 73,181 км (40% от общей протяженности тепловых сетей), присутствует прокладка в туннелях – 6% (табл. 1-2).

Системы горячего водоснабжения в основном присоединены по открытой схеме, кроме котельных №№ 1, 7 и 20 (закрытая).

Расчетная температура наружного воздуха на отопление -39 оС, температура наружного воздуха, соответствующая началу и концу отопительного периода +10 оС, прогнозные продолжительности отопительного и неотопительного периодов на год составляют соответственно 5976 ч и 2424 ч.

Тепловые сети от котельных №№ 1, 20 и 22 работают 8400 часов в год (отопительный и летний периоды), тепловые сети от остальных котельных работают только в отопительный период – 5976 час (по данным энергоснабжающей организации теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения в летний период не предусмотрено проектом).

Изоляция трубопроводов тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ и котельных выполнена в основном матами минераловатными, часть трубопроводов (около 3% по материальной характеристике) изолирована пенополиуретаном (ППУ), в качестве покровного материала в основном применяется – оцинкованное железо, липкая лента.

По типам прокладки трубопроводов тепловых сетей соотношение следующее:

- 29,5%  – канальная подземная прокладка;

- 24,4% – бесканальная подземная прокладка;

- 40,13%  – надземная прокладка;

- 5,97%  – прокладка в помещении (транзит по подвалам зданий) и в тоннелях.

Протяженность тепловых сетей по срокам ввода:

- после 2004 г. – 15,0%;

- в 1998-2003 гг.– 3,34%;

- в 1990-1997 гг.– 20,33%;

- в период по 1989 г. и ранее – 61,33%.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»–образных и сальниковых компенсаторов, а также углов поворота теплотрассы.

Теплоснабжение потребителей Подгорной части г. Тобольска осуществляется от тепловых сетей 18 котельных ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  №№ 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31.

Тепловые сети от котельной № 4 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,148 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка – 3,053 км (97% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,094 км (3% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 5 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,832 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 2,323 км (60,63 % от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 1,509 км (39,37 % от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 6 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 5,348 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 4,396 км (82,2% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,952 км (17,8% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 8 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,737  км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка  - 0,57 км (77,44% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,166 км (22,56% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 10 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,682 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 3,14 км (85,3% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,542 км (14,71% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 12 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,874 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 0,743 км (85,06% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,131 км (15% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 13 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,081 км (в двухтрубном исчислении), прокладка подземная бесканальная (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 14 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 5,916 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 4,704 км (79,52% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 1,212 км (20,48% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 17 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,86 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 0,610 км (70,94% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка- 0,25 км (29,06% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 18 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,0 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 2,206 км (73,54% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,794 км (26,5% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 21 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,097 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 0,039 км (40,24% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,058 км (59,76% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 23 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,258 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 0,152 км (58,91% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 0,106 км (41,09% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 24 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,088 км (в двухтрубном исчислении), прокладка подземная бесканальная  (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 25 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,280 км (в двухтрубном исчислении), прокладка подземная бесканальная  (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 26 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,066 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 0,045 км (68,2% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 0,021 км (31,85% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 27 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1,165 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 0,909 км (78,1% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,255 км (21,92% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 29 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,925 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 0,719 км (77,8% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 0,205 км (22,2% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 31 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,231 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка – 0,144 км (62,2% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей мкр. Иртышский г. Тобольска осуществляется от 2 котельных №№ 3; 20.

Тепловые сети от котельной № 3 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной на конец 2014 г. составляет 10,503 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка – 8,62 км (82,07% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка – 1,883 км (17,93% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 20 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 6,768 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 3,622 км (53,52% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 3,146 км (46,48% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей мкр. Менделеево г. Тобольска осуществляется от 1 котельной ТРО  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  № 22.

Тепловые сети от котельной № 22 двухтрубные, имеют как кольцевую, так и тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 10,097 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 5,133 км (50,84% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 4,964 км (49,16% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей района Юго-восточный города Тобольска осуществляется от котельной № 16.

Тепловые сети от котельной № 16 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1,049 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 0,878 км (83,74% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,171 км (16,3% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей ТО Левобережье города Тобольска осуществляется от 2 котельных №№ 15; 19.

Тепловые сети от котельной № 15 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 2,72 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 1,754 км (64,4% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,97 км (35,61% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Тепловые сети от котельной № 19 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,225 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 2,668 км (82,7% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,557 км (17,3% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей п. Сумкино г. Тобольска осуществляется от 2 котельных ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  №№ 1; 2.

Тепловые сети от котельной № 1 двух- и четырехтрубные от ЦТП, имеют как кольцевую, так и тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей – 11,858 км (в двухтрубном исчислении) (табл. 1-2), их них:

- 6,972 км (в двухтрубном исчислении) на отопление, в т.ч. подземная прокладка бесканальная - 4,769 км (68,4% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 2,203 км (31,6% от общей протяженности тепловых сетей);

- 4,886 км (в двухтрубном исчислении) на горячее водоснабжение,  прокладка подземная бесканальная.

Тепловые сети от котельной № 2 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,136 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает подземная бесканальная прокладка - 0,125 км (92% от общей протяженности тепловых сетей) и надземная прокладка - 0,011 км (8% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Теплоснабжение потребителей МЧС Северной промышленной зоны г. Тобольска осуществляется котельной № 28. Тепловые сети от котельной № 28 двухтрубные, имеют тупиковую схему. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,524 км (в двухтрубном исчислении). В структуре тепловых сетей преобладает надземная прокладка - 0,482 км (92,07% от общей протяженности тепловых сетей) и подземная бесканальная прокладка - 0,042 км (8% от общей протяженности тепловых сетей) (табл. 1-2).

Таблица 1

Структура и материальная характеристика тепловых сетей от каждого источника г. Тобольска

| № п/п | Источник |  | Вид |  | Протяженность по видам прокладки, % |  |  |  | Протяженность сетей по срокам ввода, % |  |  |  | Всего протяжен-ность, км | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подземная прокладка |  | Над-земная | в тоннеле, внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кана-льная | Беска-нальная |  |  | 1959-1989 гг. | 1990-1997 гг. | 1998-2003 гг. | после 2004 г. |  |  |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тобольская ТЭЦ – ГК-1 | ТС | - |  | 0,95 | 99,05 | - | 19,93 | 58,51 | 3,97 | 17,59 | 9,445 | 13602,34 | 139552,41 |
| 2 |  | от ГК-1 | ТС | 38,32 |  | 8,93 | 30,1 | 22,65 | 57,29 | 26,99 | 3,69 | 12,03 | 53,305 | 10977,1 | 30421,89 |
| 3 |  | от ПНС-1 | ТС | 44,30 |  | 23,66 | 16,11 | 15,93 | 59,94 | 31,69 | 0,98 | 7,39 | 11,644 | 799,68 | 3921,84 |
| 4 |  | от ПНС-2 | ТС | 40,32 |  | 19,86 | 6,51 | 33,21 | 42,08 | 37,73 | 3,44 | 16,75 | 39,927 | 5496,62 | 19075,23 |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 4 |  | ТС |  | - | 3,0 | 97,0 | - | 61,56 | - | 15,64 | 22,80 | 3,837 | 94,169 | 467,075 |
| 6 | Котельная № 5 |  | ТС |  | - | 35,28 | 64,72 | - | 70,39 | - | 11,82 | 17,79 | 3,895 | 69,86 | 394,5 |
| 7 | Котельная № 6 |  | ТС |  | - | 17,8 | 82,2 | - | 84,33 | 7,74 | - | 7,93 | 5,348 | 155,295 | 678,7 |
| 8 | Котельная № 8 |  | ТС |  | - | 28,98 | 71,02 | - | 77,35 | - | 10,78 | 11,87 | 0,835 | 8,828 | 68,724 |
| 9 | Котельная № 10 |  | ТС |  | - | 14,69 | 85,31 | - | 78,49 | - | 10,32 | 11,19 | 3,682 | 93,349 | 445,013 |
| 10 | Котельная № 12 |  | ТС |  | - | 14,99 | 85,01 | - | 78,08 | 13,48 | - | 8,44 | 0,874 | 9,827 | 76,452 |
| 11 | Котельная № 13 |  | ТС |  | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 0,081 | 0,332 | 4,631 |
| 12 | Котельная № 14 |  | ТС |  | - | 20,47 | 79,53 | - | 88,24 | 4,02 | - | 7,74 | 5,916 | 186,417 | 768,62 |
| 13 | Котельная № 17 |  | ТС |  | - | 71,01 | 28,99 | - | 41,39 | - | - | 58,61 | 0,859 | 14,124 | 85,681 |
| 14 | Котельная № 18 |  | ТС |  | - | 26,47 | 73,53 | - | 67,28 | 13,71 | - | 19,01 | 3,000 | 101,87 | 417,188 |
| 15 | Котельная № 21 |  | ТС |  | - | 31,87 | 68,13 | - | 100 | - | - | - | 0,182 | 0,6 | 9,727 |
| 16 | Котельная № 23 |  | ТС |  | - | 58,91 | 41,09 | - | 100 | - | - | - | 0,258 | 2,84 | 23,104 |
| 17 | Котельная № 24 |  | ТС |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 0,088 | 0,361 | 57,00 |
| 18 | Котельная № 25 |  | ТС |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 0,280 | 1,991 | 18,778 |
| 19 | Котельная № 26 |  | ТС |  | - | 68,18 | 31,82 | - | 83,33 | - | - | 16,67 | 0,066 | 0,196 | 3,193 |
| 20 | Котельная № 27 |  | ТС |  | - | 21,90 | 78,1 | - | 100 | - | - | - | 1,164 | 11,962 | 93,958 |
| 21 | Котельная № 29 |  | ТС |  | - | 77,81 | 22,19 | - | 100 | - | - | - | 0,924 | 17,732 | 98,506 |
| 22 | Котельная № 31 |  | ТС |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 0,231 | 2,53 | 20,213 |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Котельная № 3 | ТС | - |  | 23,26 | 76,74 | - | 77,25 | 12,31 | - | 10,44 | 2,897 | 77,281 | 349,241 |
| 24 |  | Котельная № 7 | ТС | - |  | 17,13 | 82,87 | - | 72,74 | 17,00 | - | 10,26 | 3,098 | 68,552 | 341,312 |
| 25 |  | Котельная № 20 | ТС | - |  | 46,53 | 53,47 | - | 83,18 | - | 7,26 | 9,56 | 6,761 | 276,303 | 1057,961 |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Котельная № 22 | ТС | - |  | 50,84 | 49,16 | - | 73,28 | - | 11,22 | 15,5 | 10,097 | 527,0 | 1737,17 |
| район Юго-Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная № 16 | ТС | - |  | 16,30 | 83,70 | - | 87,61 | - | - | 12,39 | 1,049 | 11,669 | 92,725 |
| ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная № 15 | ТС | - |  | 35,61 | 64,39 | - | 100 | - | - | - | 2,724 | 50,95 | 285,896 |
| 29 |  | Котельная № 19 | ТС | - |  | 17,27 | 82,73 | - | 100 | - | - | - | 3,225 | 71,427 | 359,931 |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Котельная № 1 | ТС | - |  | 68,40 | 31,60 | - | 70,48 | 13,57 | - | 15,95 | 6,972 | 248,082 | 990,779 |
|  |  |  | ГВС | - |  | 100,00 | - | - | 100 | - | - | - | 4,886 | 31,442 | 642,675 |
| 31 |  | Котельная № 2 | ТС | - |  | 92,00 | 8,00 | - | 100 | - | - | - | 0,136 | 0,831 | 8,560 |
| Северная промышленная зона (МЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Котельная № 28 | ТС | - |  | 8,02 | 91,98 | - | 100 | - | - | - | 0,524 | 6,023 | 43,971 |

Таблица 2

Структура и материальная характеристика тепловых сетей от каждого источника г. Тобольска (на нач. 2015 г.)

| № п/п | Источник | Вид |  | Протяженность по видам прокладки, % |  |  |  | Протяженность сетей по срокам ввода, % |  |  |  | Всего протяжен-ность, км | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подземная прокладка |  | Над-земная | в тоннеле, внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кана-льная | Беска-нальная |  |  | 1959-1989 гг. | 1990-1997 гг. | 1998-2003 гг. | после 2004 г. |  |  |  |
| Нагорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тобольская ТЭЦ – ГК-1 | ТС | - |  | 0,95 | 99,05 | - | 19,93 | 58,51 | 3,97 | 17,59 | 9,445 | 13602,3 | 139552,41 |
| 2 | от ГК-1 | ТС | 47,27 |  | 7,2 | 36,42 | 9,11 | 57,29 | 26,99 | 3,69 | 12,03 | 53,305 | 11277,5 | 30421,89 |
| 3 | от ПНС-1 | ТС | 53,8 |  | 25,83 | 18,93 | 1,44 | 59,94 | 31,69 | 0,98 | 7,39 | 11,644 | 670,2 | 3921,84 |
| 4 | от ПНС-2 | ТС | 55,9 |  | 20,41 | 9,03 | 14,66 | 42,08 | 37,73 | 3,44 | 16,75 | 39,927 | 4521,6 | 19075,23 |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 4 | ТС |  | - | 3 | 97 | - | 50,15 | 12,29 | 6,79 | 30,77 | 3,148 | 79,919 | 467,075 |
| 6 | Котельная № 5 | ТС |  | - | 39,37 | 60,63 | - | 58,92 | 6,49 | 5,52 | 29,07 | 3,832 | 70,126 | 394,500 |
| 7 | Котельная № 6 | ТС |  | - | 17,8 | 82,2 | - | 77,65 | 13,78 | - | 8,57 | 5,348 | 155,152 | 678,700 |
| 8 | Котельная № 8 | ТС |  | - | 22,56 | 77,44 | - | 79,34 | - | 5,21 | 15,45 | 0,737 | 8,490 | 63,668 |
| 9 | Котельная № 10 | ТС |  | - | 14,71 | 85,29 | - | 70,43 | - | 15,36 | 14,21 | 3,682 | 93,349 | 445,013 |
| 10 | Котельная № 12 | ТС |  | - | 14,94 | 85,06 | - | 76,93 | 13,48 | - | 9,59 | 0,874 | 9,827 | 76,755 |
| 11 | Котельная № 13 | ТС |  | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 0,081 | 0,332 | 4,631 |
| 12 | Котельная № 14 | ТС |  | - | 20,48 | 79,52 | - | 82,77 | 4,03 | - | 13,2 | 5,916 | 186,417 | 768,620 |
| 13 | Котельная № 17 | ТС |  | - | 70,94 | 29,06 | - | 41,39 | - | - | 58,61 | 0,860 | 11,669 | 85,681 |
| 14 | Котельная № 18 | ТС |  | - | 26,46 | 73,54 | - | 67,28 | 13,71 | - | 19,01 | 3,000 | 101,870 | 417,257 |
| 15 | Котельная № 21 | ТС |  | - | 59,76 | 40,24 | - | 100 | - | - | - | 0,097 | 0,259 | 4,487 |
| 16 | Котельная № 23 | ТС |  | - | 58,91 | 41,09 | - | 100 | - | - | - | 0,258 | 2,840 | 23,104 |
| 17 | Котельная № 24 | ТС |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 0,088 | 0,361 | 5,034 |
| 18 | Котельная № 25 | ТС |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 0,280 | 1,991 | 18,778 |
| 19 | Котельная № 26 | ТС |  | - | 68,15 | 31,85 | - | 83,25 | - | - | 16,75 | 0,066 | 0,196 | 3,193 |
| 20 | Котельная № 27 | ТС |  | - | 21,92 | 78,08 | - | 78,99 | - | - | 21,01 | 1,165 | 11,962 | 94,306 |
| 21 | Котельная № 29 | ТС |  | - | 77,78 | 22,22 | - | 100 | - | - | - | 0,925 | 17,732 | 98,506 |
| 22 | Котельная № 31 | ТС |  | - | 62,22 | 37,78 | - | 100 | - | - | - | 0,231 | 2,530 | 20,213 |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 3 | ТС | - |  | 17,93 | 82,07 | - | 50,74 | 8,06 | - | 41,2 | 10,503 | 177,58 | 717,5522 |
| 24 | Котельная № 20 | ТС | - |  | 46,48 | 53,52 | - | 82,02 | - | 7,39 | 10,59 | 6,768 | 276,314 | 1058,22089 |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная № 22 | ТС | - |  | 50,84 | 49,16 | - | 72,97 | - | 11,22 | 15,81 | 10,097 | 527 | 1737,17 |
| район Юго-Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная № 16 | ТС | - |  | 16,26 | 83,74 | - | 87,61 | - | - | 12,39 | 1,049 | 11,669 | 92,725 |
| ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная № 15 | ТС | - |  | 35,61 | 64,39 | - | 100 | - | - | - | 2,724 | 50,95 | 285,896 |
| 28 | Котельная № 19 | ТС | - |  | 17,27 | 82,73 | - | 100 | - | - | - | 3,225 | 71,427 | 359,931 |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная № 1 | ТС | - |  | 68,4 | 31,6 | - | 70,48 | 13,57 | - | 15,95 | 6,972 | 248,082 | 990,779 |
|  |  | ГВС | - |  | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 4,886 | 31,442 | 642,675 |
| 30 | Котельная № 2 | ТС | - |  | 92 | 8 | - | 100 | - | - | - | 0,136 | 0,831 | 8,56 |

| Северная промышленная зона (МЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Котельная № 28 | ТС | - | 7,93 | 92,07 | - | 100 | - | - | - | 0,524 | 6,023 | 43,971 |

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные и бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии включены в состав Электронной модели системы теплоснабжения города Тобольска (Том 4 приложение 3 этап 4).

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей по каждому участку тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки приведены в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск (2 этап, глава 3 обосновывающих материалов).

Перечень наименее надежных участков тепловых сетей, определенный на основании данных по зафиксированным инцидентам на данных участках, приведен в Главе 9 Обосновывающих материалов (2 этап выполнения работ).

Схемы насосных станций и паспорта на оборудование насосных станций

В Нагорном районе г. Тобольска изменение температуры и гидравлических напоров сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах производится на трех повысительно-смесительных насосных станциях: ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3 (введена в эксплуатацию в 2013 г.) и ГК-1, работающей в качестве повысительно-смесительной насосной станции.

Характеристики насосного оборудования насосных станций приведены в табл. 3.

Таблица 3

Оборудование насосных станций

| № п/п | Наименование насосной станции (НСП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (НСП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса (место установки) | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская котельная № 1 (ГК-1) | 5976 | СЭ-800-100, перемычка | А12-54-4У1 |
|  |  |  | СЭ-1250-70, обратный трубопровод | А114-4М |
|  |  |  | СЭ-1250-70, обратный трубопровод | А114-4М |
|  |  |  | СЭ-1250-70, обратный трубопровод | А114-4М |
|  |  |  | СЭ-1250-140, подающий трубопровод | А12-54-4У1 |
|  |  |  | СЭ-1250-140, подающий трубопровод | А12-54-4У1 |
|  |  |  | СЭ-1250-140, подающий трубопровод | А12-54-4У1 |
| 2 | ПНС-1 | 5976 | СЭ-500-70-16, обратный трубопровод | 4АМН280S2У3 |
|  |  |  | СЭ-500-70-16, обратный трубопровод | 4АМН280S2У3 |
| 3 | ПНС-2 | 5976 | Д1600-90-90, обратный трубопровод | А4-85/43-4У3 |
|  |  |  | Д1600-90-90, обратный трубопровод | А4-85/43-4У3 |
|  |  |  | Д1600-90-90, обратный трубопровод | А4-85/43-4У3 |
|  |  |  | Д1600-90-90, обратный трубопровод | А4-85/43-4У3 |
| 4 | ПНС-3 – введена в 2013 г. | 5976 | Vogel LS 606-600 S1N1 обратный трубопровод | SH400H6Bs |
|  |  |  | Vogel LS 300-500 S1N1 обратный трубопровод | SH355H4ES |

Водогрейные котлы КВ-ГМ-100 №№ 1,2, установленные на ГК-1 до 2002 г. находились в работе, котлы №№ 3,4  - не демонтированы. В 2002 г. котлы выведены из эксплуатации. В 2004 г. проведена экспертиза промбезопасности котлов  №№ 1,2, по результатам которых дальнейшая эксплуатация котлов невозможна, необходимо произвести полную замену трубных элементов.

В 2008 г. проведена экспертиза промбезопасности паровых котлов  ГМ-50-14 №№ 1, 2, установленных на ГК-1 по результатам которой эксплуатация котлов разрешена до 2012 г. В связи с выводом из эксплуатации котельного участка в 2009 г. экспертиза промбезопасности больше не проводилась.

Подпиточные насосы 7 гр. (СЭ 800-100-11 - 1 шт.) и 9 гр. (Д 630-90-1шт.), установленные на ГК-1 выкачивают воду для подпитки теплосети с баков аккумуляторов. Аккумуляторные баки, установленные на ГК-1 объемом 5000 м3 заполняются в ночное время, когда водоразбор в городе минимальный. Еще одной из функций подпиточных насосов является регулировка давления на всасе насосов 5 гр.  (СЭ 1250-140-11 – 5 шт.), установленных на ГК-1, то есть ими можно либо увеличить или уменьшить давление в подающем трубопроводе идущим на город.  Наработка насосов 7 гр. составила  5 000 ч., 9 гр. – 44 600 ч.

Сетевые насосы 5 гр. ГК-1(СЭ 1250-140-11 – 5 шт.)  установленные на прямом трубопроводе на город. Наработка сетевых насосов 5 гр. №№ 1, 3, 4, 5 составила 120 500 ч., № 2 – 11 600 ч. Сетевые насосы 8 гр. (СЭ 1250-70-11 – 5 шт.) установленные на обратном трубопроводе из города, качают на Тобольской ТЭЦ. Наработка сетевых насосов 8 гр. №№ 2, 3, 4, 5 составила 120 500 ч., № 1 – 11 600 ч.

В ходе эксплуатации насосов были выявлены следующие дефекты:

- коррозионный и кавитационный износ рабочего колеса;

- коррозионный износ корпуса сальников;

- коррозионный износ и механическое повреждение контрагаек втулок сальника;

- коррозионный износ и механическое повреждение резьбы на валу для контрогаек;

- механический износ втулок сальника;

- коррозионный износ уплотняющих (бондажных) колец;

- разбалансировка ротора;

- механический износ поверхностей под посадку подшипников;

- механический износ посадочных мест на валу под полумуфту;

- низкое качество поставляемых подшипников;

- коррозионный износ шпилек грундбукс;

- механические и коррозионные повреждения маслоотбойных шайб;

- коррозионный износ холодильников масляной ванны.

В 2008 г. проведено полное обследование аккумуляторных баков ГК-1 в соответствии с «Заключением № 430-2008 по результатам обследования и комплексной дефектоскопии группы резервуаров: аккумуляторные баки вертикальные стальные цилиндрические резервуары РВС-5000 м3 технологический № 1 и № 2 городская котельная № 1 г. Тобольск Тюменской области ЭЦ-526-2008». По результатам обследования разрешенный уровень воды в баках составил 7 м (при норме 10 м), также было выявлено, что баки пригодны к эксплуатации сроком на 5 лет (до сентября 2013 г.). После сентября 2013 г. необходимо проведение полного обследования баков.

Следующее обследование аккумуляторных баков проводилось для бака № 2 – в 2012 г. («Технический отчет по результатам проведения полного обследования и комплексной дефектоскопии аккумуляторного бака № 2 городской котельной № 1 Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени»), для бака № 1 – в 2013 г. («Технический отчет по результатам проведения полного обследования и комплексной дефектоскопии аккумуляторного бака № 1 городской котельной № 1 Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени»). По результатам проведения полного обследования бака № 2 в 2012 г. были выявлены дефекты в фундаменте, стенках резервуара и кровле.

Эксплуатация бака № 2 разрешается при условии восстановления эксплуатационных качеств и  устранения выявленных дефектов.

По результатам проведения полного обследования бака № 1 в 2013 г. были выявлены дефекты в стенках резервуара и кровле.

Эксплуатация бака № 1 разрешается при условии восстановления эксплуатационных качеств и  устранения выявленных дефектов.

г) Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях установлено 3425 ед. запорно-регулирующей арматуры. Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях отражены в Электронной модели системы теплоснабжения города Тобольска.

д) Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов приведены в Электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска.

е) Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система теплоснабжения от Тобольской ТЭЦ – преимущественно открытая, с качественным регулированием отпуска тепла до температуры наружного воздуха -29°С. При температуре наружного воздуха -29 °С и ниже – регулирование количественное. Температурный график 150/70°С, с вынужденной срезкой на 130/70°С.

От котельных регулирование отпуска тепла – центральное, качественное по отопительному графику, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -29°С и срезкой на ГВС  (табл. 4-16).

Температура воды в подающих трубопроводах системы горячего водоснабжения, согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», принимается равной  60 ºС.

Среднегодовая температура воздуха г. Тобольска принимается равной            0,5 °С, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» СП 131.13330.2012. Длительность отопительного периода для тепловых сетей – 5976 часов, летнего периода (работает система ГВС) – 2424 часов.

Тепловые сети от котельных №№ 1, 20 и 22 работают 8400 час в год (отопительный и летний периоды), тепловые сети от остальных котельных работают только в отопительный период - 5976 час (по данным энергоснабжающей организации, теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения в летний период не предусмотрено проектом).

Таблица 4

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной № 1

Таблица 5

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных

№№ 2,8,12,13,27,29

Таблица 6

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной № 3

Таблица 7

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№ 4, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 31

Таблица 8

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№ 5,7,10,16

Таблица 9

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной № 20

Таблица 10

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№ 21,23,24,26

Таблица 11

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной № 22

Таблица 12

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной № 28

Таблица 13

Температурный график работы системы теплоснабжения г. Тобольска

(нагорная часть) после ПНС-1

Таблица 14

Температурный график работы системы теплоснабжения г. Тобольска

(нагорная часть) после ПНС-2

Таблица 15

Температурный график работы системы теплоснабжения г. Тобольска

(Нагорная часть) Тобольской ТЭЦ и ГК-1

Таблица 16

Температурный график работы системы теплоснабжения г. Тобольска

п. Сумкино от ЦТП 1 и ЦТП 2

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Данные для оценки соответствия фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети утвержденным графикам по каждой котельной теплоснабжающими организациями не предоставлены.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах; располагаемые напоры на выводе тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей; давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций (табл. 17-21).

Гидравлический режим разрабатывается с учетом следующих требований:

- давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты, в то же время должно быть выше на  0,5 кгс/см2 статического давления систем теплопотребления для обеспечения их заполнения;

- давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее  0,5 кгс/см²;

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и должно быть не менее  0,5 кгс/см²;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах;

- статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимое давление в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и должно обеспечивать заполнение их водой.

Таблица 17

Гидравлический  режим работы магистральных тепловых сетей на тепловыводах Тобольской ТЭЦ в отопительном сезоне 2013-2014 гг.

| № п/п | Источник | № вывода | Расход сетевой воды, т/ч | Давление сетевой воды, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 1 | 3870 | 13,5±0,7 | 1,2±0,2 |

Таблица 18

Гидравлический  режим работы магистральных тепловых сетей на тепловыводах ГК-1 в отопительном сезоне 2013-2014 гг.

| № п/п | Источник | № вывода | Расход сетевой воды, т/ч | Давление сетевой воды, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 1 | ГК-1 | 1 | 4084 (в т.ч. 3870 т/ч от Тобольской ТЭЦ) | 12,5±0,6 | 1,4±0,2 |

Таблица 19

Гидравлический  режим работы магистральных тепловых сетей в контрольных точках в  отопительном сезоне 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование камер (павильона) | Давление сетевой воды, кгс/см2 |  | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |  |
| 1 | ТЭЦ | 13,5±0,7 | 1,2±0,2 | 123 |
| 2 | Павильон № 4 | 9,5±0,5 | 3,3±0,5 | 62 |
| 3 | Узел «А» | 5,7±0,3 | 6,4±0,3 |  |

Таблица 20

Гидравлический  режим работы магистральных тепловых сетей на перекачивающих насосных станциях  в  отопительном сезоне 2013-2014 гг.

| № п/п | № насосной | Расход сетевой воды, |  |  |  | Давление сетевой воды, кгс/см2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В подающем трубопроводе |  | В обратном трубопроводе |  | В подающем трубопроводе |  | В обратном трубопроводе |  |
|  |  | до | после | до | после | до | после | до | после |
| 1 | ГК-1 | 3796 | 4084 | 3634 | 3240 | 5,7±0,3 | 12,5±0,5 | 1,4±0,2 | 6,4±0,3 |
| 2 | ПНС-3 | 2290 | 2810 | 2600 | 2080 | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 3,0±0,2 | 4,6±0,2 |
| 3 | ПНС-2 | 1794 | 2244 | 2054 | 1604 | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 3,0±0,2 | 4,4±0,2 |
| 4 | ПНС-1 | 344 | 554 | 504 | 294 | 5,5±0,5 | 5,0±0,5. | 2,8±0,2 | 4,5±0,5 |

Таблица 21

Гидравлические режимы в тепловых сетях г. Тобольска (от котельных)

| № п/п | Наименование предприятия/ Наименование источника | Гидравлические режимы тепловых сетей от источника, (режим), кгс/см2 |  | Гидравлические режимы тепловых сетей от источника, (факт), кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |
| 1 | Котельная № 4 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 2,9 |
| 2 | Котельная № 5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 3 | Котельная № 6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 4 | Котельная № 8 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 3,0 |
| 5 | Котельная № 10 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 2,8 |
| 6 | Котельная № 12 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Котельная № 13 | 2,2 | 1,2 | 2,3 | 1,3 |
| 8 | Котельная № 14 | 4,3 | 2,1 | 4,4 | 2,0 |
| 9 | Котельная № 17 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | 2,4 |
| 10 | Котельная № 18 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 2,8 |
| 11 | Котельная № 21 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 12 | Котельная № 23 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,1 |
| 13 | Котельная № 24 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 14 | Котельная № 25 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 1,4 |
| 15 | Котельная № 26 | 3,1 | 2,2 | 3,4 | 2,5 |
| 16 | Котельная № 27 | 3,4 | 2,4 | 3,5 | 2,5 |
| 17 | Котельная № 29 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,1 |
| 18 | Котельная № 31 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 19 | Котельная № 3 | 4,3 | 2,4 | 4,1 | 2,2 |
| 20 | Котельная № 7 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 2,5 |
| 21 | Котельная № 20 | 7,0 | 3,0 | 6,8 | 3,0 |
| 22 | Котельная № 22 | 5,6 | 3,8 | 5,8 | 4,0 |
| 23 | Котельная № 16 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,4 |
| 24 | Котельная № 15 | 4,5 | 2,5 | 4,8 | 2,8 |
| 25 | Котельная № 19 | 3,8 | 2,2 | 3,6 | 2,0 |
| 26 | Котельная № 1 | 7,2 | 2,5 | 7,4 | 2,4 |
| 27 | Котельная № 2 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
| 28 | Котельная № 28 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 2,2 |

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет существующих сетей теплоснабжения, проведен для наиболее удаленных от каждого источника тепловой энерги потребителей. В результате расчета определены расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Гидравлический расчет произведен в программном модуле ZuluThermo в составе Электронной модели системы теплоснабжения.

При проведении расчетов при работе нескольких источников на одну сеть определено распределение теплоносителя и тепловой энергии между источниками, рассчитан баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями, определены потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают теплоноситель и тепловую энергию.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета.

На пьезометрических графиках отражены:

- линия напора в подающем трубопроводе;

- линия напора в обратном трубопроводе;

- линия потерь напора на шайбе;

- линия поверхности земли;

- высота зданий;

- линия статического напора;

- линия вскипания.

Потеря напора на дроссельной диафрагме (далее – шайба) представляет собой вертикальную линию подающего или обратного трубопроводов в зависимости от места ее расположения. Шайба устанавливается для снижения величины располагаемого напора до требуемого значения, при располагаемом напоре соответствующему нормативному показателю шайба не устанавливается.  В случае когда линия напора на обратном трубопроводе находится ниже высоты здания потребителя, происходит незаполняемость системы теплопотребления, которая приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать шайбу на обратном трубопроводе. В случае когда линия напора на обратном трубопроводе находится выше высоты здания потребителя,  устанавливаем шайбу на подающем трубопроводе. Когда значение напора в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 60 м, необходимо предусмотреть установку насосного оборудования на обратном трубопроводе или изменить зависимую схему присоединения на независимую. Давление в подающем трубопроводе не должно превышать допустимые значения на источнике тепловой сети и абонентских установках, которые зависят от характеристик оборудования и применяемого сортамента труб и в большинстве случаев составляет 16-25 кгс/см2. Минимальное значение давления в подающем и обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см2.

Линия поверхности земли показывает изменение рельефа местности от начальной до конечной точки пьезометрического графика, на которой обозначена вертикальная линия, соответствующая высоте здания.

Линия статического напора обозначена пунктирным голубым цветом и строится относительно самого высокого здания системы теплоснабжения каждого конкретного источника. Она показывает состояние системы при отсутствии циркуляциии (отключении сетевых насосов). Линия статического напора может располагаться как ниже, так и выше линии напора на обратном трубопроводе.

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна находиться ниже линии напора в подающем трубопроводе.

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

На тепловых сетях ОАО «УТСК» за период с 2014 г. по 1 полугодие 2014 г. произошло две аварии на магистральном трубопроводе 16.01.2014 г. и 13.01.2015 г.

- Авария	на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до                           ГК-1 (16.01.2014).

Повреждение на подающем трубопроводе на надземном участке 2,2 км от Тобольской ТЭЦ. Время ликвидации составило более 36 часов. Ориентировочный недоотпуск 4371 Гкал.

Ситуация осложнилась, вследствие того, что у эксплуатирующей организации ОАО «УТСК» в г. Тобольске полностью отсутствует техника и ремонтный персонал, что указывает на неспособность данной организации обеспечивать теплоснабжение Нагорной части города.

- Авария на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 (13.01.2015). Повреждение на подающем трубопроводе на надземном участке 2,2 км от ТЭЦ.

Повреждение было обнаружено 13.01.2015, но по причине низких температур наружного воздуха отключение произвели 15.01.2015. Для восстановления нормальных параметров теплоснабжения понадобилось более 30 часов.

Статистика повреждений и аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей с отключением потребителей от теплоснабжения ТРО  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ОАО «Тепло Тюмени») приведена за период 2010-2014 гг. (табл. 22).

Приведенные данные показывают количество повреждений только на тепловых сетях. Статистика отказов и повреждений на котельных приведена в разделе «Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии» части 2 «Источники тепловой энергии» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Таблица 22

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за  2010-2014 гг.

| № п/п | Показатель | Количество, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Количество аварий | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Количество технологических нарушений на сетях ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ОАО «Тепло-Тюмени») | 166 | 137 | 143 | 125 (0,7 ед./км) | 161 (0,9 ед./км) |

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В диспетчерской службе ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» ведется статистика времени, затраченного на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов и восстановление работоспособности тепловых сетей (в часах). При этом, по данным ПДС ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ОАО «Тепло Тюмени»), за 2010-2014 гг. повреждений, время ликвидации которых было выше нормативной величины или привело к снижению температуры в отапливаемых помещениях ниже плюс 12 °С, зафиксировано в количестве 4 ед.

л) Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В эксплуатационных районах ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» информация о техническом состоянии трубопроводов формируется, главным образом, по результатам регламентных обходов,  на основании данных о происходивших ранее повреждениях и т.п. Значительная часть теплотрасс остается недоступной для непосредственного осмотра. Система сбора и обработки данных мониторинга  состояния тепловых сетей объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории г. Тобольска.

Основным источником информации о фактическом состоянии трубопроводов на предприятии являются:

– результаты  ежегодно проводимых гидравлических испытаний;

– анализ устранения повреждений, характерные признаки повреждения, их повторяемость.

Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений. Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля над режимами функционирования тепловых сетей на теплосетевых предприятиях созданы и действуют специальные службы и структурные подразделения.

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом  количества технических нарушений за отопительный сезон и корректируется на основании гидравлических испытаний тепловых сетей на герметичность.  По окончании  испытаний выявляются дефекты.

Периодичность проведения гидравлических, температурных испытаний тепловой сети определяется руководителем теплосетевой организации. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.0-20.507-98.

Капитальный ремонт тепловых сетей выполняется при осуществлении производственной программы по повышению эффективности деятельности теплоснабжающей организации.

м) Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля режимов функционирования тепловых сетей на теплоснабжающих предприятиях созданы и действуют специальные службы и структурные подразделения.

Периодичность проведения гидравлических, температурных испытаний тепловой сети определяется руководителем теплосетевой организации. Испытания проводятся на основании  РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

н) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относят потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные потерей тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерями и затратами теплоносителя.

Расчет нормативов выполняется в соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 (в ред. приказа Минэнерго Российской Федерации от 01.02.2010 № 36), «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Приказом Минэнерго России от 20.07.2010 №  338 утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для ОАО «Тепло Тюмени» на 2011 г. (табл. 23).

Таблица 23

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для                     ОАО «Тепло Тюмени» на 2011 г.

| № п/п | Источник | Затраты и потери теплоносителя всего, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электрической энергии, тыс. кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от котельных | 43 423 | 48,562 | - |
| 2 | СЦТ г. Тобольск | 377 132 | 130,106 | 23 409,1 |
| 3 | СЦТ (трубопроводы в подвалах, тупиковые) | 11 609 | 9,986 | - |
| 4 | СЦТ (неопределенная балансовая принадлежность) | 1 387 | 2,217 | - |

По данным ОАО «Тепло Тюмени» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии с 2012 г. в Минэнерго Российской Федерации не утверждались, а приняты регулирующим органом на основании величин, предложенных предприятием. В тарифе на 2015 г. потери утверждены  по котельным 43,531 в размере тыс. Гкал., сетям Нагорной части от ГК-1 до потребителей -  148,084 тыс. Гкал. (табл. 24).

Таблица 24

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для                      ОАО  «Тепло Тюмени» на 2012 г.

| № п/п | Источник | Затраты и потери теплоносителя всего, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электрической энергии, тыс. кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети от котельных | 43 423 | 48,562 | - |
| 2 | СЦТ г. Тобольск | 377 132 | 130,106 | 23 409,1 |
| 3 | СЦТ (трубопроводы в подвалах, тупиковые) | 11 609 | 9,986 | - |
| 4 | СЦТ (неопределенная балансовая принадлежность) | 1 387 | 2,217 | - |

Таблица 25

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для                       ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на 2014 -2016 гг.

| № п/п | Источник | Затраты и потери теплоносителя всего, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электрической энергии, тыс. кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. |  |  |  |
| 5 | Котельные | 41 830 | 46,8 | Факт 29 854,1 |
| 6 | Тепловые сети от котельных | 237 256 | 143,0 |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |
| 7 | Котельные | 42 980 | 43,531 | 32 786 |
| 8 | Тепловые сети от котельных | 363 506 | 148,084 |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |
| 9 | Тепловые сети от котельных | 328,797 | 164,287 | н/д |

о) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки Схемы теплоснабжения не выдавались.

п) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к системе теплоснабжения города Тобольска осуществлено по зависимой безэлеваторной схеме (присоединение потребителей осуществляется непосредственно).

Системы горячего водоснабжения в основном присоединены по открытой схеме, кроме котельных №№ 1, 17 и 20 (закрытая).

Тепловые сети двухтрубные, от ЦТП четырехтрубные.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с переходом на качественно-количественное регулирование при температуре наружного воздуха ниже -27 С° и срезкой на ГВС.

Таким образом, наиболее распространенная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей (для отопления) является схема:

- схема «потребитель с непосредственным присоединением системы отопления» (рис. 1).

Рисунок 1. Схема «Потребитель с непосредственным присоединением системы отопления»

Тип присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям для каждого потребителя  приведен в Электронной модели системы теплоснабжения города Тобольска (Глава 3).

р) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

По данным за 2014 г., отпуск тепловой энергии по приборам учета составил по потребителям ПАО «СУЭНКО» 58,5% (485,9 тыс. Гкал):

- от котельных − 30%;

- от Тобольской ТЭЦ – 100%.

Установка приборов учета запланирована на уровне 100% (за исключением жилищного фонда, подлежащего сносу, и объектов, установка приборов на которых технически невозможна).

с) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В состав Тобольской  ТЭЦ и ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» входит производственно-диспетчерская служба (далее ПДС),  задачами которой являются:

- обеспечение режимов работы котельных и тепловых сетей, создающих бесперебойность теплоснабжения потребителей;

- контроль  и обеспечение потребителей тепловой энергией установленного качества;

- предотвращение развития и ликвидация технологических нарушений (аварий) в сетях теплоснабжения и оперативное восстановление энергоснабжения потребителей;

- обеспечение наиболее надежной послеаварийной схемы теплоснабжения   в целом и отдельных ее частей;

- обеспечение оперативной информацией по установленной форме о режимах работы основного оборудования, о выводе в ремонт и вводе в работу (резерв) основного оборудования тепловых энергоустановок;

- организация профилактических работ по предупреждению аварий, инцидентов, пожаров, производственного травматизма, а также работы по улучшению условий труда и др.

ПСД осуществляет круглосуточное диспетчерское управление работой тепловых энергоустановок Тобольской ТЭЦ и ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», согласно актам границ раздела  оборудования и эксплуатационной ответственности сторон.

Порядок взаимоотношений между оперативным персоналом Тобольской ТЭЦ и ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» осуществляется согласно разработанному «Положению о взаимоотношениях между оперативным персоналом  Тобольской ТЭЦ и ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на отопительный сезон 2012-2013 гг.», утвержденному 19.04.2012 г.

т) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и подкачивающие насосные станции автоматизации не имеют.

у) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Тепловые сети, обслуживаемые ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», не оборудованы средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты.

При непосредственной схеме подсоединения потребителей к тепловой сети стабилизация гидравлического режима, гашение избыточных напоров на тепловых пунктах и перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов производится с помощью постоянных сопротивлений – дроссельных диафрагм.

В связи с тем, что потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных тепловых пунктов и фланцевых соединений на вводах в здания, дроссельные диафрагмы установлены для отдельных групп потребителей.

ф) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей города Тобольска представлен в табл. 26.

Протяженность выявленных бесхозяйных тепловых сетей входит в общую протяженность сетей теплоснабжения, эксплуатируемых ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» и ОАО «УТСК».

Таблица 26

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей г. Тобольска

| № п/п | Наименование | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети (нагорная часть) 6 мкр. | 163,29 |
| 2 | Тепловые сети (нагорная часть) 7-а мкр. | 410,74 |
| 3 | Тепловые сети (нагорная часть) 10 мкр. | 1081,97 |
| 4 | Тепловые сети (нагорная часть) 10-б мкр. | 799,33 |
| 5 | Тепловые сети (нагорная часть) 4 мкр. | 525,47 |
| 6 | Тепловые сети (нагорная часть) 15 мкр. | 91,77 |
| 7 | Тепловые сети (нагорная часть) мкр. Менделеево | 601,06 |
| 8 | Тепловые сети от котельной № 8 | 817,25 |
| 9 | Тепловые сети от котельной № 10 | 2503,37 |
| 10 | Тепловые сети от котельной № 12 | 452,69 |
| 11 | Тепловые сети от котельной № 16 | 699,69 |
| 12 | Тепловые сети от котельной № 17 | 221,24 |
| 13 | Тепловые сети от котельной № 21 | 118,54 |
| 14 | Тепловые сети от котельной № 23 | 220,6 |
| 15 | Тепловые сети от котельной № 24 | 79,03 |
| 16 | Тепловые сети от котельной № 25 | 112,19 |
| 17 | Тепловые сети от котельной № 26 | 35,62 |
| 18 | Тепловые сети от котельной № 31 | 94,41 |
|  | Итого | 9 028,26 |

На основании того, что теплосетевой организацией в районе расположения выявленных бесхозяйных тепловых сетей является ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» и ОАО «УТСК», в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, должны быть определены ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» и ОАО «УТСК».

х) Показатели работы тепловых сетей

Показатели эффективности работы тепловых сетей города Тобольска за 2010 – 2012 гг. приведены в табл. 28.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии производится на основании данных электронной модели системы теплоснабжения городского округа. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения города Тобольска представлен в табл. 27, подробно рассмотрен в Томе 5.

Таблица 27

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска (существующее положение)

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Тобольская ТЭЦ | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная № 8 | Котельная № 10 | Котельная № 12 | Котельная № 13 | Котельная № 14 | Котельная № 17 | Котельная № 18 | Котельная № 21 | Котельная № 23 | Котельная № 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км² | 17,31 | 0,22 | 0,36 | 0,32 | 0,02 | 0,26 | 0,03 | 0,0005 | 0,40 | 0,03 | 0,19 | 0,0012 | 0,0033 | 0,0005 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 1399 | 41 | 60 | 68 | 5 | 45 | 13 | 1 | 58 | 12 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 249,609 | 2,126 | 1,209 | 2,708 | 0,387 | 0,620 | 0,226 | 0,105 | 3,067 | 1,635 | 1,539 | 0,004 | 0,016 | 0,090 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 18,2395 | 0,8356 | 0,9688 | 0,9584 | 0,4858 | 1,0395 | 0,4089 | 0,0886 | 1,1018 | 0,3063 | 0,9669 | 0,0998 | 0,16864 | 0,0772 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 130 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м вод.ст. | 123 | 7,6 | 8,3 | 8,6 | 4,9 | 6 | 3,7 | 4,7 | 15,6 | 6,6 | 8,7 | 2,1 | 2,3 | 9,5 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | ед./км² | 80,80 | 184,60 | 166,39 | 209,59 | 205,92 | 176,09 | 378,66 | 2078,92 | 145,66 | 358,05 | 160,30 | 803,39 | 299,25 | 2007,99 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/(ч*км²) | 14,42 | 9,57 | 3,35 | 8,35 | 15,92 | 2,43 | 6,57 | 217,66 | 7,70 | 48,78 | 8,22 | 3,21 | 4,70 | 180,12 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс. руб./м² | 80,6 | 123,6 | 121,7 | 119,1 | 124,3 | 125,5 | 132,1 | 206,8 | 125,8 | 130,3 | 109,8 | 256,3 | 125,5 | 206,8 |
| 11 | Поправочный коэффициент | доля от единицы | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 13,44 | 0,88 | 1,01 | 0,90 | 0,81 | 1,05 | 0,85 | 0,35 | 0,93 | 0,63 | 0,96 | 0,65 | 0,90 | 0,35 |

Продолжение табл. 27

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Котельная № 26 | Котельная № 27 | Котельная № 29 | Котельная № 31 | Котельная № 3 | Котельная № 20 | Котельная № 22 | Котельная № 16 | Котельная № 15 | Котельная № 19 | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км² | 0,0004 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,56 | 0,51 | 1,09 | 0,03 | 0,17 | 0,33 | 0,40 | 0,0004 | 0,01 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 2 | 19 | 8 | 3 | 62 | 45 | 92 | 15 | 31 | 35 | 109 | 2 | 4 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,044 | 1,147 | 0,504 | 0,650 | 2,606 | 11,366 | 13,567 | 0,245 | 1,608 | 2,016 | 9,966 | 0,125 | 0,460 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 0,0389 | 0,4476 | 0,2539 | 0,2274 | 1,7427 | 1,42 | 1,5365 | 0,3726 | 0,9248 | 0,7919 | 1,8377 | 0,0647 | 0,2294 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м вод.ст. | 2,9 | 9,4 | 4,8 | 12,2 | 14,6 | 41,8 | 28 | 5,3 | 15,6 | 9,8 | 54,5 | 2,5 | 7,5 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | ед./км² | 5132,73 | 522,05 | 526,19 | 538,31 | 109,86 | 87,44 | 84,23 | 497,47 | 177,60 | 105,81 | 269,43 | 4613,50 | 293,14 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ч/км² | 112,53 | 31,53 | 33,15 | 116,61 | 4,62 | 22,09 | 12,42 | 8,11 | 9,21 | 6,09 | 24,64 | 288,34 | 33,70 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс. руб./м² | 243,3 | 144,1 | 142,7 | 148,5 | 123,1 | 101,7 | 101,1 | 137,2 | 114,3 | 133,7 | 120,0 | 123,0 | 120,8 |
| 11 | Поправочный коэффициент | доля от единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 0,32 | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 1,04 | 0,91 | 0,99 | 0,76 | 0,92 | 0,97 | 0,75 | 0,38 | 0,70 |

Таблица 28

Показатели эффективности работы тепловых сетей города Тобольск за 2010 – 2015 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. план | 2016 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой энергии, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | тыс. Гкал | 1,496 | 0,251 | 0,724 | 158,62 | 46,8 | 43,531 | 164,287 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | тыс. Гкал | 2,190 | 1,491 | 1,814 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | тыс. Гкал | 3,229 | 2,405 | 2,768 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | тыс. Гкал | 0,021 | 0,235 | 0,116 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | тыс. Гкал | 2,002 | 1,437 | 1,800 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | тыс. Гкал | 0,584 | 0,287 | 0,288 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | тыс. Гкал | 0,014 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | тыс. Гкал | 3,594 | 1,616 | 2,381 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | тыс. Гкал | 0,357 | 0,142 | 0,223 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | тыс. Гкал | 1,569 | 1,150 | 1,167 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | тыс. Гкал | 0,055 | 0,056 | 0,077 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | тыс. Гкал | 0,001 | 0,037 | 0,005 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | тыс. Гкал | 0,001 | 0 | 0,012 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | тыс. Гкал | 0,016 | 0,003 | 0,024 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | тыс. Гкал | 0,026 | 0,024 | 0,036 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | тыс. Гкал | 0,078 | 0,020 | 0,033 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | тыс. Гкал | 0 | 0,341 | 0 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | тыс. Гкал | 0,615 | 0,005 | 0,139 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | тыс. Гкал | 0,993 | 0,936 | 1,398 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | тыс. Гкал | 2,543 | 1,794 | 1,967 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | тыс. Гкал | 7,300 | 5,742 | 7,369 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | тыс. Гкал | 3,781 | 3,484 | 5,344 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | тыс. Гкал | 0,281 | 0,190 | 0,236 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | тыс. Гкал | 2,767 | 1,605 | 2,283 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | тыс. Гкал | 0,462 | 0,420 | 1,424 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | тыс. Гкал | 7,787 | 6,425 | 8,030 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | тыс. Гкал | 0,098 | 0,053 | 0,069 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | тыс. Гкал | 0,083 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ Нагорная часть) (от ГК-1) | тыс. Гкал | 147,243 | 160,506 | 163,647 |  | 143,00 | 148,084 |  |
| 2 | Потери теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | м³ | 5157 | 3902 | 2401 | 2401 | 41 830 | 42 980 | 328 797 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | м³ | 2190 | 1491 | 1814 | 1814 |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | м³ | 9863 | 8106 | 9894 | 9894 |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | м³ | 79 | 74 | 85 | 85 |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | м³ | 2696 | 2264 | 1604 | 1604 |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | м³ | 337 | 361 | 308 | 308 |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | м³ | 191 | 254 | 216 | 216 |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | м³ | 12262 | 9882 | 10102 | 10102 |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | м³ | 328 | 155 | 189 | 189 |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | м³ | 9030 | 9041 | 10477 | 10477 |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | м³ | 17 | 0 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | м³ | 23 | 3 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | м³ | 18 | 16 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | м³ | 17 | 15 | 21 | 21 |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | м³ | 20 | 24 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | м³ | 413 | 290 | 281 | 281 |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | м³ | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | м³ | 47 | 14 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | Котельная № 3 мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б (с 2014 г. – не действует) | м³ | 8789 | 6847 | 6248 | 6248 |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | м³ | 5355 | 4873 | 4350 | 4350 |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | м³ | 13544 | 26398 | 6149 | 6149 |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | м³ | 153068 | 143679 | 134420 | 134420 |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | м³ | 1720 | 1230 | 1285 | 1285 |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | м³ | 9423 | 7797 | 6678 | 6678 |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | м³ | 3970 | 3088 | 3162 | 3162 |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | м³ | 93832 | 89437 | 57214 | 57214 |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | м³ | 400 | 369 | 280 | 280 |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ Нагорная часть) | м³ | 417979 | 390082 | 443826 |  | 237 256 | 363 506 |  |
| 3 | Удельный расход теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | т/Гкал | 0,439 | 0,480 | 0,349 | 0,349 |  |  |  |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | т/Гкал | 0,283 | 0,233 | 0,270 | 0,270 |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | т/Гкал | 0,703 | 0,642 | 0,779 | 0,779 |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | т/Гкал | 0,182 | 0,085 | 0,128 | 0,128 |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | т/Гкал | 0,480 | 0,453 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | т/Гкал | 0,234 | 0,216 | 0,179 | 0,179 |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | т/Гкал | 0,713 | 1,033 | 0,874 | 0,874 |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. "Южный", 7в | т/Гкал | 0,925 | 0,882 | 0,845 | 0,845 |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | т/Гкал | 0,113 | 0,054 | 0,053 | 0,053 |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | т/Гкал | 1,148 | 1,236 | 1,396 | 1,396 |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | т/Гкал | 0,072 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | т/Гкал | 0,055 | 0,009 | 0,162 | 0,162 |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | т/Гкал | 0,099 | 0,088 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | т/Гкал | 0,020 | 0,022 | 0,026 | 0,026 |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | т/Гкал | 0,102 | 0,119 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | т/Гкал | 0,168 | 0,128 | 0,112 | 0,112 |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | т/Гкал | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | т/Гкал | 0,030 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | т/Гкал | 1,657 | 1,391 | 1,161 | 1,161 |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | т/Гкал | 0,865 | 0,860 | 0,769 | 0,769 |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | т/Гкал | 0,286 | 0,590 | 0,139 | 0,139 |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | т/Гкал | 3,269 | 3,316 | 2,885 | 2,885 |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | т/Гкал | 1,610 | 1,256 | 1,207 | 1,207 |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | т/Гкал | 1,000 | 1,023 | 0,831 | 0,831 |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | т/Гкал | 0,540 | 0,446 | 0,410 | 0,410 |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | т/Гкал | 2,422 | 2,516 | 1,558 | 1,558 |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | т/Гкал | 0,985 | 1,039 | 0,529 | 0,529 |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | т/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | т/Гкал | - | - | 0,104 | 0,104 |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | кВт∙ч/Гкал | 23,819 | 29,068 | 31,543 | 31,543 | 31,97 | 29,15 |  |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | кВт∙ч/Гкал | 17,242 | 20,030 | 16,594 | 16,594 |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | кВт∙ч/Гкал | 26,380 | 25,139 | 23,093 | 23,093 |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | кВт∙ч/Гкал | 95,448 | 39,561 | 49,879 | 49,879 |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | кВт∙ч/Гкал | 22,051 | 22,781 | 24,374 | 24,374 |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | кВт∙ч/Гкал | 34,776 | 35,781 | 37,395 | 37,395 |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | кВт∙ч/Гкал | 28,440 | 29,390 | 26,267 | 26,267 |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | кВт∙ч/Гкал | 37,635 | 39,276 | 37,319 | 37,319 |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | кВт∙ч/Гкал | 22,630 | 31,070 | 26,349 | 26,349 |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | кВт∙ч/Гкал | 29,064 | 29,604 | 30,610 | 30,610 |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | кВт∙ч/Гкал | 34,817 | 21,339 | 20,917 | 20,917 |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | кВт∙ч/Гкал | 19,711 | 25,199 | 39,780 | 39,780 |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | кВт∙ч/Гкал | 72,685 | 72,431 | 56,275 | 56,275 |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | кВт∙ч/Гкал | 33,643 | 40,966 | 37,196 | 37,196 |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | кВт∙ч/Гкал | 44,487 | 40,025 | 40,233 | 40,233 |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | кВт∙ч/Гкал | 28,983 | 46,826 | 41,024 | 41,024 |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | кВт∙ч/Гкал | 0,000 | 16,014 | 25,769 | 25,769 |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | кВт∙ч/Гкал | 19,328 | 26,983 | 34,035 | 34,035 |  |  |  |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | кВт∙ч/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. "Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | кВт∙ч/Гкал | 23,894 | 25,954 | 24,115 | 24,115 |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | кВт∙ч/Гкал | 29,111 | 30,252 | 26,245 | 26,245 |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | кВт∙ч/Гкал | 28,827 | 29,950 | 27,713 | 27,713 |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | кВт∙ч/Гкал | 12,150 | 14,106 | 18,964 | 18,964 |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | кВт∙ч/Гкал | 22,032 | 22,370 | 25,290 | 25,290 |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | кВт∙ч/Гкал | 26,173 | 24,882 | 23,376 | 23,376 |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | кВт∙ч/Гкал | 20,391 | 22,104 | 23,103 | 23,103 |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | кВт∙ч/Гкал | 59,229 | 93,541 | 42,312 | 42,312 |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | кВт∙ч/Гкал | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | кВт∙ч/Гкал | - | - | 28,7 | 30,9 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 5 | Фактический радиус теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | км | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | км | - | - | 0,48 | 0,48 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | км | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | км | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | км | - | - | 0,44 | 0,44 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | км | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | км | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | км | - | - | 0,65 | 0,65 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | км | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | км | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | км | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | км | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | - |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | км | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | км | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | км | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | - |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | км | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | км | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | км | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | км | - | - | 0,69 | 0,69 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | км | - | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
|  | Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | км | - | - | 1,77 | 1,77 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | км | - | - | 1,21 | 1,21 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | км | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | км | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | км | - | - | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | км | - | - | 0,94 | 0,94 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | км | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | км | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | км | - | - | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 6 | Эффективный радиус теплоснабжения* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | км | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | км | - | - | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | км | - | - | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | км | - | - | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | км | - | - | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | км | - | - | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | км | - | - | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный", 7в | км | - | - | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | км | - | - | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | км | - | - | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | км | - | - | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | км | - | - | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | - |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | км | - | - | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | км | - | - | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | км | - | - | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | - |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | км | - | - | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | км | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | км | - | - | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | км | - | - | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | км | - | - | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | км | - | - | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | км | - | - | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | км | - | - | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | км | - | - | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | км | - | - | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | км | - | - | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | км | - | - | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | км | - | - | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | км | - | - | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 7 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный", 7в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | °С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | нормативная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 14, мкр. "Южный", 7в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8.2 | фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | Гкал/ч/км2 | - | - | 34,51 | 34,51 | См. п. 9 табл. 26 |  |  |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | Гкал/ч/км2 | - | - | 12,43 | 12,43 |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | Гкал/ч/км2 | - | - | 13,46 | 13,46 |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | Гкал/ч/км2 | - | - | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | Гкал/ч/км2 | - | - | 8,55 | 8,55 |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | Гкал/ч/км2 | - | - | 10,81 | 10,81 |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | Гкал/ч/км2 | - | - | 45 | 45 |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | Гкал/ч/км2 | - | - | 9,94 | 9,94 |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | Гкал/ч/км2 | - | - | 34,62 | 34,62 |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | Гкал/ч/км2 | - | - | 17,04 | 17,04 |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | Гкал/ч/км2 | - | - | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | Гкал/ч/км2 | - | - | 42,00 | 42,00 |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | Гкал/ч/км2 | - | - | 90 | 90 |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | Гкал/ч/км2 | - | - | 32,22 | 32,22 |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | Гкал/ч/км2 | - | - | 21,67 | 21,67 |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | Гкал/ч/км2 | - | - | 33,55 | 33,55 |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | Гкал/ч/км2 | - | - | 39,13 | 39,13 |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | Гкал/ч/км2 | - | - | 87 | 87 |  |  |  |
|  | Котельная № 3, мкр. "Иртышский, ул. Тюменская, 13б | Гкал/ч/км2 | - | - | 12,1 | 12,1 |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | Гкал/ч/км2 | - | - | 9,67 | 9,67 |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный пром. район, квартал 1а, стр. 3в | Гкал/ч/км2 | - | - | 23,76 | 23,76 |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | Гкал/ч/км2 | - | - | 20,36 | 20,36 |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | Гкал/ч/км2 | - | - | 13,33 | 13,33 |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | Гкал/ч/км2 | - | - | 11,33 | 11,33 |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | Гкал/ч/км2 | - | - | 14,13 | 14,13 |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | Гкал/ч/км2 | - | - | 23,09 | 23,09 |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | Гкал/ч/км2 | - | - | 4,67 | 4,67 |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | Гкал/ч/км2 | - | - | 34,05 | 34,05 |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | Гкал/ч/км2 | - | - | - | - |  |  |  |
| 10 | Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4, ул. Мира,7б | м2/Гкал/ч | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 |  |  | 71,43 |
|  | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | м2/Гкал/ч | 237,65 | 237,65 | 237,65 | 237,65 |  |  |  |
|  | Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | м2/Гкал/ч | 208,83 | 208,83 | 208,83 | 208,83 |  |  |  |
|  | Котельная № 8, ул. Набережная Кирова, 11 | м2/Гкал/ч | 214,76 | 214,76 | 214,76 | 214,76 |  |  |  |
|  | Котельная № 10, ул. Володарского, уч.27а | м2/Гкал/ч | 337,13 | 337,13 | 337,13 | 337,13 |  |  |  |
|  | Котельная № 12, ул. Ленина, 90а | м2/Гкал/ч | 191,13 | 191,13 | 191,13 | 191,13 |  |  |  |
|  | Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | м2/Гкал/ч | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 |  |  |  |
|  | Котельная № 14, мкр. Южный, 7в | м2/Гкал/ч | 217,74 | 217,74 | 217,74 | 217,74 |  |  |  |
|  | Котельная № 17, ул. Р. Люксембург, 14в | м2/Гкал/ч | 42,84 | 95,20 | 95,20 | 95,20 |  |  |  |
|  | Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | м2/Гкал/ч | 181,39 | 181,39 | 181,39 | 181,39 |  |  |  |
|  | Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | м2/Гкал/ч | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 |  |  |  |
|  | Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | м2/Гкал/ч | 110,02 | 110,02 | 110,02 | 110,02 |  |  |  |
|  | Котельная № 24, ул. Пушкина, 33а | м2/Гкал/ч | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 633,33 |  |  |  |
|  | Котельная № 25, ул. Пушкина, 22а | м2/Гкал/ч | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 |  |  |  |
|  | Котельная № 26, ул. Емельяна Басова,1а | м2/Гкал/ч | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |  |  |  |
|  | Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | м2/Гкал/ч | 90,34 | 90,34 | 90,34 | 90,34 |  |  |  |
|  | Котельная № 29, ул. Базарная площадь, 18в | м2/Гкал/ч | 109,45 | 109,45 | 109,45 | 109,45 |  |  |  |
|  | Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | м2/Гкал/ч | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |  |  |  |
|  | Котельная № 3, мкр. Иртышский, ул. Тюменская, 13б | м2/Гкал/ч | 209,13 | 209,13 | 209,13 | 209,13 |  |  |  |
|  | Котельная № 7, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | м2/Гкал/ч | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 |  |  |  |
|  | Котельная № 20, Северный промрайон, квартал 1а, стр. 3в | м2/Гкал/ч | 84,84 | 84,84 | 84,84 | 84,84 |  |  |  |
|  | Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | м2/Гкал/ч | 124,53 | 124,53 | 124,53 | 124,53 |  |  |  |
|  | Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | м2/Гкал/ч | 331,16 | 331,16 | 331,16 | 331,16 |  |  |  |
|  | Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | м2/Гкал/ч | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 |  |  |  |
|  | Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | м2/Гкал/ч | 142,27 | 142,27 | 142,27 | 142,27 |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | м2/Гкал/ч | 157,21 | 157,21 | 157,21 | 157,21 |  |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55в | м2/Гкал/ч | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 61,14 |  |  |  |
|  | Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | м2/Гкал/ч | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ (СЦТ нагорная часть) | м2/Гкал/ч | 689,18 | 689,18 | 689,18 | 689,18 |  |  |  |