Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 6 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

(ОМ ПСТ 02.06)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	8

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии,  по каждому из выводов от источников	8

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	8

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	30

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	32

д) Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	32

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии сформированы в соответствии с п. 29-30 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии,  по каждому из выводов от источников

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включают все котельные муниципального образования город Тобольска.

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Определение резервов и дефицита тепловой мощности нетто котельных муниципального образования город Тобольск  представлено в табл. 1.

Таблица 1

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования город Тобольск

за 2010-2014 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагорная часть, Восточная промышленная зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тобольская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде (с учетом производственного отбора) | Гкал/ч | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования (с учетом теплофикационных отборов паровых турбин и пиковых водогрейных котлов) | Гкал/ч | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 7,8 | 7,8 |
|  |  | % | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 42,9 | 43,1 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка (на город), в т.ч.: | Гкал/ч | 250,71 | 250,71 | 250,71 | 244,65 | 249,61 |
|  | отопление | Гкал/ч | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 211,05 | 214,38 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 7,58 | 7,97 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 26,02 | 27,26 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 250,71 | 250,71 | 250,71 | 244,65 | 249,61 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 166,90 | 170,57 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 34,37 | 34,43 |
|  | прочие | Гкал/ч | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 43,38 | 44,60 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 250,71 | 250,71 | 250,71 | 244,65 | 249,61 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 231,94 | 231,94 | 231,94 | 218,63 | 222,35 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 26,02 | 27,26 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 943,71 | 943,71 | 943,71 | 899,68 | 894,50 |
| 12 | Доля резерва | % | 79 | 79 | 79 | 76 | 75 |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,034 | 6,034 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 5,587 | 5,453 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,447 | 0,581 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,193 | 0,325 | 0,322 | 0,061 | 0,121 |
|  |  | % | 3,20 | 5,39 | 5,34 | 1,013 | 1,860 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,429 | 0,378 | 0,297 | 0,529 | 0,530 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,144 | 3,140 | 3,14 | 1,868 | 2,126 |
|  | отопление | Гкал/ч | 3,111 | 3,110 | 3,11 | 1,819 | 1,737 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,033 | 0,030 | 0,03 | 0,049 | 0,389 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 3,144 | 3,14 | 3,14 | 1,868 | 2,126 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,946 | 1,204 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,031 | 0,031 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,714 | 0,71 | 0,71 | 0,891 | 0,891 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,868 | 2,126 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,819 | 1,737 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,049 | 0,389 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,258 | 2,177 | 2,261 | 3,128 | 2,675 |
| 12 | Доля резерва | % | 37,51 | 36,16 | 39,68 | 57 | 50 |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,400 | 4,310 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 2,979 | 3,941 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,421 | 0,369 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,207 | 0,193 | 0,179 | 0,012 | 0,161 |
|  |  | % | 6,09 | 5,68 | 5,26 | 0,403 | 2,780 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,355 | 0,324 | 0,307 | 0,490 | 0,490 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,691 | 1,69 | 1,69 | 1,209 | 1,209 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,664 | 1,66 | 1,66 | 1,187 | 1,187 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,027 | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,691 | 1,69 | 1,69 | 1,209 | 1,209 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,903 | 0,903 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,381 | 0,38 | 0,38 | 0,305 | 0,305 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,209 | 1,209 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,187 | 1,187 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,022 | 0,022 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,757 | 0,803 | 0,834 | 1,269 | 2,082 |
| 12 | Доля резерва | % | 25,15 | 26,68 | 29,46 | 43 | 55 |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,034 | 6,034 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,480 | 5,419 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,554 | 0,615 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 | 0,224 | 0,22 | 0,083 | 0,265 |
|  |  | % | 2,34 | 3,71 | 3,65 | 1,515 | 2,360 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,515 | 0,494 | 0,497 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 2,708 | 2,708 |
|  | отопление | Гкал/ч | 3,25 | 3,250 | 3,25 | 2,594 | 2,594 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,114 | 0,114 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 2,708 | 2,708 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,293 | 2,293 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,415 | 0,415 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 2,708 | 2,708 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 2,594 | 2,594 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,114 | 0,114 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,894 | 1,832 | 1,833 | 1,767 | 1,523 |
| 12 | Доля резерва | % | 32,32 | 31,26 | 32,50 | 33 | 30 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,690 | 0,690 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,628 | 0,614 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,062 | 0,075 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,015 |
|  |  | % | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,637 | 1,390 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,066 | 0,059 | 0,059 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,323 | 0,320 | 0,32 | 0,387 | 0,387 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,323 | 0,320 | 0,191 | 0,250 | 0,250 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | 0,130 | 0,130 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - | - | - | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,323 | 0,32 | 0,0,32 | 0,387 | 0,387 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,323 | 0,320 | 0,0,32 | 0,070 | 0,070 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  |  |  | 0,317 | 0,317 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,387 | 0,387 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,380 | 0,380 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,007 | 0,007 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,265 | 0,275 | 0,275 | 0,157 | 0,133 |
| 12 | Доля резерва | % | 40,15 | 41,67 | 42,05 | 25 | 22 |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,010 | 3,010 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,600 | 2,575 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,410 | 0,435 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,008 | 0,024 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,308 | 0,540 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,344 | 0,306 | 0,31 | 0,652 | 0,615 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,361 | 1,36 | 1,36 | 0,778 | 0,620 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,322 | 1,32 | 1,32 | 0,771 | 0,613 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,006 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,361 | 1,36 | 1,36 | 0,778 | 0,620 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,321 | 0,32 | 0,32 | 0,512 | 0,355 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,162 | 0,162 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,103 | 0,103 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,778 | 0,620 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,771 | 0,613 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,007 | 0,006 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,03 | 1,069 | 1,058 | 1,162 | 1,315 |
| 12 | Доля резерва | % | 37,45 | 38,87 | 38,78 | 45 | 52 |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,862 | 0,862 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,761 | 0,775 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,101 | 0,087 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,013 |
|  |  | % | 0,81 | 1,05 | 0,81 | 0,657 | 0,840 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,072 | 0,066 | 0,066 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,398 | 0,40 | 0,40 | 0,226 | 0,226 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,395 | 0,40 | 0,40 | 0,225 | 0,225 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,003 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,398 | 0,4 | 0,4 | 0,226 | 0,226 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,308 | 0,31 | 0,31 | 0,146 | 0,146 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,080 | 0,080 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,226 | 0,226 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,225 | 0,225 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,363 | 0,365 | 0,367 | 0,412 | 0,418 |
| 12 | Доля резерва | % | 43,21 | 43,45 | 44,06 | 55 | 55 |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,198 | 0,198 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,184 | 0,177 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,022 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,001 | 0 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | % | 5,5 | 0,5 | 0 | 1,1 | 1,089 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | 0,013 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,092 | 0,09 | 0,09 | 0,105 | 0,105 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,092 | 0,09 | 0,09 | 0,068 | 0,068 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,092 | 0,09 | 0,09 | 0,105 | 0,105 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,092 | 0,09 | 0,09 | 0,105 | 0,105 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,105 | 0,105 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,068 | 0,068 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,092 | 0,106 | 0,107 | 0,064 | 0,057 |
| 12 | Доля резерва | % | 46 | 53 | 53,50 | 35 | 33 |
|  | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,276 | 8,276 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,648 | 7,469 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,628 | 0,807 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,053 | 0,234 | 0,247 | 0,132 | 0,392 |
|  |  | % | 0,64 | 2,83 | 2,98 | 1,726 | 3,570 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,605 | 0,563 | 0,555 | 0,951 | 0,951 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,533 | 3,53 | 3,53 | 3,067 | 3,067 |
|  | отопление | Гкал/ч | 3,449 | 3,45 | 3,45 | 2,907 | 2,907 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,084 | 0,08 | 0,08 | 0,160 | 0,160 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 3,533 | 3,53 | 3,53 | 3,067 | 3,067 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 2,143 | 2,14 | 2,14 | 2,168 | 2,168 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,846 | 0,846 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,053 | 0,053 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 3,067 | 3,067 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 2,907 | 2,907 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,160 | 0,160 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,009 | 3,873 | 3,868 | 3,497 | 3,059 |
| 12 | Доля резерва | % | 48,42 | 46,78 | 46,71 | 47 | 43 |
|  | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,759 | 2,759 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,566 | 2,497 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,193 | 0,261 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,03 | 0,031 | 0,008 | 0,019 |
|  |  | % | 0,54 | 1,09 | 1,12 | 0,312 | 0,620 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,074 | 0,053 | 0,050 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,902 | 0,9 | 0,9 | 1,452 | 1,635 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,899 | 0,9 | 0,9 | 1,112 | 1,261 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,003 | 0 | 0 | 0,340 | 0,374 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,902 | 0,9 | 0,9 | 1,452 | 1,635 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,727 | 0,910 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,542 | 0,54 | 0,54 | 0,626 | 0,626 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,099 | 0,099 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,452 | 1,635 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,112 | 1,261 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,340 | 0,374 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,709 | 1,717 | 1,719 | 0,996 | 0,734 |
| 12 | Доля резерва | % | 61,92 | 62,21 | 62,28 | 39 | 30 |
|  | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,310 | 4,310 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 3,965 | 3,929 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,345 | 0,381 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,117 | 0,162 | 0,174 | 0,124 | 0,394 |
|  |  | % | 2,72 | 3,77 | 4,05 | 3,127 | 5,650 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,307 | 0,278 | 0,27 | 0,559 | 0,559 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,299 | 2,3 | 2,3 | 1,539 | 1,539 |
|  | отопление | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 1,372 | 1,372 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,079 | 0,08 | 0,008 | 0,167 | 0,167 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 2,299 | 2,3 | 2,3 | 1,539 | 1,539 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 2,059 | 2,06 | 2,06 | 1,425 | 1,425 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,539 | 1,539 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,372 | 1,372 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,167 | 0,167 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,537 | 1,52 | 1,516 | 1,744 | 1,438 |
| 12 | Доля резерва | % | 35,74 | 35,35 | 35,26 | 45 | 41 |
|  | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,148 | 0,147 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,013 |
|  |  | % | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 6,091 | 13,280 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,004 | 0,004 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,061 | 0,060 | 0,06 | 0,004 | 0,004 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,061 | 0,06 | 0,060 | 0,004 | 0,004 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,061 | 0,06 | 0,060 | 0,004 | 0,004 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,096 | 0,097 | 0,097 | 0,124 | 0,119 |
| 12 | Доля резерва | % | 56,47 | 57,06 | 57,06 | 89 | 89 |
|  | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,195 | 0,195 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,182 | 0,165 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,030 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | % | 1,05 | 1,05 | 0,53 | 1,099 | 1,830 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,213 | 0,210 | 0,21 | 0,016 | 0,016 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,213 | 0,210 | 0,21 | 0,016 | 0,016 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,213 | 0,210 | 0,125 | 0,016 | 0,016 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  |  |  | 0,016 | 0,016 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,16 | 0,16 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,213 | 0,050 | 0,05 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,016 | 0,016 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,016 | 0,016 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,056 | -0,053 | -0,052 | 0,141 | 0,124 |
| 12 | Доля резерва | % | -29,47 | -27,89 | -27,37 | 78 | 76 |
|  | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,147 | 0,146 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,009 |
|  |  | % | 1,76 | 5,29 | 4,71 | 4,767 | 7,300 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  |  |  | 0,090 | 0,090 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,090 | 0,090 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,090 | 0,090 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,073 | 0,065 | 0,066 | 0,043 | 0,040 |
| 12 | Доля резерва | % | 42,94 | 38,24 | 38,82 | 30 | 29 |
|  | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,862 | 0,862 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,791 | 0,786 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,071 | 0,076 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,059 | 0,058 | 0,020 | 0,012 |
|  |  | % | 0,86 | 6,86 | 6,74 | 2,529 | 1,720 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,035 | 0,035 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,29 | 0,301 | 0,301 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,298 | 0,289 | 0,289 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,010 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,301 | 0,301 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,013 | 0,013 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,285 | 0,285 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,301 | 0,301 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,289 | 0,289 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,012 | 0,012 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,533 | 0,481 | 0,482 | 0,435 | 0,439 |
| 12 | Доля резерва | % | 61,98 | 55,93 | 56,05 | 56 | 57 |
|  | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,109 | 0,109 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,089 | 0,087 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,020 | 0,021 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 |
|  |  | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,124 | 4,880 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,07 | 0,044 | 0,044 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,044 | 0,044 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,07 | 0,044 | 0,044 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,07 | 0,044 | 0,044 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,044 | 0,044 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,044 | 0,044 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,038 | 0,027 |
| 12 | Доля резерва | % | 27,27 | 27,27 | 22,73 | 43 | 35 |
|  | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,724 | 1,724 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,614 | 1,551 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,110 | 0,173 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,018 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
|  |  | % | 1,05 | 0,47 | 0,47 | 0,496 | 0,660 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,165 | 0,165 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,045 | 1,04 | 1,04 | 1,147 | 1,147 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,03 | 1,137 | 1,137 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,045 | 1,04 | 1,04 | 1,147 | 1,147 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,225 | 0,22 | 0,22 | 0,332 | 0,332 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,647 | 0,647 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,06 | 0,168 | 0,168 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,147 | 1,147 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,137 | 1,137 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,537 | 0,552 | 0,552 | 0,294 | 0,223 |
| 12 | Доля резерва | % | 31,22 | 32,09 | 32,09 | 18 | 15 |
|  | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,034 | 1,034 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,952 | 0,938 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,082 | 0,096 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0 | 0,011 | 0,008 | 0,015 |
|  |  | % | 0,58 | 0 | 1,07 | 0,840 | 0,650 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,103 | 0,103 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,906 | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,905 | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,001 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,906 | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,906 | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,504 | 0,504 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,504 | 0,504 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,018 | 0,03 | 0,019 | 0,337 | 0,316 |
| 12 | Доля резерва | % | 1,75 | 2,91 | 1,84 | 36 | 34 |
|  | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,862 | 0,862 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 7,3 | 8,3 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,803 | 0,796 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,066 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,01 | 0,014 | 0,005 | 0,006 |
|  |  | % | 0,12 | 1,16 | 1,63 | 0,623 | 0,550 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,038 | 0,035 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,868 | 0,870 | 0,87 | 0,650 | 0,650 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,835 | 0,84 | 0,84 | 0,644 | 0,644 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,868 | 0,87 | 0,87 | 0,650 | 0,650 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,868 | 0,87 | 0,87 | 0,600 | 0,600 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  | 0,050 | 0,050 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,650 | 0,650 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,644 | 0,644 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,006 | 0,006 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,028 | -0,039 | -0,043 | 0,111 | 0,105 |
| 12 | Доля резерва | % | -3,26 | -4,53 | -5,00 | 14 | 13 |
|  | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 5,259 | 5,259 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 4,678 | 4,681 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,581 | 0,578 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,026 | 0,03 | 0,010 | 0,051 |
|  |  | % | 1,4 | 1,21 | 1,4 | 0,214 | 0,500 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,287 | 0,265 | 0,265 | 0,642 | 0,604 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,669 | 1,67 | 1,67 | 2,606 | 2,606 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,581 | 1,58 | 1,58 | 2,428 | 2,428 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,088 | 0,09 | 0,09 | 0,177 | 0,177 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,669 | 1,67 | 1,67 | 2,606 | 2,606 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 1,64 |  | 1,64 | 2,290 | 2,290 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  |  |  | 0,129 | 0,129 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,029 | 0,03 | 0,03 | 0,186 | 0,186 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 2,606 | 2,606 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 2,428 | 2,428 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,177 | 0,177 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,104 | 0,129 | 0,017 | 1,420 | 1,421 |
| 12 | Доля резерва | % | 4,84 | 6,00 | 0,87 | 30 | 31 |
|  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | - | - |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 12 | 13 | 14 | - | - |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | - | - |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,068 | 0,053 | 0,055 | - | - |
|  |  | % | 1,98 | 1,54 | 1,6 | - | - |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,281 | 0,255 | 0,255 | - | - |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,174 | 1,17 | 1,17 | - | - |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,123 | 1,12 | 1,12 | - | - |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,051 | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,174 | 1,17 | 1,17 | - | - |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,144 | 0,14 | 0,14 | - | - |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,127 | 1,172 | 1,17 | - | - |
| 12 | Доля резерва | % | 32,76 | 34,07 | 34,01 | - | - |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 22,401 | 22,401 | 22,401 | 21,260 | 21,260 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 34 | 35 | 36 | 38 | 1 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 18,483 | 19,465 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,795 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,707 | 0,819 | 0,88 | 0,556 | 1,449 |
|  |  | % | 3,16 | 3,66 | 3,93 | 3,008 | 3,730 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,746 | 0,689 | 0,685 | 0,934 | 0,935 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 12,466 | 12,47 | 12,47 | 11,335 | 11,366 |
|  | отопление | Гкал/ч | 11,447 | 11,45 | 11,45 | 10,605 | 10,636 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,019 | 1,020 | 1,02 | 0,730 | 0,730 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 12,466 | 12,47 | 12,47 | 11,335 | 11,366 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 10,286 | 10,29 | 10,29 | 9,664 | 9,664 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,913 | 0,913 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,757 | 0,788 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 11,335 | 11,366 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 10,605 | 10,636 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,730 | 0,730 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 7,101 | 7,042 | 6,985 | 5,659 | 5,715 |
| 12 | Доля резерва | % | 31,70 | 31,44 | 31,18 | 32 | 32 |
|  | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,241 | 17,241 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 17 | 17 | 17 | 15,986 | 15,758 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,255 | 1,483 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,337 | 0,418 | 0,462 | 0,378 | 1,209 |
|  |  | % | 1,94 | 2,41 | 2,66 | 2,365 | 2,550 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,141 | 0,999 | 0,973 | 1,604 | 1,596 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,950 | 13,95 | 13,95 | 13,567 | 13,567 |
|  | отопление | Гкал/ч | 12,629 | 12,63 | 13,95 | 12,228 | 12,228 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,379 | 0,38 | 0,38 | 0,316 | 0,316 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,942 | 0,94 | 0,94 | 1,022 | 1,022 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 13,950 | 13,95 | 13,95 | 13,567 | 13,567 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,889 | 8,889 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,015 | 1,015 |
|  | прочие | Гкал/ч | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 3,663 | 3,663 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 13,567 | 13,567 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 12,545 | 12,545 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 1,022 | 1,022 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,572 | 1,633 | 1,615 | 0,437 | -0,614 |
| 12 | Доля резерва | % | 9,12 | 9,47 | 9,37 | 3 | -4 |
|  | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,345 | 0,345 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,296 | 0,300 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,049 | 0,045 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
|  |  | % | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,830 | 0,660 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,107 | 0,107 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,282 | 0,27 | 0,27 | 0,245 | 0,245 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,268 | 0,26 | 0,26 | 0,220 | 0,220 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,025 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,282 | 0,27 | 0,27 | 0,245 | 0,245 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,282 | 0,27 | 0,27 | 0,245 | 0,245 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,245 | 0,245 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,220 | 0,220 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,025 | 0,025 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,024 | -0,012 | -0,007 | -0,059 | -0,059 |
| 12 | Доля резерва | % | -6,67 | -3,33 | -1,94 | -20 | -20 |
|  | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,160 | 5,172 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,273 | 4,522 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,887 | 0,651 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 | 0,233 | 0,248 | 0,052 | 0,194 |
|  |  | % | 2,73 | 4,51 | 4,8 | 1,217 | 2,550 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,468 | 0,468 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,038 | 2,04 | 2,04 | 1,608 | 1,608 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,862 | 1,86 | 1,86 | 1,527 | 1,527 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,176 | 0,18 | 0,18 | 0,081 | 0,081 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 2,038 | 2,04 | 2,04 | 1,608 | 1,608 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,560 | 1,560 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,048 | 0,048 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 1,608 | 1,608 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,527 | 1,527 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,081 | 0,081 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,584 | 2,49 | 2,475 | 2,145 | 2,251 |
| 12 | Доля резерва | % | 49,98 | 48,16 | 47,87 | 51 | 52 |
|  | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,741 | 4,741 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,339 | 4,263 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,402 | 0,478 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,083 | 0,14 | 0,138 | 0,017 | 0,047 |
|  |  | % | 1,75 | 2,95 | 2,91 | 0,392 | 0,600 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,296 | 0,577 | 0,582 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,527 | 2,530 | 2,53 | 2,016 | 2,016 |
|  | отопление | Гкал/ч | 2,507 | 2,510 | 2,51 | 1,981 | 1,981 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,035 | 0,035 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 2,527 | 2,530 | 2,53 | 2,016 | 2,016 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,324 | 1,324 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,642 | 0,642 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,050 | 0,050 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 2,016 | 2,016 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,981 | 1,981 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,736 | 1,676 | 1,676 | 1,729 | 1,618 |
| 12 | Доля резерва | % | 36,62 | 35,36 | 35,36 | 40 | 38 |
|  | п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,920 | 10,920 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 9,946 | 9,569 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,974 | 1,351 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,151 | 0,241 | 0,257 | 0,259 | 0,875 |
|  |  | % | 1,38 | 2,21 | 2,35 | 2,6 | 2,5 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,053 | 0,944 | 0,981 | 1,099 | 0,998 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,382 | 10,390 | 10,39 | 9,967 | 9,966 |
|  | отопление | Гкал/ч | 9,441 | 9,440 | 9,44 | 9,181 | 9,181 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,355 | 0,360 | 0,36 | 0,178 | 0,178 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,586 | 0,590 | 0,59 | 0,608 | 0,608 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 10,382 | 10,390 | 10,39 | 9,967 | 9,966 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 7,102 | 7,11 | 7,11 | 7,593 | 7,593 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,336 | 1,336 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,038 | 1,038 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 9,967 | 9,966 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 9,359 | 9,359 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,608 | 0,608 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,966 | -0,955 | -1,008 | -1,378 | -2,270 |
| 12 | Доля резерва | % | -8,85 | -8,75 | -9,23 | -14 | -26 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,431 | 0,431 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,378 | 0,386 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,053 | 0,045 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,009 | 0,013 | 0,006 | 0,012 |
|  |  | % | 2,27 | 2,05 | 2,95 | 1,6 | 3,250 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 0,010 | 0,010 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,145 | 0,140 | 0,14 | 0,125 | 0,125 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,14 | 0,125 | 0,125 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0,145 | 0,140 | 0,14 | 0,125 | 0,125 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,145 | 0,140 | 0,14 | 0,125 | 0,125 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,125 | 0,125 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,125 | 0,125 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,266 | 0,277 | 0,268 | 0,238 | 0,239 |
| 12 | Доля резерва | % | 60,45 | 62,95 | 60,91 | 64 | 64 |
|  | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,776 | 1,776 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,639 | 1,639 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,137 | 0,137 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,014 | 0,014 | 0,007 | 0,014 |
|  |  | % | 0,56 | 0,79 | 0,79 | 0,427 | 1,060 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,083 | 0,083 |
| 7 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,328 | 1,26 | 1,26 | 0,460 | 0,460 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,255 | 1,26 | 1,26 | 0,393 | 0,393 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,328 | 1,26 | 1,26 | 0,460 | 0,460 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,000 | 1,11 | 1,11 | 0,000 | 0,000 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 1,328 | 0,15 | 0,15 | 0,138 | 0,138 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,322 | 0,322 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 0,460 | 0,460 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 0,393 | 0,393 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - | 0,067 | 0,067 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,349 | 0,413 | 0,413 | 1,090 | 1,083 |
| 12 | Доля резерва | % | 19,61 | 23,20 | 23,20 | 67 | 67 |

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы работы магистральных тепловых сетей г. Тобольска в отопительном сезоне 2013-2014 гг. представлены в табл. 2-6.

Таблица 2

Гидравлический режим на тепловыводах Тобольской ТЭЦ

| Источник | № вывода | Расход сетевой воды, т/ч | Давление сетевой воды, кгс/см² |  | Примечани е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |  |
| ТЭЦ | 1 | 3870 | 13,5±0,7 | 1,2±0,2 |  |

Таблица 3

Гидравлический режим на тепловыводах Городской котельной № 1 г. Тобольска

| Источник | № вывода | Расход сетевой воды, т/ч | Давление сетевой воды, кгс/см² |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |  |
| ГК-1 | 1 | 4084 (в т.ч. 3870 т/ч от ТЭЦ) | 12,5±0,6 | 1,4±0,2 |  |

Таблица 4

Гидравлический режим в контрольных точках магистральных тепловых сетей г. Тобольска

| Наименование камер (павильона) | Давление сетевой воды, кгс/см² |  | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |  |
| ТЭЦ | 13,5±0,7 | 1,2±0,2 | 123 |
| Павильон № 4 | 9,5±0,5 | 3,3±0,5 | 62 |
| Узел "А" | 5,7±0,3 | 6,4±0,3 |  |

Таблица 5

Гидравлический режим на перекачивающих насосных станциях г. Тобольска

| № насосной | Расход сетевой воды, т/ч |  |  |  | Давление сетевой воды, кгс/см² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе |  | В подающем трубопроводе |  | В подающем трубопроводе |  | В подающем трубопроводе |  |
|  | до | после | до | после | до | после | до | после |
| ГК-1 | 3796 | 4084 | 3634 | 3240 | 5,7±0,3 | 12,5±0,5 | 1,4±0,2 | 6,4±0,3 |
| ПНС-3 | 2290 | 2810 | 2600 | 2080 | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 3,0±0,2 | 4,6±0,2 |
| ПНС-2 | 1794 | 2244 | 2054 | 1604 | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 3,0±0,2 | 4,4±0,2 |
| ПНС-1 | 344 | 554 | 504 | 294 | 5,5±0,5 | 5,0±0,5 | 2,8±0,2 | 4,5±0,5 |

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, принимаются по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей.

Таблица 6

Гидравлические режимы от котельных г.  Тобольска

| № п/п | Наименование предприятия/ Наименование источника | Гидравлические режимы тепловых сетей от источника, (режим), кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | под. | обр. |
| 1 | Котельная № 4 | 4,0 | 3,0 |
| 2 | Котельная № 5 | 4,0 | 3,0 |
| 3 | Котельная № 6 | 4,0 | 3,0 |
| 4 | Котельная № 8 | 4,0 | 3,0 |
| 5 | Котельная № 10 | 3,9 | 3,0 |
| 6 | Котельная № 12 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Котельная № 13 | 2,2 | 1,2 |
| 8 | Котельная № 14 | 4,3 | 2,1 |
| 9 | Котельная № 17 | 3,8 | 2,2 |
| 10 | Котельная № 18 | 4,0 | 2,6 |
| 11 | Котельная № 21 | 2,0 | 1,0 |
| 12 | Котельная № 23 | 1,7 | 1,0 |
| 13 | Котельная № 24 | 2,0 | 1,0 |
| 14 | Котельная № 25 | 4,0 | 1,3 |
| 15 | Котельная № 26 | 3,1 | 2,2 |
| 16 | Котельная № 27 | 3,4 | 2,4 |
| 17 | Котельная № 29 | 1,7 | 1,0 |
| 18 | Котельная № 31 | 3,3 | 2,0 |
| 19 | Котельная № 3 | 4,3 | 2,4 |
| 20 | Котельная № 7 | 4,0 | 2,6 |
| 21 | Котельная № 20 | 7,0 | 3,0 |
| 22 | Котельная № 22 | 5,6 | 3,8 |
| 23 | Котельная № 16 | 3,8 | 3,2 |
| 24 | Котельная № 15 | 4,5 | 2,5 |
| 25 | Котельная № 19 | 3,8 | 2,2 |
| 26 | Котельная № 1 | 7,2 | 2,5 |
| 27 | Котельная № 2 | 2,8 | 2,2 |
| 28 | Котельная № 28 | 2,9 | 2,0 |

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения существует дефицит тепловой мощности от источников теплоснабжения на котельных № 16, 22. По данным источникам при расчетной температуре не может быть обеспечено качественное теплоснабжение.

д) Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности представлены в таблице 7.

Таблица 7

Баланс тепловой мощности нетто источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования город Тобольск

за 2012-2014 гг.

| Наименование предприятия/ Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Ограничения, Гкал/ч |  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6,03 | 6,02 | 0,01 | 0,17 | 0,322 | 5,698 | 0,297 | 3,14 | 2,261 | 39,68 |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 3,4 | 3,01 | 0,39 | 11,47 | 0,179 | 2,831 | 0,307 | 1,69 | 0,834 | 29,46 |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | 6,03 | 5,86 | 0,17 | 2,82 | 0,22 | 5,64 | 0,497 | 3,31 | 1,833 | 32,50 |
| Котельная № 8, ул.Набережная Кирова, 11 | 0,68 | 0,66 | 0,02 | 2,94 | 0,006 | 0,654 | 0,059 | 0,32 | 0,275 | 42,05 |
| Котельная № 10, ул.Володарского, уч.27а | 3,01 | 2,75 | 0,26 | 8,64 | 0,022 | 2,728 | 0,31 | 1,36 | 1,058 | 38,78 |
| Котельная № 12, ул.Ленина, 90а | 0,86 | 0,84 | 0,02 | 2,33 | 0,007 | 0,833 | 0,066 | 0,4 | 0,367 | 44,06 |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,2 | 0,003 | 0,09 | 0,107 | 53,50 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 8,28 | 8,2 | 0,08 | 0,97 | 0,247 | 7,953 | 0,555 | 3,53 | 3,868 | 48,64 |
| Котельная № 17, ул.Р.Люксембург, 14в | 2,76 | 2,7 | 0,06 | 2,17 | 0,031 | 2,669 | 0,05 | 0,9 | 1,719 | 64,41 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 4,3 | 4,26 | 0,04 | 0,93 | 0,174 | 4,086 | 0,27 | 2,3 | 1,516 | 37,10 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,165 | 0,011 | 0,06 | 0,094 | 56,97 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 0,19 | 0,18 | 0,01 | 5,26 | 0,001 | 0,179 | 0,021 | 0,21 | -0,052 | -29,05 |
| Котельная № 24, ул.Пушкина, 33а | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | 0,162 | 0,006 | 0,09 | 0,066 | 40,74 |
| Котельная № 25, ул.Пушкина, 22а | 0,86 | 0,85 | 0,01 | 1,16 | 0,058 | 0,792 | 0,02 | 0,29 | 0,482 | 60,86 |
| Котельная № 26, ул.Емельяна Басова,1а | 0,11 | 0,1 | 0,01 | 9,09 | 0,003 | 0,097 | 0,004 | 0,07 | 0,023 | 23,71 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 1,72 | 1,69 | 0,03 | 1,74 | 0,008 | 1,682 | 0,09 | 1,04 | 0,552 | 32,82 |
| Котельная № 29, ул.Базарная площадь, 18в | 1,03 | 1,01 | 0,02 | 1,94 | 0,008 | 1,002 | 0,08 | 0,9 | 0,022 | 2,20 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,014 | 0,846 | 0,019 | 0,87 | -0,043 | -5,08 |
| Тобольская ТЭЦ | 1195 | 1195 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1194,44 | 0,02 | 250,71 | 943,71 | 42,41 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 2,15 | 2,09 | 0,06 | 2,79 | 0,138 | 1,952 | 0,265 | 1,67 | 0,017 | 0,87 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | 3,44 | 2,65 | 0,79 | 22,97 | 0,055 | 2,595 | 0,255 | 1,17 | 1,17 | 45,09 |
| Котельная № 20, Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в | 22,401 | 21,02 | 1,381 | 6,16 | 0,88 | 20,14 | 0,685 | 12,47 | 6,985 | 34,68 |
| Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | 17,24 | 17 | 0,24 | 1,39 | 0,462 | 16,538 | 0,973 | 13,95 | 1,615 | 9,77 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 0,36 | 0,35 | 0,01 | 2,78 | 0,002 | 0,348 | 0,085 | 0,27 | -0,007 | -2,01 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 5,17 | 5,01 | 0,16 | 3,09 | 0,248 | 4,762 | 0,247 | 2,04 | 2,475 | 51,97 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 4,74 | 4,64 | 0,1 | 2,11 | 0,138 | 4,502 | 0,296 | 2,53 | 1,676 | 37,23 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 10,92 | 10,62 | 0,3 | 2,75 | 0,257 | 10,363 | 0,981 | 10,39 | -1,008 | -9,73 |
| Котельная № 2, п.Сумкино, ул.Октябрьская, 55в | 0,44 | 0,43 | 0,01 | 2,27 | 0,013 | 0,417 | 0,009 | 0,14 | 0,268 | 64,27 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1,78 | 1,73 | 0,05 | 2,81 | 0,014 | 1,716 | 0,043 | 1,26 | 0,413 | 24,07 |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6,03 | 5,59 | 0,45 | 7,41 | 0,06 | 5,53 | 0,447 | 1,87 | 2,675 | 50 |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 3,40 | 2,98 | 0,42 | 12,38 | 0,01 | 2,97 | 0,49 | 1,21 | 1,269 | 43 |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | 6,03 | 5,48 | 0,55 | 9,18 | 0,08 | 5,40 | 0,922 | 2,71 | 1,767 | 33 |
| Котельная № 8, ул.Набережная Кирова, 11 | 0,69 | 0,63 | 0,06 | 9,01 | 0,00 | 0,62 | 0,08 | 0,39 | 0,157 | 25 |
| Котельная № 10, ул.Володарского, уч.27а | 3,01 | 2,60 | 0,41 | 13,62 | 0,01 | 2,59 | 0,652 | 0,78 | 1,162 | 45 |
| Котельная № 12, ул.Ленина, 90а | 0,86 | 0,76 | 0,10 | 11,70 | 0,01 | 0,76 | 0,118 | 0,23 | 0,412 | 55 |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 0,20 | 0,18 | 0,01 | 7,41 | 0,00 | 0,18 | 0,013 | 0,10 | 0,064 | 35 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 8,28 | 7,65 | 0,63 | 7,59 | 0,13 | 7,52 | 0,951 | 3,07 | 0,3497 | 47 |
| Котельная № 17, ул.Р.Люксембург, 14в | 2,76 | 2,57 | 0,19 | 6,99 | 0,01 | 2,56 | 0,11 | 1,45 | 0,996 | 39 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 4,31 | 3,97 | 0,35 | 8,01 | 0,12 | 3,84 | 0,559 | 1,54 | 1,744 | 45 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 0,17 | 0,15 | 0,02 | 14,30 | 0,01 | 0,14 | 0,011 | 0,00 | 0,124 | 89 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 0,20 | 0,16 | 0,04 | 17,95 | 0,00 | 0,16 | 0,024 | 0,02 | 0,141 | 78 |
| Котельная № 24, ул.Пушкина, 33а | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 14,83 | 0,01 | 0,14 | 0,008 | 0,09 | 0,043 | 30 |
| Котельная № 25, ул.Пушкина, 22а | 0,86 | 0,79 | 0,07 | 8,25 | 0,02 | 0,77 | 0,035 | 0,30 | 0,435 | 56 |
| Котельная № 26, ул.Емельяна Басова,1а | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 18,08 | 0,00 | 0,09 | 0,007 | 0,04 | 0,038 | 43 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 1,72 | 1,61 | 0,11 | 6,38 | 0,01 | 1,61 | 0,165 | 1,15 | 0,294 | 18 |
| Котельная № 29, ул.Базарная площадь, 18в | 1,03 | 0,95 | 0,08 | 7,96 | 0,01 | 0,94 | 0,103 | 0,50 | 0,337 | 36 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 0,86 | 0,80 | 0,06 | 6,83 | 0,01 | 0,80 | 0,038 | 0,65 | 0,111 | 14 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 5,26 | 4,68 | 0,58 | 11,05 | 0,01 | 4,67 | 0,642 | 2,61 | 1,42 | 30 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20, Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в | 21,26 | 18,48 | 2,78 | 13,06 | 0,56 | 17,93 | 0,934 | 11,33 | 5,659 | 32 |
| Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | 17,24 | 15,99 | 1,26 | 7,28 | 0,38 | 15,61 | 1,604 | 13,57 | 0,437 | 3 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 0,34 | 0,3 | 0,05 | 14,12 | 0,00 | 0,29 | 0,107 | 0,24 | -0,059 | -20 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 5,17 | 4,27 | 0,90 | 17,34 | 0,05 | 4,22 | 0,468 | 1,61 | 2,145 | 51 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 4,74 | 4,34 | 0,40 | 8,48 | 0,02 | 4,32 | 0,577 | 2,02 | 1,729 | 40 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 10,92 | 9,95 | 0,97 | 8,92 | 0,26 | 9,69 | 1,099 | 9,97 | -1,378 | -14 |
| Котельная № 2, п.Сумкино, ул.Октябрьская, 55в | 0,43 | 0,38 | 0,05 | 12,29 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,13 | 0,238 | 64 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1,78 | 1,64 | 0,14 | 7,71 | 0,01 | 1,63 | 0,083 | 0,46 | 1,09 | 67 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4, ул. Мира,7б | 6,03 | 5,45 | 0,58 | 9,64 | 0,12 | 5,33 | 0,53 | 2,13 | 3,128 | 57 |
| Котельная № 5, ул. Ленина,72а | 4,31 | 3,94 | 0,37 | 8,55 | 0,16 | 3,78 | 0,49 | 1,21 | 2,082 | 55 |
| Котельная № 6, ул.2-я Вокзальная,22 | 6,03 | 5,42 | 0,62 | 10,20 | 0,27 | 5,15 | 0,922 | 2,71 | 1,523 | 30 |
| Котельная № 8, ул.Набережная Кирова, 11 | 0,69 | 0,61 | 0,08 | 10,94 | 0,01 | 0,60 | 0,08 | 0,39 | 0,133 | 22 |
| Котельная № 10, ул.Володарского, уч.27а | 3,01 | 2,57 | 0,44 | 14,46 | 0,02 | 2,55 | 0,615 | 0,62 | 1,315 | 52 |
| Котельная № 12, ул.Ленина, 90а | 0,86 | 0,77 | 0,09 | 10,15 | 0,01 | 0,76 | 0,118 | 0,23 | 0,418 | 55 |
| Котельная № 13,ул.3-я Речная, 36 | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 10,97 | 0,00 | 0,17 | 0,013 | 0,10 | 0,057 | 33 |
| Котельная № 14, мкр. «Южный», 7в | 8,28 | 7,47 | 0,81 | 9,75 | 0,39 | 7,08 | 0,951 | 3,07 | 3,059 | 43 |
| Котельная № 17, ул.Р.Люксембург, 14в | 2,76 | 2,50 | 0,26 | 9,47 | 0,02 | 2,48 | 0,110 | 1,63 | 0,734 | 30 |
| Котельная № 18, ул.3-я Трудовая, 19в | 4,31 | 3,93 | 0,38 | 8,84 | 0,39 | 3,54 | 0,559 | 1,54 | 1,438 | 41 |
| Котельная № 21, ул. Подшлюзы, 13а | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 14,91 | 0,01 | 0,13 | 0,011 | 0,00 | 0,119 | 89 |
| Котельная № 23, ул. Базарная площадь, 4в | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 15,64 | 0,00 | 0,16 | 0,024 | 0,02 | 0,124 | 76 |
| Котельная № 24, ул.Пушкина, 33а | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 15,12 | 0,01 | 0,14 | 0,008 | 0,09 | 0,04 | 29 |
| Котельная № 25, ул.Пушкина, 22а | 0,86 | 0,79 | 0,08 | 8,77 | 0,01 | 0,77 | 0,035 | 0,30 | 0,439 | 57 |
| Котельная № 26, ул.Емельяна Басова,1а | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 19,52 | 0,01 | 0,08 | 0,007 | 0,04 | 0,027 | 35 |
| Котельная № 27, ул. Лермонтова, 5в | 1,72 | 1,55 | 0,17 | 10,06 | 0,02 | 1,54 | 0,165 | 1,15 | 0,223 | 15 |
| Котельная № 29, ул.Базарная площадь, 18в | 1,03 | 0,94 | 0,10 | 9,31 | 0,01 | 0,92 | 0,103 | 0,50 | 0,316 | 34 |
| Котельная № 31, ул. Ленина, 26б | 0,86 | 0,80 | 0,07 | 7,71 | 0,01 | 0,79 | 0,035 | 0,65 | 0,105 | 13 |
| Котельная № 3, мкр. «Иртышский, ул. Тюменская, 13б | 5,26 | 4,68 | 0,58 | 10,99 | 0,05 | 4,63 | 0,604 | 2,61 | 1,421 | 31 |
| Котельная № 7, мкр. «Иртышский, ул. Заводская, 2, стр.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20, Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в | 21,26 | 19,47 | 1,79 | 8,44 | 1,45 | 18,02 | 0,935 | 11,37 | 5,715 | 32 |
| Котельная № 22, мкр. Менделеево, уч. 50 | 17,24 | 15,76 | 1,48 | 8,60 | 1,21 | 14,55 | 1,596 | 13,57 | -0,614 | -4 |
| Котельная № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б | 0,34 | 0,3 | 0,05 | 13,10 | 0,01 | 0,29 | 0,107 | 0,24 | -0,059 | -20 |
| Котельная № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в | 5,17 | 4,52 | 0,65 | 12,58 | 0,19 | 4,33 | 0,468 | 1,61 | 2,251 | 52 |
| Котельная № 19, Левобережье, ул. Судостроителей, 16 | 4,74 | 4,26 | 0,48 | 10,08 | 0,05 | 4,22 | 0,582 | 2,02 | 1,618 | 38 |
| Котельная № 1, п. Сумкино, ул. 3-я Береговая, 1в | 10,92 | 9,57 | 1,35 | 12,37 | 0,87 | 8,69 | 0,998 | 9,97 | -2,270 | -26 |
| Котельная № 2, п.Сумкино, ул.Октябрьская, 55в | 0,43 | 0,39 | 0,04 | 10,39 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,13 | 0,239 | 64 |
| Котельная № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3 | 1,78 | 1,64 | 0,14 | 7,71 | 0,01 | 1,63 | 0,083 | 0,46 | 1,083 | 67 |