Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 7 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя

(ОМ ПСТ 02.07)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 7 Балансы теплоносителя	8

а) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	8

б) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	30

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя.

Балансы теплоносителя сформированы в соответствии с п. 31 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 7 Балансы теплоносителя

а) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных источником тепла с учетом потерь при транспортировании и использованных абонентами.

Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления, восполняется подпиткой.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в т.ч. потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003  № 278 и Инструкцией по организации  в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утв. приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей должна соответствовать требованиям п. 6.16. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети представлен в табл. 1.

Таблица 1

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагорная часть, Восточная промышленная зона |  |  |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум» (далее Тобольская ТЭЦ) (информация не предоставлена) |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 480 | 465 | 494 | 494 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 405 | 390 | 419 | 419 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 730 | 696 | 712 | 712 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 790 | 824 | 808 | 808 |
| 12 | Доля резерва | % | 52 | 54 | 53 | 53 |
|  | Подгорная часть |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,888 | 0,677 | 0,433 | 0,433 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 28,9 | 39,8 | 40,0 | 40,0 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,1398 | 0,1352 | 0,1404 | 0,1404 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,257 | 0,27 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,219 | 0,233 | 0,135 | 0,135 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,038 | 0,036 | 0,038 | 0,038 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,631 | 0,407 | 0,26 | 0,26 |
| 12 | Доля резерва | % | 71,1 | 60,1 | 60 | 60 |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,615 | 0,457 | 0,363 | 0,363 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 31,1 | 41,7 | 45,7 | 45,7 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,136 | 0,132 | 0,137 | 0,137 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,191 | 0,191 | 0,166 | 0,166 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,168 | 0,166 | 0,14 | 0,14 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,026 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,424 | 0,266 | 0,226 | 0,226 |
| 12 | Доля резерва | % | 68,9 | 58,2 | 62,2 | 62,2 |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,698 | 1,407 | 1,785 | 1,785 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 25,9 | 21,6 | 22,1 | 22,1 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,14 | 0,135 | 0,14 | 0,14 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,439 | 0,304 | 0,395 | 0,395 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,386 | 0,251 | 0,34 | 0,34 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,054 | 0,053 | 0,055 | 0,055 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,259 | 1,103 | 1,39 | 1,39 |
| 12 | Доля резерва | % | 74,146 | 78,394 | 77,871 | 77,871 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,014 | 0,013 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 43,6 | 70,3 | 53,4 | 53,4 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,009 | 0,010 | 0,010 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч |  |  |  |  |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,009 |
| 12 | Доля резерва | % | 57,1 | 30,7 | 47,3 | 47,3 |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,464 | 0,393 | 0,290 | 0,290 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 50,6 | 58,5 | 72,1 | 72,1 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,062 | 0,060 | 0,062 | 0,062 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,235 | 0,230 | 0,209 | 0,209 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,204 | 0,198 | 0,176 | 0,176 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,229 | 0,163 | 0,081 | 0,081 |
| 12 | Доля резерва | % | 49,35 | 41,48 | 27,93 | 27,93 |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,058 | 0,063 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 42,4 | 35,5 | 41,4 | 41,4 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,020 | 0,019 | 0,020 | 0,020 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,021 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,033 | 0,041 | 0,033 | 0,033 |
| 12 | Доля резерва | % | 56,90 | 65,08 | 58,93 | 58,93 |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,033 | 0,044 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 3,8 | 1,6 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,0013 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0011 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0013 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0009 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00018 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,0317 | 0,0433 | 0,0379 | 0,0379 |
| 12 | Доля резерва | % | 96,06 | 98,41 | 97,18 | 97,18 |
|  | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,111 | 1,716 | 1,822 | 1,822 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 29,0 | 31,6 | 29,1 | 29,1 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,218 | 0,211 | 0,219 | 0,219 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,612 | 0,542 | 0,530 | 0,530 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,612 | 0,470 | 0,455 | 0,455 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,073 | 0,076 | 0,076 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,499 | 1,246 | 1,367 | 1,367 |
| 12 | Доля резерва | % | 71,01 | 72,61 | 75,03 | 75,03 |
|  | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,057 | 0,027 | 0,034 | 0,034 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 31,4 | 51,0 | 61,9 | 61,9 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,092 | 0,089 | 0,092 | 0,092 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,018 | 0,014 | 0,021 | 0,021 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,009 | 0,016 | 0,016 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,039 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 12 | Доля резерва | % | 68,42 | 48,15 | 38,24 | 38,24 |
|  | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,5548 | 1,5698 | 1,8898 | 1,8898 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 14,6 | 15,7 | 13,6 | 13,6 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,2263 | 0,2470 | 0,2574 | 0,2574 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2263 | 0,2142 | 0,2233 | 0,2233 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,03281 | 0,03409 | 0,03409 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,3285 | 1,3228 | 1,6324 | 1,6324 |
| 12 | Доля резерва | % | 85,45 | 84,27 | 86,38 | 86,38 |
|  | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,00293 | 0 | 0,001082 | 0,001082 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 30,7 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0136 | 0,0132 | 0,0137 | 0,0137 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,00090 | 0 | 0,000361 | 0,000361 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00072 | 0 | 0,000180 | 0,000180 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00018 | 0 | 0,000180 | 0,000180 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,00203 | 0 | 0,000721 | 0,000721 |
| 12 | Доля резерва | % | 69,28 | 0 | 66,64 | 66,64 |
|  | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,0040 | 0,0005 | 0,0049 | 0,0049 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 22,7 | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0146 | 0,0141 | 0,0146 | 0,0146 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,00090 | 0 | 0,00054 | 0,00054 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00090 | 0 | 0,00054 | 0,00054 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,0031 | 0,0005 | 0,00436 | 0,00436 |
| 12 | Доля резерва | % | 77,50 | 100,00 | 88,98 | 88,98 |
|  | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,0031 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0023 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 29,0 | 25,0 | 30,8 | 30,8 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0136 | 0,0132 | 0,0137 | 0,0137 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,0022 | 0,0021 | 0,0016 | 0,0016 |
| 12 | Доля резерва | % | 70,97 | 75,00 | 69,57 | 69,57 |
|  | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,0031 | 0,0026 | 0,0038 | 0,0038 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 46,4 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0503 | 0,0486 | 0,0505 | 0,0505 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,0014 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0013 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0007 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0025 |
| 12 | Доля резерва | % | 54,84 | 65,38 | 65,79 | 65,79 |
|  | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 15,6 | 12,0 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0131 | 0,0127 | 0,0131 | 0,0131 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,00054 | 0,00052 | 0,00036 | 0,00036 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00054 | 0,00052 | 0,00036 | 0,00036 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,00246 | 0,00348 | 0,00264 | 0,00264 |
| 12 | Доля резерва | % | 82,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
|  | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,071 | 0,050 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 32,0 | 36,6 | 67,3 | 67,3 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,056 | 0,054 | 0,057 | 0,057 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,023 | 0,018 | 0,006 | 0,006 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,023 | 0,014 | 0,002 | 0,002 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,048 | 0,032 | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Доля резерва | % | 67,61 | 64,00 | 33,33 | 33,33 |
|  | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0,0056 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | 100,0 | - | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,052 | 0,050 | 0,052 | 0,052 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0,005556 | 0 | 0 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,004861 | 0 | 0 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,000694 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | - | 0,0001 | - | - |
| 12 | Доля резерва | % | - | 1,79 | - | - |
|  | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,0083 | 0,0024 | 0,0014 | 0,0014 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 47,8 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,0839 | 0,0811 | 0,0843 | 0,0843 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,00395 | 0,00122 | 0 | 0 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00305 | 0,00035 | 0 | 0 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00090 | 0,00087 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,00435 | 0,00118 | 0,0014 | 0,0014 |
| 12 | Доля резерва | % | 52,41 | 49,17 | 100,00 | 100,00 |
|  | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,513 | 1,189 | 1,127 | 1,127 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 13,6 | 18,2 | 18,3 | 18,3 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,052 | 0,050 | 0,052 | 0,052 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,205 | 0,217 | 0,206 | 0,206 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,180 | 0,191 | 0,180 | 0,180 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,026 | 0,025 | 0,026 | 0,026 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,308 | 0,972 | 0,921 | 0,921 |
| 12 | Доля резерва | % | 86,45 | 81,75 | 81,72 | 81,72 |
|  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,922 | 0,846 | 0,785 | 0,785 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 21,2 | 20,5 | 22,6 | 22,6 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,195 | 0,174 | 0,177 | 0,177 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,171 | 0,150 | 0,153 | 0,153 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,727 | 0,672 | 0,608 | 0,608 |
| 12 | Доля резерва | % | 78,85 | 79,43 | 77,45 | 77,45 |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,3321 | 4,5830 | 1,1093 | 1,1093 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 34,1 | 19,2 | 66,9 | 66,9 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,353 | 0,341 | 0,354 | 0,354 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,7963 | 0,8792 | 0,7419 | 0,7419 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,6979 | 0,7799 | 0,6387 | 0,6387 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,0984 | 0,0993 | 0,1032 | 0,1032 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,5361 | 3,701 | 0,367 | 0,367 |
| 12 | Доля резерва | % | 65,87 | 80,81 | 33,09 | 33,09 |
|  | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 26,35 | 24,94 | 24,25 | 24,25 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,349 | 0,337 | 0,350 | 0,350 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 2,24 | 2,17 | 2,14 | 2,14 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,04 | 1,98 | 1,95 | 1,95 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,1967 | 0,1844 | 0,1916 | 0,1916 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 24,11 | 22,77 | 22,11 | 22,11 |
| 12 | Доля резерва | % | 91,50 | 91,30 | 91,18 | 91,18 |
|  | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,2963 | 0,2135 | 0,2320 | 0,2320 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 10,5 | 14,8 | 13,7 | 13,7 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,0311 | 0,0316 | 0,0317 | 0,0317 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0269 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,0041 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0041 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,2652 | 0,1819 | 0,2003 | 0,2003 |
| 12 | Доля резерва | % | 89,50 | 85,20 | 86,34 | 86,34 |
|  | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,624 | 1,354 | 1,205 | 1,205 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 8,6 | 11,8 | 13,0 | 13,0 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,139 | 0,131 | 0,136 | 0,136 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,140 | 0,160 | 0,157 | 0,157 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,140 | 0,142 | 0,139 | 0,139 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 1,484 | 1,194 | 1,048 | 1,048 |
| 12 | Доля резерва | % | 91,38 | 88,18 | 86,97 | 86,97 |
|  | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,6835 | 0,5361 | 0,5711 | 0,5711 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 31,3 | 28,7 | 34,4 | 34,4 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,136902 | 0,132339 | 0,1374946 | 0,1374946 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,2139 | 0,1540 | 0,1962 | 0,1962 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2139 | 0,1292 | 0,1705 | 0,1705 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0,024826 | 0,0257937 | 0,0257937 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,4695 | 0,382 | 0,374 | 0,374 |
| 12 | Доля резерва | % | 68,69 | 71,27 | 65,61 | 65,61 |
|  | п. Сумкино |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 16,2 | 15,5 | 10,3 | 10,3 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 6,4 | 6,8 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 8,50 | 0,13 | 8,54 | 8,54 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 1,04 | 1,05 | 1,36 | 1,36 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,94 | 0,96 | 1,26 | 1,26 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 15,16 | 14,45 | 8,94 | 8,94 |
| 12 | Доля резерва | % | 93,58 | 93,23 | 86,80 | 86,80 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,0025 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0025 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0022 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0022 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00036 | 0,00035 | 0,00036 | 0,00036 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 0,0675 | 0,0581 | 0,0478 | 0,0478 |
| 12 | Доля резерва | % | 96,43 | 96,83 | 95,60 | 95,60 |
|  | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - | - |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | % | - | - | - | - |

Таблица 2

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагорная часть |  |  |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 4204 | 4073 | 4327 | 4327 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 597 | 466 | 550 | 550 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 2950 | 2950 | 3120 | 3120 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | - | - | - | - |
|  | Подгорная часть |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 5,158 | 3,902 | 2,401 | 2,401 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,22 | 1,344 | 0,75 | 0,75 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 3,728 | 2,348 | 1,441 | 1,441 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 3,572 | 2,632 | 2,013 | 2,013 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,933 | 0,956 | 0,778 | 0,778 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 2,507 | 1,534 | 1,093 | 1,093 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,132 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 9,864 | 8,106 | 9,895 | 9,895 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 2,149 | 1,446 | 1,886 | 1,886 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 7,417 | 6,356 | 7,705 | 7,705 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,298 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,079 | 0,074 | 0,103 | 0,103 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,015 | 0,034 | 0,037 | 0,037 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,046 | 0,022 | 0,048 | 0,048 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 2,696 | 2,264 | 1,605 | 1,605 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,136 | 1,142 | 0,974 | 0,974 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,388 | 0,939 | 0,448 | 0,448 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,172 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,337 | 0,361 | 0,309 | 0,309 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,118 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,2 | 0,233 | 0,181 | 0,181 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,019 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,192 | 0,254 | 0,217 | 0,217 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,185 | 0,25 | 0,211 | 0,211 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 12,262 | 9,882 | 10,103 | 10,103 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,407 | 2,705 | 2,52 | 2,52 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 8,855 | 6,758 | 7,164 | 7,164 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
|  | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,329 | 0,155 | 0,189 | 0,189 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,074 | 0,051 | 0,089 | 0,089 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,23 | 0,076 | 0,072 | 0,072 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 9,03 | 9,042 | 10,477 | 10,477 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,26 | 1,234 | 1,238 | 1,238 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 7,77 | 7,619 | 9,05 | 9,05 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,017 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,012 | 0 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,023 | 0,003 | 0,027 | 0,027 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,018 | 0,003 | 0,024 | 0,024 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,013 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,018 | 0,015 | 0,021 | 0,021 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,014 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,02 | 0,025 | 0,019 | 0,019 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,017 | 0,022 | 0,017 | 0,017 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,414 | 0,29 | 0,052 | 0,052 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,127 | 0,082 | 0,011 | 0,011 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,287 | 0,184 | 0,017 | 0,017 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0 | 0,032 | 0 | 0 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0,028 | 0 | 0 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,004 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,048 | 0,014 | 0,008 | 0,008 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,017 | 0,002 | 0 | 0 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,026 | 0,007 | 0,008 | 0,008 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,005 | 0,005 | 0 | 0 |
|  | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 8,789 | 6,847 | 6,248 | 6,248 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,001 | 1,103 | 0,999 | 0,999 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 7,646 | 5,599 | 5,104 | 5,104 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,142 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 5,356 | 4,873 | 4,351 | 4,351 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,952 | 0,863 | 0,847 | 0,847 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 4,268 | 3,873 | 3,367 | 3,367 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,136 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 13,545 | 26,398 | 6,15 | 6,15 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,886 | 4,492 | 3,541 | 3,541 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 9,111 | 21,334 | 2,037 | 2,037 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,548 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
|  | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 153,069 | 143,68 | 134,42 | 134,42 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 11,359 | 11,427 | 10,79 | 10,79 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 140,615 | 131,191 | 122,568 | 122,568 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 1,095 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
|  | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 1,721 | 1,23 | 1,286 | 1,286 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,15 | 0,159 | 0,153 | 0,153 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,548 | 1,048 | 1,11 | 1,11 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 9,433 | 7,797 | 6,681 | 6,681 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,78 | 0,818 | 0,768 | 0,768 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 8,653 | 6,877 | 5,811 | 5,811 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 3,97 | 3,088 | 3,166 | 3,166 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,191 | 0,744 | 0,945 | 0,945 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 2,779 | 2,201 | 2,078 | 2,078 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
|  | п. Сумкино |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 93,83 | 89,44 | 57,24 | 57,24 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 5,25 | 5,51 | 6,99 | 6,99 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 88,04 | 83,37 | 49,70 | 49,70 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,400 | 0,369 | 0,28 | 0,28 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,386 | 0,356 | 0,266 | 0,266 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна дополнительно предусматриваться аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Расчет аварийной подпитки тепловых сетей котельных муниципального образования г. Тобольск произведен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», с учетом объема воды, находящейся в тепловых сетях и системах теплопотребления. Подпитку тепловых сетей в аварийных режимах работы допускается производить химически не обработанной не деаэрированной водой.

Утвержденные балансы теплоносителя ТРО «Тепло Тюмени» - ПАО «СУЭНКО» на 2014 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Утвержденные балансы теплоносителя на 2014 г. (тыс. м3)

|  | Факт 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 1 полугодие | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 2 полугодие | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Сети от ГК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на хозяйственные нужды (вода) | 1,258 | 0,663 | 0,145 | 0,125 | 0,139 | 0,140 | 0,067 | 0,047 | 0,595 | 0,031 | 0,042 | 0,088 | 0,146 | 0,141 | 0,146 |
| Нормативные потери при передаче теплоносителя | 237,256 | 153,488 | 26,348 | 18,599 | 47,119 | 28,445 | 20,748 | 12,229 | 83,768 | 15,378 | 14,670 | 24,529 | 39,474 | 5,420 | 15,051 |
| Полезный отпуск теплоносителя | 1290,818 | 712,254 | 129,353 | 108,600 | 118,692 | 135,618 | 112,997 | 106,992 | 578,564 | 61,960 | 86,000 | 104,138 | 96,623 | 120,197 | 109,647 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство теплоносителя | 224,504 | 122,313 | 22,036 | 20,623 | 21,567 | 23,488 | 18,867 | 15,732 | 102,191 | 15,613 | 10,758 | 16,032 | 18,376 | 20,531 | 20,882 |
| Производственные нужды котельной (теплоноситель) | 33,093 | 15,869 | 2,324 | 2,671 | 2,730 | 3,480 | 2,127 | 2,537 | 17,225 | 2,737 | 3,764 | 4,015 | 2,395 | 1,926 | 2,388 |
| Подпитка от котельной всего | 191,410 | 106,444 | 19,711 | 17,952 | 18,837 | 20,008 | 16,740 | 13,196 | 84,967 | 12,876 | 6,994 | 12,017 | 15,981 | 18,605 | 18,493 |
| подпитка тепловых сетей | 41,830 | 22,658 | 3,877 | 3,493 | 3,510 | 5,192 | 3,584 | 3,002 | 19,172 | 1,513 | 5,998 | 0,174 | 3,878 | 3,743 | 3,867 |
| Расход теплоносителя на хозяйственные нужды (вода) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск теплоносителя | 149,581 | 83,786 | 15,834 | 14,459 | 15,326 | 14,816 | 13,156 | 10,194 | 65,795 | 11,363 | 0,997 | 11,843 | 12,103 | 14,862 | 14,626 |