Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 8 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

(ОМ ПСТ 02.08)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	8

8.1 Источники комбинированной выработки	8

а) Описание видов и количества используемого основного топлива	8

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	8

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	13

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	13

8.2 Котельные	14

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	14

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	14

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	22

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	23

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Топливные балансы источников тепловой энергии и описание системы обеспечения топливом сформированы в соответствии с п. 32 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Источники комбинированной выработки

### а) Описание видов и количества используемого основного топлива

Основное топливо для Тобольской ТЭЦ – природный газ Уренгойского месторождения. Резервное топливо-мазут.

Расход основного топлива (природного газа) Тобольской ТЭЦ за 2012 г. составил 1 734,136 тыс. т у.т, резервного топлива (мазут) –                           375 т н.т    (табл. 1); в 2014 г. основного топлива – 1 798,0 тыс. т у.т, резервного – 1, 781 тыс. т н.т   (табл. 3,4). Расход топлива по месяцам  2013-2014 гг. приведен в табл. 3

Для Тобольской ТЭЦ удельный расход условного топлива на 2014 г. утвержден приказом Минэнерго России от 17.10.2013 г. № 722 в размере 152,67 кг у.т/Гкал, на 2015 г. - приказом Минэнерго России   от 18.09.2014 г.  № 624  в размере 167,0 кг у.т./Гкал. Регулирующим органом при определении тарифа на отпуск тепловой энергии принят показатель – 152,2 кг у.т./Гкал.

Расчет топлива выполнен по приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (вместе с «Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 № 13512).

### б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного и аварийного топлива используется мазут (табл. 4). Тобольская ТЭЦ  имеет возможность обеспечения поставки резервного и аварийного топлива  в соответствии с нормативными требованиями.

Для Тобольской ТЭЦ приказом Минэнерго России от 21.11.2012 г. № 586 утверждены нормативы запаса топлива при производстве электрической энергии, а также нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии при производстве электрический и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства на 01.10.2013 – мазут 16,800 тыс. т.

Для Тобольской ТЭЦ приказом Минэнерго России от 24.03.2015 г. № 187 утверждены нормативы запаса топлива при производстве электрической энергии, а также нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии при производстве электрический и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства на 01.05.2015, на  01.06.2015, на 01.07.2015 – мазут 16,831 тыс. т.

Таблица 1

Виды топлива и расход топлива на Тобольской ТЭЦ за 2010-2014 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 1 536,9 | 1 596,2 | 1 734,136 | 1798,249 | 1616,41 |
|  | природный газ | тыс. т у.т. | 1 536,9 | 1 596,2 | 1 733,868 | 1798,0 | 1613,91 |
|  | мазут | тыс. т у.т. | - | - | 0,268 | 0,249 | 2,469 |
|  | прочие виды топлива | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - |
| 2 | Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | млн м3 | 1 366,2 | 1 418,9 | 1 541,1 | 1598,1 | 1434,48 |
|  | мазут | тыс. т | - | - | 0,375 | 0,179 | 1,784 |
|  | прочие виды топлива | тыс. т | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | г/кВт*ч | 356,5 | 355,9 | 357,8 | 361 | 358,41 |
|  | тепловой энергии | кг/Гкал | 151,2 | 150,1 | 153,2 | 152,3 | 152,67 |
| 4 | Структура сжигаемого топлива |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | % | 100 | 100 | 99,976 | 99,986 | 99,85 |

Таблица 2

Расходы условного топлива на Тобольской ТЭЦ за 2010-2014 гг.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | 11 815,9 | 5 169,3 | 5 611,84 |
| 2 | Собственные нужды Тобольской ТЭЦ в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  | в паре | тыс. Гкал | - | - | 106,6 | - | 654,0 |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | 48,57 | - | 86,3 |
| 3 | Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов Тобольской ТЭЦ в т.ч.: | тыс. Гкал | 4 356,35 | 4 319,51 | 4 247,5 | 4 247,5 | 4 957,8 |
|  | в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | 654,031 |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | 86,317 |
| 4 | Затрачено условного топлива | тыс. т у.т. | 1 536,9 | 1 596,2 | 1 733,6 | 1798,249 | 1616,41 |
| 5 | Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | млн м3 | 1 366,2 | 1 418,9 | 1 541,1 | 1598,1 | 1434,48 |
|  | сжиженный газ | тыс. т | - | - | - | - | - |
|  | уголь | тыс. т | - | - | - | - | - |
|  | мазут | тыс. т | - | - | 0,375 | 0,179 | 1,784 |
|  | прочие виды топлива | тыс. т | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | г/кВт*ч | 356,5 | 355,9 | 357,8 | 361 | 358,41 |
|  | тепловой энергии | кг/Гкал | 151,2 | 150,1 | 153,2 | 152,3 | 152,67 |
| 7 | Структура сжигаемого топлива |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | % | 100 | 100 | 99,976 | - | - |
|  | прочие виды топлива | % | - | - | 0,024 | - | - |

Таблица 3

| Фактический расход основного топлива Тобольской ТЭЦ за 2013-2014 гг. с помесячной разбивкой, т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Фактический расход топлива Тобольской ТЭЦ в 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на производство продукции, т у.т. | 198664 | 169590 | 176028 | 174452 | 166532 | 138199 | 127933 | 123345 | 127582 | 124352 | 123474 | 147849 | 1798000 |
| Фактический расход топлива Тобольской ТЭЦ в 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на производство продукции, т у.т. | 133340 | 155513 | 131049 | 139169 | 134169 | 109187 | 92385 | 122248 | 121147 | 148193 | 160541 | 166967 | 1613908 |

Таблица 4

| Фактический расход мазута Тобольской ТЭЦ за 2013-2014 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котел | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
|  | дата | количество потребленного мазута, тн | дата | количество потребленного мазута, тн |
| К-1 | 3 окт. | 10 | 14.03.2014, 12-07-15.07 | 18 747 |
| К-2 | 7 авг. | 42,285 | 26.мар | 17 |
| К-3 | 11 авг. | 21 | 06.06.2014, 12.07-15.07 | 10 924 |
| К-4 | 17 сен. | 20 | 15.сен | 10 |
| К-5 | 19 сен. | 20 | 05.июн | 15 |
| К-6 | 5 окт. | 10 | 11.сен | 10 |
| К-7 | 11 авг. | 21 | 22.сен | 10 |
| К-8 | 23 сен. | 10 | 01.сен | 10 |
| К-9 | 18 сен. | 10 |  |  |
| ВК-1 | 4 окт. | 5 | 01.окт | 10 |
| ВК-2 | 4 окт. | 5 | 01.окт |  |
| ВК-3 | 5 окт. | 5 | 01.окт |  |
| Итого |  | 179,285 |  | 1781 |

### в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Газоснабжение Тобольской ТЭЦ осуществляется от магистрального газопровода высокого давления «Уренгой-Сургут-Челябинск» через ГРС.

От газораспределительной станции отходит газопроводы высокого давления, подводящие газ к ГРП.

### г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Перед началом отопительного периода на Тобольской ТЭЦ проверяются и укомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, тем самым обеспечивается возможность поставки топлива в период расчетных температур.

Данные об ограничения поставок топлива в период расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

8.2 Котельные

### а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива котельных ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» является природный газ. Котельные подключены к газопроводу.

Фактические объемы потребления топлива котельными № 1-31 г. Тобольска за период 2010 – 2014 гг. и плановые объемы на 2015 г. представлены в табл. 5.

Плановые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельным г. Тобольска на 2010-2012 гг., 2015 г. и фактические показатели за 2013-2014 гг.  приведены в табл. 6.

Расходы топлива определены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 (ред. от 22.08.2013)
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 № 25956).

### б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных города Тобольска в качестве резервного топлива используется сжиженный газ и дизельное топливо. Данные по резервному топливу, а также резервуарам для его хранения приведены в табл. 7.

Расчет нормативного неснижаемого запаса топлива ведется на основании методики «Порядок расчета и обоснование нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» (утвержден приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377).

В связи с тем, что котельные г. Тобольска используют природный газ, поставляемый по газопроводам, ёмкости для НЭЗТ не предусматриваются и эксплуатационный запас не рассчитывается. Вышеперечисленные котельные относятся к II категории надежности отпуска тепла, согласно п.1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Данные по нормативному запасу топлива для муниципальных котельных г. Тобольска за 2012-2015 гг. приведены в табл. 8.

Таблица 5

Объемы потребления основного топлива котельными  (основное топливо)

(ОАО «Тепло Тюмени») ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»

| Наименование источника | Вид расхода топлива | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | план |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 (ул. Мира 7б) | годовой расход | млн м³ | 1,599 | 1,1 | 0,929 | 0,863 | 0,899 | 1,009 |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,825 | 1,254 | 1,06 | 0,985 | 1,031 | 1,153 |
| Котельная № 5 (ул. Ленина 72а) | годовой расход | млн м³ | 1,087 | 0,923 | 0,966 | 0,907 | 0,792 | 0,775 |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,243 | 1,051 | 1,102 | 1,034 | 0,908 | 0,886 |
| Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) | годовой расход | млн м³ | 1,885 | 1,751 | 1,755 | 1,601 | 1,559 | 1,509 |
|  |  | тыс. т у.т. | 2,152 | 1,994 | 2,003 | 1,827 | 1,788 | 1,723 |
| Котельная № 8 (ул. Наб.Кирова,11) | годовой расход | млн м³ | 0,058 | 0,12 | 0,092 | 0,132 | 0,147 | 0,149 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,066 | 0,137 | 0,105 | 0,151 | 0,169 | 0,170 |
| Котельная № 10 (ул. Володарского,27а) | годовой расход | млн м³ | 0,812 | 0,726 | 0,781 | 0,714 | 0,657 | 0,620 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,927 | 0,827 | 0,892 | 0,815 | 0,753 | 0,708 |
| Котельная № 12 (ул. Ленина,87) | годовой расход | млн м³ | 0,206 | 0,239 | 0,245 | 0,233 | 0,209 | 0,241 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,235 | 0,272 | 0,28 | 0,266 | 0,240 | 0,275 |
| Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | годовой расход | млн м³ | 0,036 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,034 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,042 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная № 14 (мкр. «Южный») | годовой расход | млн м³ | 1,803 | 1,518 | 1,615 | 1,560 | 1,517 | 1,670 |
|  |  | тыс. т у.т. | 2,058 | 1,729 | 1,844 | 1,780 | 1,740 | 1,907 |
| Котельная № 17 (ул. Р.Люксембург,4б) | годовой расход | млн м³ | 0,406 | 0,388 | 0,484 | 0,433 | 0,427 | 0,585 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,464 | 0,442 | 0,552 | 0,494 | 0,490 | 0,668 |
| Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | годовой расход | млн м³ | 1,07 | 0,992 | 1,014 | 0,982 | 0,953 | 0,995 |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,222 | 1,129 | 1,158 | 1,121 | 1,093 | 1,137 |
| Котельная № 21 (ул. Подшлюзы, 13а) | годовой расход | млн м³ | 0,034 | 0,043 | 0,045 | 0,028 | 0,014 | 0,031 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,039 | 0,049 | 0,052 | 0,032 | 0,016 | 0,036 |
| Котельная № 23 (ул. Базарная площадь, 3) | годовой расход | млн м³ | 0,06 | 0,048 | 0,045 | 0,033 | 0,014 | 0,008 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,068 | 0,054 | 0,051 | 0,037 | 0,016 | 0,010 |
| Котельная № 24 (ул. Пушкина, 33а) | годовой расход | млн м³ | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,021 | 0,018 | 0,031 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,031 | 0,031 | 0,032 | 0,024 | 0,020 | 0,035 |
| Котельная № 25 (ул. Пушкина, 22а) | годовой расход | млн м³ | 0,121 | 0,093 | 0,111 | 0,111 | 0,093 | 0,137 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,138 | 0,106 | 0,127 | 0,126 | 0,106 | 0,157 |
| Котельная № 26 (ул. Е.Басова, 1б) | годовой расход | млн м³ | 0,028 | 0,03 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,015 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,038 | 0,036 | 0,017 |
| Котельная № 27 (Сельхозколледж) | годовой расход | млн м³ | 0,334 | 0,306 | 0,339 | 0,365 | 0,300 | 0,397 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,381 | 0,349 | 0,387 | 0,416 | 0,374 | 0,453 |
| Котельная № 29 (МУП "Тоб. водоканал") | годовой расход | млн м³ |  | 0,208 | 0,328 | 0,322 | 0,317 | 0,313 |
|  |  | тыс. т у.т. |  | 0,237 | 0,375 | 0,367 | 0,363 | 0,357 |
| Котельная № 31 (ул.Ленина,26б) | годовой расход | млн м³ | 0,221 | 0,157 | 0,223 | 0,148 | 0,158 | 0,224 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,252 | 0,179 | 0,255 | 0,169 | 0,181 | 0,255 |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (пос.В-Филатово) | годовой расход | млн м³ | 0,746 | 0,694 | 0,757 | 1,036 | 1,426 | 1,366 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,851 | 0,79 | 0,864 | 1,183 | 1,635 | 1,560 |
| Котельная № 7 (пос.Сузгун) | годовой расход | млн м³ | 0,976 | 0,895 | 0,891 | 0,477 | - | - |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,114 | 1,019 | 1,017 | 0,544 | - | - |
| Котельная № 20 (пос.Иртышский) | годовой расход | млн м³ | 6,788 | 6,399 | 6,326 | 5,046 | 5,287 | 5,353 |
|  |  | тыс. т у.т. | 7,749 | 7,287 | 7,222 | 5,755 | 6,066 | 6,115 |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 22 мкр.Менделеево) | годовой расход | млн м³ | 6,465 | 5,979 | 6,413 | 6,134 | 6,465 | 6,642 |
|  |  | тыс. т у.т. | 7,388 | 6,822 | 7,325 | 6,999 | 7,416 | 7,588 |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 16 (Дом отдыха) | годовой расход | млн м³ | 0,156 | 0,143 | 0,156 | 0,153 | 0,143 | 0,169 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,178 | 0,163 | 0,178 | 0,174 | 0,164 | 0,193 |
| ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 (пос. Бекерево) | годовой расход | млн м³ | 1,269 | 1,034 | 1,087 | 1,076 | 1,086 | 0,943 |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,449 | 1,177 | 1,241 | 1,228 | 1,245 | 1,077 |
| Котельная № 19 пос. Савинский Затон | годовой расход | млн м³ | 0,991 | 0,952 | 1,055 | 1,071 | 1,101 | 1,067 |
|  |  | тыс. т у.т. | 1,131 | 1,084 | 1,205 | 1,221 | 1,263 | 1,219 |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (пос. Сумкино) | годовой расход | млн м³ | 5,4 | 4,895 | 5,113 | 5,055 | 5,054 | 5,111 |
|  |  | тыс. т у.т. | 6,2 | 5,653 | 5,839 | 5,767 | 5,799 | 5,838 |
| Котельная № 2 (пос. Сумкино) | годовой расход | млн м³ | 0,056 | 0,049 | 0,073 | 0,066 | 0,053 | 0,063 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,064 | 0,055 | 0,083 | 0,075 | 0,061 | 0,072 |
| Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 28 (МЧС) | годовой расход | млн м³ | 0,311 | 0,236 | 0,253 | 0,240 | 0,200 | 0,365 |
|  |  | тыс. т у.т. | 0,356 | 0,269 | 0,289 | 0,274 | 0,199 | 0,416 |
| Итого по котельным | Годовой расход | тыс. т у.т. | - | - | - | - | 33,007 | 33,029 |

Таблица 6

Нормативы удельных расходов топлива по котельным г. Тобольска на отпущенную тепловую энергию (основное топливо)

| Наименование | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | факт | факт | план |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Подгорный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 (ул. Мира 7б) | кг у.т./Гкал | 155,3 | 154,1 | 154,1 | 154,3 | 158,1 | 157,8 |
| Котельная № 5 (ул. Ленина 72а) | кг у.т./Гкал | 160,3 | 164 | 164 | 163,0 | 156,2 | 156,1 |
| Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) | кг у.т./Гкал | 153,4 | 157,9 | 157,6 | 157,3 | 159,1 | 158,9 |
| Котельная № 8 (ул. Наб.Кирова,11) | кг у.т./Гкал | 151,5 | 157,9 | 158 | 157,0 | 160,4 | 160,4 |
| Котельная №10 (ул.Володарского,27а) | кг у.т./Гкал | 165,1 | 165,3 | 166,7 | 165,4 | 167,0 | 167,0 |
| Котельная № 12 (ул.Ленина,87) | кг у.т./Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 161,8 | 159,0 | 158,4 |
| Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | кг у.т./Гкал | 155,1 | 154 | 154,8 | 154,3 | 160,5 | 158,8 |
| Котельная № 14 (мкр. "Южный") | кг у.т./Гкал | 155,3 | 154,3 | 154,3 | 154,6 | 158,3 | 158,5 |
| Котельная № 17 (ул.Р.Люксембург,4б) | кг у.т./Гкал | 160 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 157,8 | 158,4 |
| Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | кг у.т./Гкал | 155,3 | 154,3 | 154,3 | 155,3 | 156,7 | 158,0 |
| Котельная № 21(ул.Подшлюзы,13а) | кг у.т./Гкал | 164,2 | 166,7 | 166,5 | 166,7 | 167,9 | 167,9 |
| Котельная № 23 (ул.Базарная площадь,3) | кг у.т./Гкал | 164,5 | 164,4 | 164,7 | 153,0 | 169,3 | 169,0 |
| Котельная № 24( ул.Пушкина,33а) | кг у.т./Гкал | 168,7 | 154,4 | 168,7 | 167,7 | 168,3 | 167,1 |
| Котельная № 25 (ул.Пушкина, 22а) | кг у.т./Гкал | 160,1 | 155,6 | 155,6 | 155,7 | 156,6 | 156,6 |
| Котельная № 26 (ул.Е.Басова,1б) | кг у.т./Гкал | 164,2 | 169,7 | 169,7 | 174,4 | 177,5 | 177,5 |
| Котельная № 27 (Сельхозколледж) | кг у.т./Гкал | 155,3 | 153,6 | 153,6 | 152,6 | 158,8 | 158,8 |
| Котельная № 29 (МУП "Тоб. водоканал") | кг у.т./Гкал | - | 153,6 | 153,6 | 155,2 | 157,5 | 157,3 |
| Котельная № 31(ул.Ленина,26б) | кг у.т./Гкал | 160,9 | 155,8 | 155,8 | 153,3 | 154,8 | 154,8 |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (п.В-Филатово) | кг у.т./Гкал | 160,4 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,5 | 160,5 |
| Котельная № 7 (п.Сузгун) | кг у.т./Гкал | 179,9 | 179,9 | 179,8 | 179,8 |  |  |
| Котельная № 20 (мкр.Иртышский) | кг у.т./Гкал | 163,4 | 162,7 | 163,5 | 164,3 | 156,0 | 155,9 |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 22 (мкр.Менделеево) | кг у.т./Гкал | 157,8 | 157,5 | 157,2 | 154,1 | 156,3 | 156,3 |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 16 (Дом отдыха) | кг у.т./Гкал | 166,4 | 166,8 | 166,7 | 166,4 | 164,4 | 164,4 |
| ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 (п. Бекерево) | кг у.т./Гкал | 153,7 | 154,5 | 154,5 | 172,5 | 163,4 | 162,4 |
| Котельная № 19 (п. Савинский Затон) | кг у.т./Гкал | 153,7 | 156,3 | 156,2 | 156,1 | 158,9 | 158,8 |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1(п. Сумкино) | кг у.т./Гкал | 160,2 | 159,7 | 159 | 156,8 | 163,0 | 175,8 |
| Котельная № 2 (п. Сумкино) | кг у.т./Гкал | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 162,9 | 159,4 | 159,6 |
| Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 28 (МЧС) | кг у.т./Гкал | 163,1 | 148 | 160,8 | 154,8 | 154,8 | 160,6 |
| ИТОГО по котельным (на выработку) | кг у.т./Гкал | 163,05 | 161,9 | 161,8 | 163,8 | 162,8 | 162,8 |

Таблица 7

Использование резервного топлива котельными г. Тобольска

| Наименование источника теплоснабжения | Вид резервного топлива | Агрегаты, переводимые на ННЗТ | Кол-во | Вместимость тонн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 (ул.Мира 7б) | Диз. топливо | Зиосаб 2500 | 1 | 15 |  |
| Котельная № 5 (ул.Ленина 72а) | Диз. топливо |  |  |  | С 2014 г. |
| Котельная №6 (ул.Вокзальная,22) | Диз. топливо | Зиосаб 3000 | 1 | 42 |  |
| Котельная № 8 (ул.Наб.Кирова,11) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ул.Володарского,27а) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 12 (ул.Ленина,87) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 14 (мкр. "Южный") | Диз. топливо | КВа-3200 | 1 |  | Работает от привозных автоцистерн |
| Котельная №17 (ул.Р.Люксембург,4б) | Диз. топливо | КВа-1600 | 1 |  | Работает от привозных автоцистерн |
| Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | Диз. топливо | КВа-2500 | 1 |  | Работает от привозных автоцистерн |
| Котельная № 21(ул.Подшлюзы,13а) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 23 (ул.Базарная площадь, 3) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 24 ( ул.Пушкина,33а) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 25 (ул.Пушкина, 22а) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 26 (ул.Е.Басова,1б) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 27 (Сельхозколледж) | Диз. топливо | КВа-1000 | 1 | 1 |  |
| Котельная № 29 (МУП "Тоб. водоканал") | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 31 (ул.Ленина,26б) | Диз. топливо | КВГ-250 | 1 | 3 |  |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (п.В-Филатово) | Диз. топливо |  |  |  | С 2014 г. |
| Котельная № 20 (мкр. Иртышский) | Диз. топливо | ДКВР-10/13 | 1 | 18 |  |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |
| Котельная № 22 (мкр.Менделеево) | Диз. топливо | КСВ-5,0 | 2 | 100 |  |
| Юго-Восточный |  |  |  |  |  |
| Котельная № 16 (Дом отдыха) | нет |  |  |  |  |
| ТО Левобережный |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 (п. Бекерево) | нет |  |  |  |  |
| Котельная № 19 (п. Савинский Затон) | нет |  |  |  |  |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (п. Сумкино) | сжиженный газ | ДКВР-6,5/13 | 2 | 48 |  |
| Котельная № 2 (п. Сумкино) | нет |  |  |  |  |
| Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |
| Котельная № 28 (МЧС) | нет |  |  |  |  |

Таблица 8

Норматив создания запасов топлива для котельных г. Тобольска на отопительный период 2012 – 2015 гг.

| Наименование | Вид топлива | Норматив запасов топлива на 1 октября, т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 октября 2012-2013 гг. |  |  | 2014 г. (факт) |  |  | 2015 г. (план) |  |  |
|  |  | общий (ОНЗТ) | в том числе |  | общий (ОНЗТ) | в том числе |  | общий (ОНЗТ) | в том числе |  |
|  |  |  | ННЗТ | НЭЗТ |  | ННЗТ | НЭЗТ |  | ННЗТ | НЭЗТ |
| Котельная №1 (п. Сумкино) | сжиженный газ | 30,9 | 30,9 | - | 14,9 |  |  | 33,7 |  |  |
| Котельная № 4 (ул. Мира 7б) | Диз. Топливо | 14 | 14 | - | 8,3 |  |  | 12,1 |  |  |
| Котельная № 6 (ул. Вокзальная, 22) | Диз. Топливо | 13,2 | 13,2 | - |  |  |  | 16,4 |  |  |
| Котельная № 14 (мкр. «Южный») | Диз. Топливо | 14,2 | 14,2 | - |  |  |  | 17,0 |  |  |
| Котельная № 17 (ул.Р.Люксембург,4б) | Диз. Топливо | 2,4 | 2,4 | - |  |  |  | 3,4 |  |  |
| Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | Диз. Топливо | 8,4 | 8,4 | - |  |  |  | 9,8 |  |  |
| Котельная № 20 (мкр.Иртышский) | Диз. Топливо | 36,8 | 36,8 | - |  |  |  | 40,0 |  |  |
| Котельная № 22 мкр.Менделеево) | Диз. Топливо | 42,6 | 42,6 | - | 0,8 |  |  | 47,2 |  |  |
| Котельная № 27 (Сельхозколледж) | Диз. Топливо | 3,3 | 3,3 | - |  |  |  | 4,1 |  |  |
| Котельная № 31 (ул.Ленина,26б) | Диз. Топливо | 1,4 | 1,4 | - |  |  |  | 1,4 |  |  |
| Котельная № 3 (мкр. Иртышский, ул. Тюменская 13 б) | Диз. Топливо |  |  |  | 0,66 |  |  | 1,0 |  |  |
| Котельная № 5 (ул. Ленина 72а) |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |

Расчеты нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и  общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ) выполнены в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012  № 377.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) не рассчитывался, т.к. на протяжении последних трех лет снижение подачи газа в период похолоданий отсутствовало. Поэтому ОНЗТ численно равен ННЗТ.

У ПАО «СУЭНКО» заключен договор с ООО «Газсервис» на хранение и поставку аварийного топлива (дизельное топливо 8,2 тн, сжиженный газ 10 тн)  в случае возникновения аварийной ситуации.

### в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставка природного газа на котельные г. Тобольска осуществляется по газопроводу Уренгой-Сургут-Челябинск, СРТО-Омск.

Состав и качество газа для котельных определены паспортом качества газа (№ 14 от 29.12.2012) по результатам испытания газа горючего природного, проводимых в химической лаборатории Тюменского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (табл. 9).

Таблица 9

Паспорт качества газа (№ 14 от 29.12.2012)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытания | Норма | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 20°С и 101 325 Па | МДЖ/м³ (ккл/м³) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,80 (7600) | 33,45 (7989) |
| 2 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 | 0,014 |
| 3 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 | 0,0006 |
| 4 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 | Менее 0,0002 |
| 5 | Масса механических примесей в 1 м3 | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отсутствие |
| 6 | Молярная доля диоксида углерода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 2,5 | 0,105 |
| 7 | Плотность при 20°С и 101 325 Па | кг/м³ | ГОСТ 17310-2002 | не нормируют | 0,6866 |

Калорийный эквивалент, используемый для перевода натурального топлива в условное топливо, для котельных г. Тобольска в 2012 г.  - 1,141 (калорийность – 7 990 ккал/кг н.т), фактическая калорийность газа  2014 г.   – 8028 ккал/кг н.т (коэффициент - 1,1468), по плату на 2028 г. калорийность газа   – 8024 ккал/кг н.т (коэффициент - 1,1463).

### г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Доставка топлива до складов хранения осуществляется автотранспортом. Завоз топлива осуществляется сезонно. В связи с этим отдельному расчету и обоснованию подлежат нормативы создания запасов топлива.