Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 9 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения

(ОМ ПСТ 02.09)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 9 Надежность теплоснабжения	8

а) Интенсивность отказов систем теплоснабжения	9

б) Относительный аварийный недоотпуск тепла	10

в) Надежность электроснабжения источников тепловой энергии	11

г) Надежность водоснабжения источников тепловой энергии	13

д) Надежность топливоснабжением источника тепловой энергии	14

е) Надежность оборудования источников тепловой энергии	15

ж) Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей	15

з) Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек	16

и) Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов	17

к) Общая оценка надежности систем теплоснабжения	18

л) Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения	21

м) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	23

н) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	27

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения.

Характеристика надежности теплоснабжения определена в соответствии с п. 33 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Показатели надежности теплоснабжения сформированы в соответствии с указаниями, установленными приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В г. Тобольске существует зависимость системы теплоснабжения Нагорной части от единственного источника теплоснабжения (Тобольской ТЭЦ) и магистрального трубопровода длиной 9,445 км от него. Возникновение аварийной ситуации на Тобольской ТЭЦ и/или трубопроводе от нее может привести к катастрофическим последствиям, поскольку Нагорная часть это 80% от всей системы теплоснабжения г. Тобольска.

За период с 2014 г. по настоящее время произошло две аварии на магистральном трубопроводе и одна на Тобольской ТЭЦ:

- Авария	на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 (16.01.2014).

Повреждение на подающем трубопроводе на надземном участке 2,2 км от Тобольской ТЭЦ. Время ликвидации составило более 36 часов. Ориентировочный недоотпуск 4371 Гкал.

Ситуация осложнилась, вследствие того, что у эксплуатирующей организации ОАО «УТСК» в г. Тобольске полностью отсутствует техника и ремонтный персонал, что указывает на неспособность данной организации обеспечивать теплоснабжение Нагорной части города.

- Авария на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 (13.01.2015). Повреждение на подающем трубопроводе на надземном участке 2,2 км от ТЭЦ.

Повреждение было обнаружено 13.01.2015, но по причине низких температур наружного воздуха отключение произвели 15.01.2015. Для восстановления нормальных параметров теплоснабжения понадобилось более 30 часов.

- Авария на Тобольской ТЭЦ (07.04.2015). Прекращение подачи электроэнергии и пара.

Произошло отключение насосного оборудования на ПНС, котельных и водозаборах. Для восстановления нормальных параметров тепло- и водоснабжения понадобилось порядка 20 часов.

Место произошедших аварий указано на рисунке 1.

Рисунок 1. Аварии на магистральном трубопроводе и авария на Тобольской ТЭЦ

а) Интенсивность отказов систем теплоснабжения

1) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где			          	(Формула 1)

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения, км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

| до 0,2 включительно | - | Котк тс = 1,0; |
| --- | --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - | Котк тс = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - | Котк тс = 0,6; |
| свыше 1,2 | - | Котк тс = 0,5. |

По данным диспетчерской службы ТРО «Тепло Тюмени» учет аварий и технологических нарушений ведется по энергетическим районам (табл. 1).

Таблица 1

Показатели интенсивности отказов тепловых сетей за 2015 г.

| Наименование района | Источники теплоснабжения | Протяженность сетей, км | Количество аварий и технологических нарушений, ед. | Интенсивность отказов, ед./км | Показатель надежности тепловых сетей Котк тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭР № 6 | Нагорная часть, Панин бугор | 114,32 | 109 | 0,95 | 0,6 |
| ЭР № 7 | Котельные №№ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 | 31,52 | 43 | 1,36 | 0,5 |
| ЭР № 8 | Котельные №№ 1, 2, 3, 15, 19, 20, 22, 28 | 39,65 | 42 | 1,06 | 0,6 |
| Итого: |  | 185,49 | 194 | 1,05 | 0,6 |

2) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(Формула 2)

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

| до 0,2 включительно | - | Котк ит = 1,0; |
| --- | --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - | Котк ит = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - | Котк ит = 0,6. |

Таблица 2

Показатели интенсивности отказов источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций г. Тобольска

| № п/п | Показатели для оценки надежности систем теплоснабжения | Усл. обозн. | Ед. изм. | ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» |  | ООО «Тобольская ТЭЦ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Показатель интенсивности отказов источников тепловой энергии | К отк ит | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Интенсивность отказов источников тепловой энергии | Иотк ит | ед./источник | 0,02 | 0 | 0,0013 |
| 3 | Количество аварий | nотк | ед. | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Количество технологических нарушений |  |  | - | - | - |

б) Относительный аварийный недоотпуск тепла

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,          				           (Формула 3)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

| до 0,1% включительно | - | Кнед = 1,0; |
| --- | --- | --- |
| от 0,1% до 0,3% включительно | - | Кнед = 0,8; |
| от 0,3% до 0,5% включительно | - | Кнед = 0,6; |
| от 0,5% до 1,0% включительно | - | Кнед = 0,5; |
| свыше 1,0% | - | Кнед = 0,2. |

Показатели относительного аварийного недоотпуска тепла в результате аварий на тепловых сетях ОАО «УТСК» в 2014-2015 гг. и аварии на Тобольской ТЭЦ в 2015 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели относительного аварийного недоотпуска тепла в результате аварий в 2014-2015 гг.

| № п/п | Организация | Дата | Время устранения аварии, час. | Недоотпуск, Гкал | Относительный недоотпуск за время аварии, Гкал | Кнед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «УТСК» | 16.01.2014 | 35,75 | 4371 | 0,65 | 0,5 |
| 2 | ОАО «УТСК» | 13.01.2015 | 30 | 3668 | 0,53 | 0,5 |
| 3 | ООО «Тобольская ТЭЦ» | 07.04.2015 | 20 | 2445 | 0,35 | 0,6 |

в) Надежность электроснабжения источников тепловой энергии

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (табл. 4):

Кэ = 1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения.

Таблица 4

Резервные источники энергоснабжения для котлов

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Резервный источник энергоснабжения для котлов | Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | Есть | 1 |
| 2 | Котельная № 4 | Дизельная электростанция АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» мощностью 135 кВт | 1 |
| 3 | Котельная № 5 | Дизель-генератор АД-60-Т400, мощностью 60 кВт | 1 |
| 4 | Котельная № 6 | Дизельная электростанция АДС 135-Т400 РД «ВЕПРЬ» мощностью 135 кВт | 1 |
| 5 | Котельная № 8 | Дизельная электростанция АДА-31.5-Т400 РЛ мощностью 25 кВт | 1 |
| 6 | Котельная № 10 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 7 | Котельная № 12 | Дизельная электростанция АДА-31.5-Т400 РЛ мощностью 25 кВт | 1 |
| 8 | Котельная № 13 | Бензиновая электростанция ЕВ 7.0/400-SLE «Энергоспецтехника» мощностью 7,0 кВт | 1 |
| 9 | Котельная № 14 | Дизельная электростанция АД-200С-Т400-1Р-Т мощностью 200 кВт | 1 |
| 10 | Котельная № 17 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 11 | Котельная № 18 | Дизельная электростанция АД-100-Т400-1РМЗ мощностью 100 кВт | 1 |
| 12 | Котельная № 21 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 13 | Котельная № 24 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 14 | Котельная № 25 | Дизельная электростанция АДА-25-Т400 РА «ВЕПРЬ» мощностью 20 кВт | 1 |
| 15 | Котельная № 26 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 16 | Котельная № 27 | Дизельная электростанция АДА-20-Т400 РЛ2 «ВЕПРЬ» мощностью 20 кВт передвижной | 1 |
| 17 | Котельная № 29 | Дизельная электростанция АДА-8,5-Т400 РЯ2 «ВЕПРЬ» мощностью 6,4 кВт | 1 |
| 18 | Котельная № 31 | Дизельная электростанция АДА-25-Т400 РА «ВЕПРЬ» мощностью 22,2 кВт | 1 |
| 19 | Котельная № 3 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 20 | Котельная № 20 | Два независимых ввода электроснабжения | 1 |
| 21 | Котельная № 22 | Два независимых ввода электроснабжения | 1 |
| 22 | Котельная № 16 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 23 | Котельная № 15 | Два независимых ввода электроснабжения | 1 |
| 24 | Котельная № 19 | Дизельная электростанция Aksa AJD-110 мощностью 80 кВт | 1 |
| 25 | Котельная № 1 | Два независимых ввода электроснабжения | 1 |
| 26 | Котельная № 2 | Резервного источника электроснабжения не предусмотрено. | 0,6 |
| 27 | Котельная № 28 | Дизельная электростанция Aksa AJD-110 мощностью 80 кВт | 1 |
| Общий показатель надежности электроснабжения системы теплоснабжения: |  |  | 0,96 |

г) Надежность водоснабжения источников тепловой энергии

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (табл. 5):

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения.

Таблица 5

Резервный запас воды по котельным города Тобольск и Тобольской ТЭЦ

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наличие бака запаса воды | Объем запаса воды, м3 | Время работы на запасе воды, час. | Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | да | 10000 | н/д | 1 |
| 2 | Котельная № 4 | да | 60 | 51 | 1 |
| 3 | Котельная № 5 | да | 5,8 | 12 | 1 |
| 4 | Котельная № 6 | да | 80 | 46 | 1 |
| 5 | Котельная № 8 | да | 1,2 | 24 | 1 |
| 6 | Котельная № 10 | да | 6 | 14 | 1 |
| 7 | Котельная № 12 | да | 1,2 | 12 | 1 |
| 8 | Котельная № 13 | да | 1 | 55 | 1 |
| 9 | Котельная № 14 | да | 300 | 130 | 1 |
| 10 | Котельная № 17 | да | 3 | 13 | 1 |
| 11 | Котельная № 18 | да | 100 | 55 | 1 |
| 12 | Котельная № 21 | да | 1,5 | 72 | 1 |
| 13 | Котельная № 24 | да | 1 | 480 | 1 |
| 14 | Котельная № 25 | да | 2 | 32 | 1 |
| 15 | Котельная № 26 | да | 1,2 | 72 | 1 |
| 16 | Котельная № 27 | нет | 0 | 0 | 0,6 |
| 17 | Котельная № 29 | да | 1 | 120 | 1 |
| 18 | Котельная № 31 | да | 2 | 24 | 1 |
| 19 | Котельная № 3 | да | 5 | 3 | 1 |
| 20 | Котельная № 20 | да | 1000 | 253 | 1 |
| 21 | Котельная № 22 | да | 1000 | 49 | 1 |
| 22 | Котельная № 16 | нет | 0 | 0 | 0,6 |
| 23 | Котельная № 15 | да | 20 | 6 | 1 |
| 24 | Котельная № 19 | нет | 0 | 0 | 0,6 |
| 25 | Котельная № 1 | да | 60 | 28 | 1 |
| 26 | Котельная № 2 | да | 3 | 29 | 1 |
| 27 | Котельная № 28 | да | 1 | 8 | 1 |
| Общий показатель надежности водоснабжения системы теплоснабжения: |  |  |  |  | 0,98 |

д) Надежность топливоснабжением источника тепловой энергии

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (табл. 6):

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения.

Таблица 6

Резервное топливо источников теплоснабжения г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Резервное топливо | Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | Мазут | 1 |
| 2 | Котельная № 4 | Котел ЗИОСАБ-2500 - Дизельное топливо | 1 |
|  |  | Котел ЗИОСАБ-2000 - Не предусмотрено | 1 |
| 3 | Котельная № 5 | Дизельное | 1 |
| 4 | Котельная № 6 | Дизельное | 1 |
| 5 | Котельная № 8 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 6 | Котельная № 10 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 7 | Котельная № 12 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 8 | Котельная № 13 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 9 | Котельная № 14 | Дизельное | 1 |
| 10 | Котельная № 17 | Дизельное | 1 |
| 11 | Котельная № 18 | Дизельное | 1 |
| 12 | Котельная № 21 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 13 | Котельная № 24 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 14 | Котельная № 25 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 15 | Котельная № 26 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 16 | Котельная № 27 | Дизельное | 1 |
| 17 | Котельная № 29 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 18 | Котельная № 31 | Дизельное | 1 |
| 19 | Котельная № 3 | Дизельное | 1 |
| 20 | Котельная № 20 | Дизельное | 1 |
| 21 | Котельная № 22 | Дизельное | 1 |
| 22 | Котельная № 16 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 23 | Котельная № 15 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 24 | Котельная № 19 | Не предусмотрено | 0,5 |
| 25 | Котельная № 1 | Сжиженный газ | 1 |
| 26 | Котельная № 2 | Не предусмотрено | 0,5 |
| Общий показатель надежности водоснабжения системы теплоснабжения: |  |  | 0,73 |

е) Надежность оборудования источников тепловой энергии

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

Ки = 0,2 - при наличии акта.

Администрацией г. Тобольска выдан паспорт готовности к отопительному сезону 2015-2016 гг., основанием выдачи является акт проверки готовности к отопительному сезону от 18.08.2015 г. ТРО «Тепло Тюмени» - филиала ПАО «СУЭНКО».

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии г. Тобольска Ки = 1.

ж) Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей – Кб (табл. 7):

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%;

Таблица 7

Соответствие тепловой мощности источников тепла тепловым нагрузкам потребителей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Резерв+/Дефицит- | Доля резерва | Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 472,498 | 61 | 1 |
| 2 | Котельная № 4 | 2,744 | 50 | 1 |
| 3 | Котельная № 5 | 2,195 | 56 | 1 |
| 4 | Котельная № 6 | 1,713 | 32 | 1 |
| 5 | Котельная № 8 | 0,146 | 24 | 1 |
| 6 | Котельная № 10 | 1,332 | 52 | 1 |
| 7 | Котельная № 12 | 0,427 | 55 | 1 |
| 8 | Котельная № 13 | 0,057 | 32 | 1 |
| 9 | Котельная № 14 | 3,335 | 45 | 1 |
| 10 | Котельная № 17 | 0,742 | 30 | 1 |
| 11 | Котельная № 18 | 1,719 | 44 | 1 |
| 12 | Котельная № 21 | 0,129 | 88 | 1 |
| 13 | Котельная № 24 | 0,044 | 30 | 1 |
| 14 | Котельная № 25 | 0,443 | 56 | 1 |
| 15 | Котельная № 26 | 0,034 | 39 | 1 |
| 16 | Котельная № 27 | 0,231 | 15 | 1 |
| 17 | Котельная № 29 | 0,327 | 35 | 1 |
| 18 | Котельная № 31 | 0,107 | 13 | 1 |
| 19 | Котельная № 3 | 1,459 | 31 | 1 |
| 20 | Котельная № 20 | 6,757 | 35 | 1 |
| 21 | Котельная № 22 | 0,248 | 1 | 1 |
| 22 | Котельная № 16 | 0,014 | 4 | 1 |
| 23 | Котельная № 15 | 2,413 | 53 | 1 |
| 24 | Котельная № 19 | 1,651 | 39 | 1 |
| 25 | Котельная № 1 | -1,630 | -17 | 0,5 |
| 26 | Котельная № 2 | 0,247 | 64 | 1 |
| Общий показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии: |  |  |  | 0,91 |

з) Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию:

| 90 – 100% | - | Кр = 1,0; |
| --- | --- | --- |
| 70 – 90% | - | Кр = 0,7; |
| 50 – 70% | - | Кр = 0,5; |
| 30 – 50% | - | Кр = 0,3; |
| менее 30% | - | Кр = 0,2. |

Уровень резервирования в городе Тобольск по котельным и распределительным сетям Тобольской ТЭЦ Кр = 0,5, магистральным сетям от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 Кр = 0,2.

и) Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей (табл. 8), характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

Таблица 8

Техническое состояние сетей г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность сетей, км | Протяженность ветхих сетей, км | Доля ветхих сетей, % | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 114,321 | 56,202 | 49 | 0,51 |
| 2 | Котельная № 4 | 3,148 | 1,579 | 50 | 0,50 |
| 3 | Котельная № 5 | 3,832 | 2,258 | 59 | 0,41 |
| 4 | Котельная № 6 | 5,298 | 4,114 | 78 | 0,22 |
| 5 | Котельная № 8 | 0,717 | 0,569 | 79 | 0,21 |
| 6 | Котельная № 10 | 3,644 | 2,593 | 71 | 0,29 |
| 7 | Котельная № 12 | 0,874 | 0,494 | 57 | 0,43 |
| 8 | Котельная № 13 | 0,081 | 0,000 | 0 | 1,00 |
| 9 | Котельная № 14 | 5,916 | 4,896 | 83 | 0,17 |
| 10 | Котельная № 17 | 0,860 | 0,356 | 41 | 0,59 |
| 11 | Котельная № 18 | 3,000 | 2,019 | 67 | 0,33 |
| 12 | Котельная № 21 | 0,097 | 0,097 | 100 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 24 | 0,088 | 0,088 | 100 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 25 | 0,280 | 0,280 | 100 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 26 | 0,066 | 0,055 | 83 | 0,17 |
| 16 | Котельная № 27 | 1,165 | 0,920 | 79 | 0,21 |
| 17 | Котельная № 29 | 0,915 | 0,915 | 100 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 31 | 0,231 | 0,231 | 100 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 3 | 5,190 | 2,634 | 59 | 0,41 |
| 20 | Котельная № 20 | 6,647 | 5,912 | 89 | 0,11 |
| 21 | Котельная № 22 | 10,097 | 8,334 | 83 | 0,17 |
| 22 | Котельная № 16 | 1,049 | 0,919 | 88 | 0,12 |
| 23 | Котельная № 15 | 2,669 | 2,669 | 100 | 0,00 |
| 24 | Котельная № 19 | 2,735 | 2,735 | 100 | 0,00 |
| 25 | Котельная № 1 | 11,654 | 9,469 | 81 | 0,19 |
| 26 | Котельная № 2 | 0,136 | 0,136 | 100 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 28 | 0,524 | 0,524 | 100 | 0,00 |
| Общий показатель технического состояния тепловых сетей: |  |  |  |  | 0,45 |

к) Общая оценка надежности систем теплоснабжения

1) Оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше  1  одного  из

показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и  более показателей Кэ, Кв, Кт.

Оценка надежности источников тепловой энергии г. Тобольска приведена в таблице 9.

2) Оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

| высоконадежные | - | более 0,9; |
| --- | --- | --- |
| надежные | - | 0,75 - 0,89; |
| малонадежные | - | 0,5 - 0,74; |
| ненадежные | - | менее 0,5. |

Оценка надежности тепловых сетей г. Тобольска приведена в таблице 10.

3) Оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения г. Тобольска приведена в таблице 11.

Таблица 9

Оценка надежности источников тепловой энергии г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Кэ | Кв | Кт | Ки | Оценка надежности источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 2 | Котельная № 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Котельная № 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 4 | Котельная № 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 5 | Котельная № 8 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 6 | Котельная № 10 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 7 | Котельная № 12 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 8 | Котельная № 13 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 9 | Котельная № 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 10 | Котельная № 17 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | Малонадежный |
| 11 | Котельная № 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 12 | Котельная № 21 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 13 | Котельная № 24 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 14 | Котельная № 25 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 15 | Котельная № 26 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 16 | Котельная № 27 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | Малонадежный |
| 17 | Котельная № 29 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 18 | Котельная № 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 19 | Котельная № 3 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | Малонадежный |
| 20 | Котельная № 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 21 | Котельная № 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 22 | Котельная № 16 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 23 | Котельная № 15 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 24 | Котельная № 19 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 25 | Котельная № 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Высоконадежный |
| 26 | Котельная № 2 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |
| 27 | Котельная № 28 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | Малонадежный |

Таблица 10

Оценка надежности тепловых сетей г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Кб | Кр | Кс | Оценка надежности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 1 | 0,5 | 0,51 | Малонадежные |
| 2 | Котельная № 4 | 1 | 0,5 | 0,50 | Малонадежные |
| 3 | Котельная № 5 | 1 | 0,5 | 0,41 | Малонадежные |
| 4 | Котельная № 6 | 1 | 0,5 | 0,22 | Малонадежные |
| 5 | Котельная № 8 | 1 | 0,5 | 0,21 | Малонадежные |
| 6 | Котельная № 10 | 1 | 0,5 | 0,29 | Малонадежные |
| 7 | Котельная № 12 | 1 | 0,5 | 0,43 | Малонадежные |
| 8 | Котельная № 13 | 1 | 0,5 | 1,00 | Надежные |
| 9 | Котельная № 14 | 1 | 0,5 | 0,17 | Малонадежные |
| 10 | Котельная № 17 | 1 | 0,5 | 0,59 | Малонадежные |
| 11 | Котельная № 18 | 1 | 0,5 | 0,33 | Малонадежные |
| 12 | Котельная № 21 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 13 | Котельная № 24 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 14 | Котельная № 25 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 15 | Котельная № 26 | 1 | 0,5 | 0,17 | Малонадежные |
| 16 | Котельная № 27 | 1 | 0,5 | 0,21 | Малонадежные |
| 17 | Котельная № 29 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 18 | Котельная № 31 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 19 | Котельная № 3 | 1 | 0,5 | 0,41 | Малонадежные |
| 20 | Котельная № 20 | 1 | 0,5 | 0,11 | Малонадежные |
| 21 | Котельная № 22 | 1 | 0,5 | 0,17 | Малонадежные |
| 22 | Котельная № 16 | 1 | 0,5 | 0,12 | Малонадежные |
| 23 | Котельная № 15 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 24 | Котельная № 19 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 25 | Котельная № 1 | 0,5 | 0,5 | 0,19 | Ненадежные |
| 26 | Котельная № 2 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |
| 27 | Котельная № 28 | 1 | 0,5 | 0,00 | Малонадежные |

Таблица 11

Общая оценка надежности системы теплоснабжения г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Общая оценка надежности системы теплоснабжения г. Тобольска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | Малонадежная |
| 2 | Котельная № 4 | Малонадежная |
| 3 | Котельная № 5 | Малонадежная |
| 4 | Котельная № 6 | Малонадежная |
| 5 | Котельная № 8 | Малонадежная |
| 6 | Котельная № 10 | Малонадежная |
| 7 | Котельная № 12 | Малонадежная |
| 8 | Котельная № 13 | Малонадежная |
| 9 | Котельная № 14 | Малонадежная |
| 10 | Котельная № 17 | Малонадежная |
| 11 | Котельная № 18 | Малонадежная |
| 12 | Котельная № 21 | Малонадежная |
| 13 | Котельная № 24 | Малонадежная |
| 14 | Котельная № 25 | Малонадежная |
| 15 | Котельная № 26 | Малонадежная |
| 16 | Котельная № 27 | Малонадежная |
| 17 | Котельная № 29 | Малонадежная |
| 18 | Котельная № 31 | Малонадежная |
| 19 | Котельная № 3 | Малонадежная |
| 20 | Котельная № 20 | Малонадежная |
| 21 | Котельная № 22 | Малонадежная |
| 22 | Котельная № 16 | Малонадежная |
| 23 | Котельная № 15 | Малонадежная |
| 24 | Котельная № 19 | Малонадежная |
| 25 | Котельная № 1 | Ненадежная |
| 26 | Котельная № 2 | Малонадежная |
| 27 | Котельная № 28 | Малонадежная |

л) Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

- Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

- Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,				(Формула 4)

где:

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей.

- Наличие основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

- Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25  Кп + 0,35  Км + 0,3  Ктр + 0,1  Кист

Показатели готовности теплоснабжающих организаций г. Тобольска приведены в таблице 12.

Таблица 12

Показатели и категория готовности теплоснабжающих организаций г. Тобольска к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Усл. обозн. | Ед. изм. | ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | - | 0,97 |
| 1.1 | Фактическое количество персонала | - | чел. | 95 |
| 1.2 | Норматив количества персонала | - | чел. | 98 |
| 2 | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | - | 0,76 |
| 2.1 | Фактическое количество машин, механизмов и оборудования | - | ед. | 29 |
| 2.2 | Норматив количества машин, механизмов и оборудования | - | ед. | 38 |
| 3 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов для ведения аварийно-восстановительных работ | Ктр | - | 1 |
| 4 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | - | 1 |
| 5 | Показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ | Кгот | - | 0,91 |
| 6 | Категория готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | - | - | Удовлетворительная готовность |

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

- «удовлетворительная готовность» - при Кгот = 0,85 - 1,0; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,75 оценка снижается до «ограниченной готовности»;

- «ограниченная готовность» - при Кгот = 0,7 - 0,84; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,5 оценка снижается до «неготовности»;

- «неготовность» - при Кгот ниже 0,7.

м) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с методическими указаниями по расчету надежности и качества предоставления товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, показателями надежности являются:

- число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч);

- число нарушений в подаче тепловой энергии  в межотопительный период (Рчм);

- общее число повреждений при гидравлических испытаниях;

- показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп);

- частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети, λi, 1/км/год;

- вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч  = Мо / L,                                              (Формула 5)

где:

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации[1].

Начиная с 2012 г., вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассмотрены лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) рассчитывается по формуле:

,   	(Формула 6)

где:

Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода[2] регулирования (в часах)[3];

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi ,который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В связи с отсутствием достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей использована эмпирическая зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенная Е.Я. Соколовым:

zp=a[1+b+clс,зD1,2] ,	    (Формула 7)

где:

a, b – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс,з – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), рассчитывается по формуле:

,	                          (Формула 8)

где:

Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Начиная с 2013 г. вычисляется дополнительный показатель Ром, определяемый объемом недоотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычислена в соответствии с формулой:

, Гкал,		          (Формула 9)

где:

– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

–  продолжительность отопительного периода, час;

–  вероятность отказа теплопровода.

По данным теплоснабжающих организаций, за 2012 г. недоотпуска тепло в связи с отключением участков сетей не производилось.

Показатели объектов недоотпуска тепла в случае аварийных ситуаций на участках сетей по каждому источнику по существующему положению сетей теплоснабжения определены в Томе 5  Книге 6  «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения» в таблицах 4-31 в графе «Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям при отказе участка».

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям при отказе участка вычислена в соответствии с формулой:

∆Qотк=Qпр×Tвс.ej, Гкал,		          (Формула 10)

где:

– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tвс.ej –  среднее время восстановления участка, час.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №  307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и горячая вода. В случае, когда теплоносителем является горячая вода, проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (Rв), рассчитывается по формуле:

,                          	 (Формула 11)

где:

Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв  – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Также используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же пара).

Показатели отклонений температуры теплоносителя в случае аварийных ситуаций на участках сетей по каждому источнику по существующему положению сетей теплоснабжения определены в Томе 5  Книге 6  «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения» в табл. 3-28 в графе «Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде».

н) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

На основании данных о сроках эксплуатации сетей в составе разработанной электронной схемы теплоснабжения (Глава 3) с применением геоинформационной системы Zulu в программно-расчетном комплексе ZuluThermo определяются зоны ненормативной надежности.

Уточнение зон ненормативной надежности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) приведены в составе Электронной модели системы теплоснабжения города Тобольска (Том 4 Приложение 3).

[1] Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования.

[2] Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

[3] Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Документ утрачивает силу с 01.07.2016.

Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.