Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

(ОМ ПСТ 03.00)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

(ОМ ПСТ 03.00)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	6

Общие положения	8

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	9

1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	9

2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	21

3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	38

4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	41

5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	42

6  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	66

7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	67

8  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	72

9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	79

10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	81

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | До 01.07.2014 г.- Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ – Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Формирование главы по перспективному потреблению тепловой энергии на цели теплоснабжение г. Тобольска проведено в соответствии с п. 37 Требований.

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принят объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей на конец 2013 г.

Данные актуализированы с учетом фактических подключений за 2014 г., оценки за 2015 г., запланированных показателей на 2016 г.

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей г. Тобольска (без учета отпуска тепловой энергии от коллекторов Тобольской ТЭЦ) за 2013 г. в горячей воде принят в размере 297,328 Гкал/ч (табл. 1, 2), в т. ч.:

- на отопление – 259,424 Гкал/ч (87 %);

- на вентиляцию – 8,208 Гкал/ч (3 %);

- на ГВС – 29,696 Гкал/ч (10 %),

из нее:

- население – 208,385 Гкал/ч (70 %);

- бюджет – 42,366 Гкал/ч (14 %);

- прочие – 46,577 Гкал/ч (16 %).

Нагрузка потребителей г. Тобольска (без учета отпуска тепловой энергии от коллекторов Тобольской ТЭЦ) за 2014 г. в горячей воде -  302,597 Гкал/ч (табл. 1, 2), в т. ч.:

- на отопление – 262,691 Гкал/ч (87 %);

- на вентиляцию – 8,597 Гкал/ч (3 %);

- на ГВС – 31,31 Гкал/ч (10,3 %),

из нее:

- население – 212,336 Гкал/ч (70 %);

- бюджет – 42,425 Гкал/ч (14 %);

- прочие – 47,836 Гкал/ч (16 %).

Таблица 1

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска в 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т.ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 |
| 2 | Подгорная часть | 16,093 | 15,032 | 0,130 | 0,930 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,940 | 13,033 | 0,000 | 0,907 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 |
| 5 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 |
| Итого |  | 297,328 | 259,424 | 8,208 | 29,696 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| население |  | 208,385 | 185,879 | 0,164 | 22,342 |
| бюджет |  | 42,366 | 36,408 | 1,022 | 4,936 |
| прочие |  | 46,577 | 37,137 | 7,023 | 2,418 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 244,263 | 209,03 | 7,973 | 27,260 |
| 2 | Подгорная часть | 16,376 | 14,942 | 0,130 | 1,304 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,971 | 13,064 | 0,000 | 0,907 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 |
| 5 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 |
| Итого |  | 302,597 | 262,691 | 8,597 | 31,310 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| население |  | 212,336 | 188,241 | 0,164 | 23,931 |
| бюджет |  | 42,425 | 36,435 | 1,093 | 4,897 |
| прочие |  | 47,836 | 38,014 | 7,339 | 2,682 |

Суммарные нагрузки промышленных потребителей, получающих тепловую энергию в виде пара и горячей воды от Тобольской ТЭЦ с коллекторов, составили за  2013 г.:

- в горячей воде – 5,346 Гкал/ч;

- в паре – 412,3 Гкал/ч;

за 2014 г.:

- в горячей воде – 5,346 Гкал/ч;

- в паре  – 619,3 Гкал/ч.

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска, определенный для расчетных температур наружного воздуха (без учета отпуска тепла промышленным потребителям от коллекторов), за 2013 г. составил 925,531 тыс. Гкал (табл. 2), в т. ч.:

- Нагорная часть	 – 755,106 тыс. Гкал;

- Подгорная часть – 46,829 тыс. Гкал;

- мкр. Иртышский – 41,068 тыс. Гкал;

- мкр. Менделеево – 40,633 тыс. Гкал;

- Юго-Восточный – 0,766 тыс. Гкал;

- ТО Левобережье – 10,102 тыс. Гкал;

- п. Сумкино – 29,492 тыс. Гкал;

- Район Пионерной базы – 1,535 тыс. Гкал,

из них:

- население – 656,029 тыс. Гкал;

- бюджет –135,249 тыс. Гкал;

- прочие – 134,243 тыс. Гкал.

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска при расчетных температурах наружного воздуха за 2014 г. определено в размере 947,184 тыс. Гкал (табл. 2), в т. ч.:

- Нагорная часть – 774,117 тыс. Гкал;

- Подгорная часть – 49,392 тыс. Гкал;

- мкр. Иртышский – 41,148 тыс. Гкал;

- мкр. Менделеево – 40,633 тыс. Гкал;

- Район Юго-Восточный – 0,766 тыс. Гкал;

- ТО Левобережье – 10,102 тыс. Гкал;

- п. Сумкино – 29,492 тыс. Гкал;

- Район Пионерной базы – 1,535 тыс. Гкал,

из них:

- население – 674,065 тыс. Гкал;

- бюджет –135,208 тыс. Гкал;

- прочие – 137,882 тыс. Гкал.

Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями (без учета промышленной зоны) составило 831,304 тыс. Гкал., в т.ч.:

- от Тобольской ТЭЦ в горячей воде (Нагорная часть) 673,086 тыс. Гкал, из них:

- население – 476,51 тыс. Гкал;

- бюджет –113,834 тыс. Гкал;

- прочие – 82,746 тыс. Гкал;

- от муниципальных котельных (Подгорная часть, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, район Юго-Восточный, район Пионерной базы, ТО Левобережье) – 158,218 тыс. Гкал, из них:

- население – 111,609 тыс. Гкал;

- бюджет – 27,388 тыс. Гкал;

- прочие – 19,213 тыс. Гкал.

Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями составляет 88 % от показателя, определенного по нагрузке для расчетных температур наружного воздуха.

Фактическое потребление тепла с коллекторов от Тобольской ТЭЦ промышленными потребителями в 2014 г.:

- в паре – 4101,377 тыс. Гкал.;

- в горячей воде – 6,922 тыс. Гкал.

Запланированный на 2016 г. полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям составляет:

- в паре – 4 756,13 тыс. Гкал.;

- в горячей воде – 847,978 тыс. Гкал.

Таблица 2

Базовый уровень потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников г. Тобольска в 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС, Гкал/ч |  | на отопление, тыс. Гкал | на вентиляцию, тыс. Гкал | на ГВС за год, тыс. Гкал |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
|  | Тобольская ТЭЦ (на город) | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
|  | население | 166,903 | 147,377 | 0,164 | 19,362 | 532,476 | 388,040 | 0,430 | 144,006 |
|  | бюджет | 34,374 | 29,180 | 0,683 | 4,512 | 112,186 | 76,830 | 1,800 | 33,556 |
|  | прочие | 38,031 | 29,146 | 6,738 | 2,146 | 110,444 | 76,740 | 17,740 | 15,964 |
| 2 | Подгорная часть | 16,093 | 15,032 | 0,130 | 0,930 | 46,829 | 39,570 | 0,340 | 6,919 |
|  | Котельная № 4 | 1,868 | 1,819 | 0,000 | 0,049 | 5,144 | 4,780 | 0,000 | 0,364 |
|  | население | 0,946 | 0,913 | 0,000 | 0,032 | 2,642 | 2,400 | 0,000 | 0,242 |
|  | бюджет | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,891 | 0,875 | 0,000 | 0,016 | 2,422 | 2,300 | 0,000 | 0,122 |
|  | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 | 0,000 | 0,022 | 3,282 | 3,120 | 0,000 | 0,162 |
|  | население | 0,903 | 0,886 | 0,000 | 0,016 | 2,450 | 2,330 | 0,000 | 0,120 |
|  | бюджет | 0,305 | 0,299 | 0,000 | 0,006 | 0,832 | 0,790 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
|  | население | 2,293 | 2,203 | 0,000 | 0,091 | 6,473 | 5,800 | 0,000 | 0,673 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,415 | 0,391 | 0,000 | 0,024 | 1,206 | 1,030 | 0,000 | 0,176 |
|  | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 | 0,130 | 0,007 | 1,042 | 0,650 | 0,340 | 0,052 |
|  | население | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,317 | 0,180 | 0,130 | 0,007 | 0,862 | 0,470 | 0,340 | 0,052 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 10 | 0,778 | 0,771 | 0,000 | 0,007 | 2,080 | 2,030 | 0,000 | 0,050 |
|  | население | 0,512 | 0,511 | 0,000 | 0,002 | 1,362 | 1,350 | 0,000 | 0,012 |
|  | бюджет | 0,162 | 0,161 | 0,000 | 0,001 | 0,425 | 0,420 | 0,000 | 0,005 |
|  | прочие | 0,103 | 0,099 | 0,000 | 0,005 | 0,294 | 0,260 | 0,000 | 0,034 |
|  | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
|  | население | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | 0,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,080 | 0,079 | 0,000 | 0,001 | 0,216 | 0,210 | 0,000 | 0,006 |
|  | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | население | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 | 0,000 | 0,160 | 8,850 | 7,660 | 0,000 | 1,190 |
|  | население | 2,168 | 2,082 | 0,000 | 0,086 | 6,121 | 5,480 | 0,000 | 0,641 |
|  | бюджет | 0,846 | 0,773 | 0,000 | 0,073 | 2,586 | 2,040 | 0,000 | 0,546 |
|  | прочие | 0,053 | 0,052 | 0,000 | 0,001 | 0,144 | 0,140 | 0,000 | 0,004 |
|  | Котельная № 17 | 1,452 | 1,112 | 0,000 | 0,340 | 5,457 | 2,930 | 0,000 | 2,527 |
|  | население | 0,727 | 0,390 | 0,000 | 0,336 | 3,531 | 1,030 | 0,000 | 2,501 |
|  | бюджет | 0,626 | 0,623 | 0,000 | 0,003 | 1,666 | 1,640 | 0,000 | 0,026 |
|  | прочие | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
|  | население | 1,425 | 1,268 | 0,000 | 0,157 | 4,508 | 3,340 | 0,000 | 1,168 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,114 | 0,104 | 0,000 | 0,009 | 0,340 | 0,270 | 0,000 | 0,070 |
|  | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 | 0,000 | 0,012 | 0,859 | 0,770 | 0,000 | 0,089 |
|  | население | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,285 | 0,274 | 0,000 | 0,011 | 0,800 | 0,720 | 0,000 | 0,080 |
|  | прочие | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,009 |
|  | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
|  | население | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 0,870 | 0,000 | 0,002 |
|  | бюджет | 0,647 | 0,639 | 0,000 | 0,008 | 1,739 | 1,680 | 0,000 | 0,059 |
|  | прочие | 0,168 | 0,166 | 0,000 | 0,002 | 0,457 | 0,440 | 0,000 | 0,017 |
|  | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 | 0,000 | 0,006 | 1,732 | 1,690 | 0,000 | 0,042 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,600 | 0,594 | 0,000 | 0,006 | 1,602 | 1,560 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,940 | 13,033 | 0,000 | 0,907 | 41,068 | 34,320 | 0,000 | 6,748 |
|  | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 | 0,000 | 0,177 | 7,719 | 6,400 | 0,000 | 1,319 |
|  | население | 2,290 | 2,114 | 0,000 | 0,176 | 6,883 | 5,570 | 0,000 | 1,313 |
|  | бюджет | 0,129 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,186 | 0,185 | 0,000 | 0,001 | 0,497 | 0,490 | 0,000 | 0,007 |
|  | Котельная № 20 | 11,335 | 10,605 | 0,000 | 0,730 | 33,348 | 27,920 | 0,000 | 5,428 |
|  | население | 9,664 | 9,064 | 0,000 | 0,600 | 28,331 | 23,870 | 0,000 | 4,461 |
|  | бюджет | 0,913 | 0,806 | 0,000 | 0,108 | 2,921 | 2,120 | 0,000 | 0,801 |
|  | прочие | 0,757 | 0,735 | 0,000 | 0,022 | 2,097 | 1,930 | 0,000 | 0,167 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | население | 8,889 | 8,028 | 0,000 | 0,861 | 27,546 | 21,140 | 0,000 | 6,406 |
|  | бюджет | 1,015 | 0,937 | 0,032 | 0,046 | 2,892 | 2,470 | 0,080 | 0,342 |
|  | прочие | 3,663 | 3,264 | 0,284 | 0,115 | 10,195 | 8,590 | 0,750 | 0,855 |
| 5 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | население | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
|  | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
|  | население | 1,560 | 1,485 | 0,000 | 0,075 | 4,467 | 3,910 | 0,000 | 0,557 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,048 | 0,042 | 0,000 | 0,006 | 0,154 | 0,110 | 0,000 | 0,044 |
|  | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
|  | население | 1,324 | 1,305 | 0,000 | 0,019 | 3,580 | 3,440 | 0,000 | 0,140 |
|  | бюджет | 0,642 | 0,626 | 0,000 | 0,016 | 1,771 | 1,650 | 0,000 | 0,121 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
|  | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
|  | население | 7,593 | 7,126 | 0,000 | 0,466 | 22,228 | 18,760 | 0,000 | 3,468 |
|  | бюджет | 1,336 | 1,044 | 0,178 | 0,114 | 4,068 | 2,750 | 0,470 | 0,848 |
|  | прочие | 1,038 | 1,010 | 0,000 | 0,028 | 2,866 | 2,660 | 0,000 | 0,206 |
|  | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,525 | 1,030 | 0,000 | 0,495 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,138 | 0,112 | 0,000 | 0,026 | 0,482 | 0,290 | 0,000 | 0,192 |
|  | прочие | 0,322 | 0,281 | 0,000 | 0,041 | 1,043 | 0,740 | 0,000 | 0,303 |
|  | ИТОГО | 297,328 | 259,424 | 8,208 | 29,696 | 925,531 | 683,060 | 21,610 | 220,861 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 208,385 | 185,879 | 0,164 | 22,342 | 656,029 | 489,430 | 0,430 | 166,169 |
|  | бюджет | 42,366 | 36,408 | 1,022 | 4,936 | 135,249 | 95,850 | 2,690 | 36,709 |
|  | прочие | 46,577 | 37,137 | 7,023 | 2,418 | 134,243 | 97,770 | 18,490 | 17,983 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нагорная часть | 244,263 | 209,030 | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
|  | Тобольская ТЭЦ (на город) | 244,263 | 209,030 | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
|  | население | 170,571 | 149,830 | 0,164 | 20,577 | 547,970 | 394,500 | 0,430 | 153,040 |
|  | бюджет | 34,433 | 29,207 | 0,754 | 4,473 | 112,145 | 76,900 | 1,980 | 33,265 |
|  | прочие | 39,259 | 29,993 | 7,055 | 2,211 | 113,992 | 78,970 | 18,580 | 16,442 |
| 10 | Подгорная часть | 16,376 | 14,942 | 0,130 | 1,304 | 49,392 | 39,350 | 0,340 | 9,702 |
|  | Котельная № 4 | 2,126 | 1,737 | 0,000 | 0,389 | 7,466 | 4,570 | 0,000 | 2,896 |
|  | население | 1,204 | 0,831 | 0,000 | 0,373 | 4,964 | 2,190 | 0,000 | 2,774 |
|  | бюджет | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,891 | 0,875 | 0,000 | 0,016 | 2,422 | 2,300 | 0,000 | 0,122 |
|  | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 | 0,000 | 0,022 | 3,292 | 3,130 | 0,000 | 0,162 |
|  | население | 0,903 | 0,886 | 0,000 | 0,016 | 2,450 | 2,330 | 0,000 | 0,120 |
|  | бюджет | 0,305 | 0,299 | 0,000 | 0,006 | 0,832 | 0,790 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
|  | население | 2,293 | 2,203 | 0,000 | 0,091 | 6,473 | 5,800 | 0,000 | 0,673 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,415 | 0,391 | 0,000 | 0,024 | 1,206 | 1,030 | 0,000 | 0,176 |
|  | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 | 0,130 | 0,007 | 1,052 | 0,660 | 0,340 | 0,052 |
|  | население | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,317 | 0,180 | 0,130 | 0,007 | 0,862 | 0,470 | 0,340 | 0,052 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 10 | 0,620 | 0,613 | 0,000 | 0,006 | 1,667 | 1,620 | 0,000 | 0,047 |
|  | население | 0,355 | 0,354 | 0,000 | 0,001 | 0,939 | 0,930 | 0,000 | 0,009 |
|  | бюджет | 0,162 | 0,161 | 0,000 | 0,001 | 0,425 | 0,420 | 0,000 | 0,005 |
|  | прочие | 0,103 | 0,099 | 0,000 | 0,005 | 0,294 | 0,260 | 0,000 | 0,034 |
|  | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
|  | население | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | 0,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,080 | 0,079 | 0,000 | 0,001 | 0,216 | 0,210 | 0,000 | 0,006 |
|  | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | население | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 | 0,000 | 0,160 | 8,840 | 7,650 | 0,000 | 1,190 |
|  | население | 2,168 | 2,082 | 0,000 | 0,086 | 6,121 | 5,480 | 0,000 | 0,641 |
|  | бюджет | 0,846 | 0,773 | 0,000 | 0,073 | 2,586 | 2,040 | 0,000 | 0,546 |
|  | прочие | 0,053 | 0,052 | 0,000 | 0,001 | 0,144 | 0,140 | 0,000 | 0,004 |
|  | Котельная № 17 | 1,635 | 1,261 | 0,000 | 0,374 | 6,100 | 3,320 | 0,000 | 2,780 |
|  | население | 0,910 | 0,539 | 0,000 | 0,370 | 4,174 | 1,420 | 0,000 | 2,754 |
|  | бюджет | 0,626 | 0,623 | 0,000 | 0,003 | 1,666 | 1,640 | 0,000 | 0,026 |
|  | прочие | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
|  | население | 1,425 | 1,268 | 0,000 | 0,157 | 4,508 | 3,340 | 0,000 | 1,168 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,114 | 0,104 | 0,000 | 0,009 | 0,340 | 0,270 | 0,000 | 0,070 |
|  | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 | 0,000 | 0,012 | 0,849 | 0,760 | 0,000 | 0,089 |
|  | население | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,285 | 0,274 | 0,000 | 0,011 | 0,800 | 0,720 | 0,000 | 0,080 |
|  | прочие | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,009 |
|  | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
|  | население | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 0,870 | 0,000 | 0,002 |
|  | бюджет | 0,647 | 0,639 | 0,000 | 0,008 | 1,739 | 1,680 | 0,000 | 0,059 |
|  | прочие | 0,168 | 0,166 | 0,000 | 0,002 | 0,457 | 0,440 | 0,000 | 0,017 |
|  | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 | 0,000 | 0,006 | 1,742 | 1,700 | 0,000 | 0,042 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,600 | 0,594 | 0,000 | 0,006 | 1,602 | 1,560 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | мкр. Иртышский | 13,971 | 13,064 | 0,000 | 0,907 | 41,148 | 34,400 | 0,000 | 6,748 |
|  | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 | 0,000 | 0,177 | 7,709 | 6,390 | 0,000 | 1,319 |
|  | население | 2,290 | 2,114 | 0,000 | 0,176 | 6,883 | 5,570 | 0,000 | 1,313 |
|  | бюджет | 0,129 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,186 | 0,185 | 0,000 | 0,001 | 0,497 | 0,490 | 0,000 | 0,007 |
|  | Котельная № 20 | 11,366 | 10,636 | 0,000 | 0,730 | 33,428 | 28,000 | 0,000 | 5,428 |
|  | население | 9,664 | 9,064 | 0,000 | 0,600 | 28,331 | 23,870 | 0,000 | 4,461 |
|  | бюджет | 0,913 | 0,806 | 0,000 | 0,108 | 2,921 | 2,120 | 0,000 | 0,801 |
|  | прочие | 0,788 | 0,766 | 0,000 | 0,022 | 2,187 | 2,020 | 0,000 | 0,167 |
| 12 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | население | 8,889 | 8,028 | 0,000 | 0,861 | 27,546 | 21,140 | 0,000 | 6,406 |
|  | бюджет | 1,015 | 0,937 | 0,032 | 0,046 | 2,892 | 2,470 | 0,080 | 0,342 |
|  | прочие | 3,663 | 3,264 | 0,284 | 0,115 | 10,195 | 8,590 | 0,750 | 0,855 |
| 13 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | население | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
|  | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
|  | население | 1,560 | 1,485 | 0,000 | 0,075 | 4,467 | 3,910 | 0,000 | 0,557 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,048 | 0,042 | 0,000 | 0,006 | 0,154 | 0,110 | 0,000 | 0,044 |
|  | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
|  | население | 1,324 | 1,305 | 0,000 | 0,019 | 3,580 | 3,440 | 0,000 | 0,140 |
|  | бюджет | 0,642 | 0,626 | 0,000 | 0,016 | 1,771 | 1,650 | 0,000 | 0,121 |
|  | Прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
|  | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
|  | население | 7,593 | 7,126 | 0,000 | 0,466 | 22,228 | 18,760 | 0,000 | 3,468 |
|  | бюджет | 1,336 | 1,044 | 0,178 | 0,114 | 4,068 | 2,750 | 0,470 | 0,848 |
|  | Прочие | 1,038 | 1,010 | 0,000 | 0,028 | 2,866 | 2,660 | 0,000 | 0,206 |
|  | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,138 | 0,112 | 0,000 | 0,026 | 0,482 | 0,290 | 0,000 | 0,192 |
|  | Прочие | 0,322 | 0,281 | 0,000 | 0,041 | 1,043 | 0,740 | 0,000 | 0,303 |
| ИТОГО |  | 302,597 | 262,691 | 8,597 | 31,310 | 947,184 | 691,690 | 22,630 | 232,864 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население |  | 212,336 | 188,241 | 0,164 | 23,931 | 674,065 | 495,650 | 0,430 | 177,985 |
| бюджет |  | 42,425 | 36,435 | 1,093 | 4,897 | 135,208 | 95,920 | 2,870 | 36,418 |
| Прочие |  | 47,836 | 38,014 | 7,339 | 2,482 | 137,882 | 100,090 | 19,330 | 18,462 |
| ФАКТ |  | - | - | - | - | 831,304 | 831,304 |  |  |

2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Перспективы развития определены в Генеральном плане г. Тобольска.

В Генеральном плане выделены следующие проектные периоды:

    - 1-ая очередь строительства – 2015 г.;

    - расчетный срок – 2025 г.

На перспективу до 2028 г. развитие г. Тобольска рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском округе и на основании утвержденных проектов планировок.

В качестве элементов территориального деления для целей настоящей Схемы теплоснабжения приняты районы, выделенные в Генеральном плане (8 планировочных районов) (рис. 1):

    - Нагорная часть (расположенная к северу от оврага р. Курдюмки) (район Нагорный);

    - историческая Подгорная часть (район Подгорный);

    - 4 планировочно-обособленных района города: мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, ТО Левобережье, п. Сумкино;

    - Юго-восточный планировочный район (занимающий возвышенные территории к югу от оврага р. Курдюмки);

    - Восточная промышленная зона (район НКХ) (включающий Восточную промзону и населенные пункты к востоку от федеральной автодороги).

Отдельно выделен район Пионерной базы, расположенный в промышленно-коммунальной зоне между мкр. Иртышский и мкр. Менделеево.

Выделение расчетных элементов территориального деления обусловлено их территориальной удаленностью и обособленностью. В составе каждого элемента территориального деления выделены планировочные районы и микрорайоны в соответствии с  утвержденными и планируемыми к утверждению проектами планировок (табл. 3).

Проекты планировок микрорайонов  Тобольска утверждены распоряжениями администрации города Тобольска от  23.10.2007 № 1110, от 19.02.2008 № 274, от 19.03.2008 № 468, от 10.10.2008 № 1665, от 10.10.2008  № 1666, от 23.09.2009   № 1864, от 23.09.2009  № 1863, от 26.11.2009  № 2378, от 16.04.2010  № 642, от 16.04.2010  № 640, от 16.04.2010  № 641, от 22.12.2011  № 3198, от 29.12.2011  № 3267, от 22.12.2011  № 3199, от 22.12.2011  № 3197, от 12.07.2013  № 1614, от 17.01.2014  № 19, от 30.12.2014  № 2592, от 30.12.2014  № 2593, от 24.08.2015  № 1594, от 26.11.2009  № 2378, от 08.10.2015  № 1859, от 23.11.2015 № 2192, от 18.12.2015  № 2454, от 18.12.2015  № 2455, от 03.02.2016   № 184-188.

Условные обозначения:

- районы перспективной застройки

- районы перспективной точечной застройки

- границы застройки расчетного элемента территориального деления

Рисунок 1. Карта районного деления г. Тобольска (расчетные элементы территориального деления)

Таблица 3

Состав  расчетных элементов территориального деления  в соответствии с утвержденными проектами планировок г. Тобольска, прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по районам перспективной застройки

| Наименование расчетного элемента территориального деления, района перспективной застройки | Вид застройки | Площадь ввода на период до 2028 г., тыс. м2 | Период ввода объектов | Номер постановления об утверждении проекта планировки | Площадь на расчетный срок по утв. Проекту планировок, тыс. м2 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагорная часть | МКД, жилые дома | 809,1 | 2014-2028 гг., за пределами расчетного срока | - | 501,74 |  |
| 1 мкр. | МКД | 25,46 | 2014-2017 гг. | - | - | Существующий, точечная застройка |
|  | Общественные | 2,69 | 2014-2015 гг. |  | - |  |
| 2 мкр. | Общественные | 5,89 | 2014 г. | - | - | Существующий, точечная застройка |
| 3 мкр. | МКД | 11,82 | 2014-2016 гг. | от 23.10.2007 № 1110 | 162,4 | ул. Ремезова с востока, ул. 5-я Северная с севера, ул. Знаменского с запада и ул. Радищева с юга. Микрорайон непосредственно граничит с кладбищем |
|  | Общественные | 3,32 |  |  | - |  |
| 3А мкр. | МКД | 15,0 | 2014-2015 гг. | от 16.04.2010 № 642 | 43,85 | Нагорная, восточная часть города Тобольска в зонах: капитальной многоквартирной жилой застройки и коммунально-складских предприятий. Ограничен с северо-запада магистралью общегородского значения ул. Знаменского, с юга -ул. Радищева, с северо-востока – ул. Строителей, с юго-востока – лог |
|  | Общественные | 5,68 |  |  | - |  |
| 3Б мкр. | МКД | 44,24 | 2021-2023 гг. | от 23.09.2009 № 1864 | 126,5 | Северо-восточная часть Нагорной части, восточнее микрорайона № 4, зона многоэтажной жилой застройки, зона городских парков и скверов |
| 4 мкр. | МКД | 7,01 | 2015-2016 гг. | - | - | Существующий, точечная застройка |
| 6 мкр. | Общественные | 1,06 | 2014 г., 2017 г. | - | - | Существующий, точечная застройка |
| 7 мкр. | МКД | 43,52 | 2014-2016 гг. | - | - | Существующий, точечная застройка |
|  | Общественные | 2,014 |  |  |  |  |
| 7А мкр. | МКД | 110,5 | 2014-2028 гг. | от 19.02.2008 № 274 | данные не приведены | Нагорный район, северная часть города Тобольска в зонах: капитальной многоквартирной жилой застройки и коммунально-складских предприятий. Ограничен с запада магистралью общегородского значения М-1 (ул. С.Ремезова), с юга -ул. Полонского, с востока – Комсомольским проспектом, с севера – магистралью районного значения Ш-2 |
|  | Общественные | 51,88 |  |  |  |  |
| 8 мкр. (мкр. «Юбилейный») | Общественные | 4,59 | 2014-2016 гг. | - | - | Существующий, точечная застройка |
|  | МКД | данные не приведены | 2016-2030 гг. | от 08.10.2015 № 1859 | данные не приведены | в границах улицы Мельникова и проспекта Дзираева (ул. Юбилейная) |
| 9 мкр. | Общественные | 19,83 | 2014-2016 гг. | - | - | Существующий, точечная застройка |
| Зона ВУЗОВ | Общественные | 3,22 | 2014 г. | - | - | Существующий, точечная застройка |
| 10 мкр. | МКД | 170,65 | 2014-2016 гг. | Распоряжение о разработке от 18.12.2015 № 2455 | - | Существующий, точечная застройка |
|  | Общественные | 13,00 |  | - | - |  |
| 11 мкр. | МКД | - | - | - | - | Существующий |
| 12 мкр. | ИЖС | 12,7 | 2021-2028 гг. | от 23.10.2007 № 1110 | данные не приведены | Нагорная, северная часть города Тобольска, зона коттеджной жилой застройки. Ограничен с запада магистралью общегородского значения. М-1 (ул. С. Ремезова), с юга – магистралью районного значения Ш-2, с востока и севера – свободные территории |
|  | Общественные | 3,63 | 2014 г. |  | данные не приведены |  |
| 15 мкр. | МКД | 212,22 | 2015-2018 гг., 2019-2023 гг. | от 12.07.2013 № 1614 (участок № 10) | 212,22 | Нагорный район, микрорайон является переходным звеном между высотной застройкой (в 10 мкр.) и 18 мкр. (частная застройка), Усадьба, Анисимово. Границами проектируемого микрорайона являются магистраль Ш-3 с юга, Ш-1 – проспект Менделеева с севера, магистраль М-3 – с запада и магистраль М-8 - с востока. |
|  | Общественные | 18,96 |  |  | 18,96 |  |
| 16 мкр. | ИЖС | 54,5 | 2015-2020 гг. | от 16.04.2010 № 640, изменения от 30.12.2014 № 2592 | - | Территория индивидуальной жилой застройки с включением общественно-деловой зоны вдоль проспекта Дзираева |
|  | Общественные | 25,50 |  |  |  |  |
| 18 мкр. | ИЖС | - | за пределами расчетного срока после 2028 г. | от 23.10.2007 № 1110 | 43,2 | Восточная часть г. Тобольска. С севера примыкает к кранной линии магистрали общегородского значения проспект Менделеева (Ш-1), с юга- магистрали районного значения Ш-3, с запада-магистрали районного значения М-8, с востока- магистрали районного значения М-4 |
| 19 мкр. | ИЖС | 19,5 | 2021-2028 гг. | от 16.04.2010 № 641, изменения от 30.12.2014 № 2593 | данные не приведены | Территория индивидуальной жилой застройки с включением общественно-деловой зоны вдоль проспекта Дзираева |
|  | Общественные | 12,5 |  |  |  |  |
| «Защитино» (Южная часть) | ИЖС | 7,5 | 2017-2020 гг. | от 23.10.2007 № 1110 | данные не приведены | Нагорная, северная часть г. Тобольска, зона коттеджной жилой застройки. Микрорайон ограничен с севера микрорайоном «Защитино», с юга граничит с «Зоной центра», с востока – магистраль общегородского значения М-1, с запада – берег реки Иртыш. |
| «Защитино» (2 очередь) | ИЖС | 18,7 | 2021-2028 гг. | от 23.10.2007 № 1110 | данные не приведены | Нагорная, северная часть г. Тобольска, зона коттеджной жилой застройки. Микрорайон ограничен с севера – свободные территории, выходящие на обрыв верхней платформы, с юга – территория существующего микрорайона Защитино, с востока – магистраль общегородского значения М-1, с запада – берег реки Иртыш |
| «Зона центра» мкр. «Центральный» | МКД | 166,1 | 2016, 2019-2023 гг. | от 10.10.2008 № 1665, от 29.10.2014 № 2202, от 20.01.2015 № 56 | 166,1 | Правый берег р.Иртыш – территория микрорайона индивидуальной жилой застройки «Защитино», магистраль М-1, ул.Ремезова, лог у мемориально–исторической зоны «Завальное кладбище» |
|  | Общественные | 32,0 |  |  |  |  |
| «Туристический центр» | МКД | 6,5 | 2015-2016 гг., за пределами расчетного срока | от 10.10.2008 № 1666, изменения от 17.01.2014 №19, от 24.08.2015 № 1594 | 105,19 | Правый берег р.Иртыш – лог за Завальным кладбищем- ул. Ремезова- ул. Радищева-лог и пойма р. Курдюмка – ул. Алябьева- ул. Ершова до р. Иртыш |
| «Анисимово» | ИЖС | - | - | от 23.09.2009 № 1863 | 20,60 | Нагорная, восточная часть г. Тобольска, зона усадебной застройки. Ограничен с севера магистралью общегородского значения Ш-3, с юга – магистралью районного значения, с запада - магистралью районного значения М-8, с востока - магистралью районного значения М-6 |
|  | Общественные | - |  |  | - |  |
| «Усадьба» | ИЖС | 85,92 | 2021-2028 гг. | от 22.12.2011 № 3197 | данные не приведены | Нагорная, восточная часть г. Тобольска, зона усадебной застройки |
| д. Ершовка | ИЖС | 42,75 | 2016-2028 гг. | Не утвержден | - | Нагорная часть г. Тобольска, с севера – свободные территории, с юга – проспект Дзираева |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  | Южная часть города Тобольска от подножья Троицкого моста до Бизинской протоки |
| Подгора – 1 очередь | МКД | 25,85 | 2014-2028 гг. | от 19.03.2008 № 468, изменения от 24.08.2015 № 1594 | 157,37 | р. Иртыш- склон Троицкого мыса- ул.Алябьева- ул.Сакко и Ванцетти- ул.Зеленая-ул.Дзержинского-створ ул.Дзержинского до р.Иртыш |
| пер. Вертолетный | ИЖС | 41,10 | 2016-2028 гг. | Не утвержден | - | Юго-западная часть Подгорного района города Тобольска |
| ул. Пушкина | ИЖС | 11,10 | 2016-2028 гг. | Не утвержден | - |  |
| Подгора – 2 очередь | ИЖС |  | после 2028 года | Не утвержден | 160,2 |  |
| мкр. Иртышский |  |  |  |  |  | Северо-западная часть г. Тобольска |
| мкр. Иртышский | МКД, ИЖС | 0,80 | 2015 г., 2014-2020 гг., за пределами расчетного срока | от 26.11.2009 № 2378, изменения от 18.08.2015 № 1554. Распоряжение о разработке от 18.12.2015 № 2454 | 376,75 | Северо-западная часть г. Тобольска, зона усадебной застройки и капитальной многоквартирной застройки. Микрорайон граничит: с севера - «Северным» промышленным районом; с юга – железнодорожной веткой Тюмень-Сургут; с востока – территорией БСИ-2; с запада – низким берегом реки Иртыш. |
|  | общественные | 0,49 |  |  | - |  |
| мкр. Менделеево |  |  |  |  |  | Северо-восточная часть г. Тобольска |
| мкр. Менделеево | МКД | 6,00 | 2016 г., 2019-2023 гг., за пределами расчетного срока | от 22.12.2011 № 3199 | 45,5 | Северо-восточная часть г. Тобольска, зона капитальной многоквартирной жилой застройки и усадебной застройки |
| п. Временный | ИЖС | 29,4 | 2021-2028 гг. |  | - |  |
| Район Юго-Восточный |  |  |  |  |  | Занимает возвышенные территории к югу от оврага р. Курдюмки |
| 3 км + 560 м от автомобильной дороги на п. Прииртышский | ИЖС | 39,90 | 2016-2028 гг. | Не утвержден | - | 3 км + 560 м от автомобильной дороги на п. Прииртышский |
| п. Сумкино |  |  |  |  |  | Южная часть города Тобольска |
| п. Сумкино – 1 очередь | МКД | 7,92 | за пределами расчетного срока 2028 г. | № 3198 от 22.12.2011 | 21,36 | Южная часть города Тобольска на значительном удалении от компактного пятна городской застройки |
|  | Общественные | - |  |  | - |  |
| п. Сумкино – 2 очередь | ИЖС | - | за пределами расчетного срока 2028 г. | № 3267 от 29.12.2011 | 20,0 | Юго-восточная часть посёлка Сумкино, на левобережной пойме реки Иртыша, на притоке-старице озере Саускановском. Площадь– 123,7 га. Проектируемые участки под индивидуальное жилищное строительство – 255, под иные объекты – 5 участков |
| Район Пионерной базы | Общественные | - | - | Не утвержден | - | - |
| Восточных промышленный район | Производственные | - | - | от 03.02.2016 № 184, № 185, №186, № 187, № 188 (о разработке) | - | Восточная промышленная зона |

Численность населения (влияющая на объем потребления ГВС и тепла на ГВС) на расчетный срок – 110 тыс. чел. (109 % темп роста 2028/2014 гг.), из них максимальная численность жителей районов перспективной застройки – 35,1 тыс. чел.

Генеральным планом г. Тобольска предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома.

Жилая зона выделяется в составе семи планировочных районов. Новое строительство намечается частично на свободных, частично на реконструируемых территориях. Для нового жилищного строительства предусматривается три типа жилья – многоквартирное секционное, коттеджное (усадебное) и смешанная жилая застройка, сочетающая вышеуказанные типы жилья.

Наибольший прирост жилищного строительства предусмотрен в Нагорной части города.

Размещение новой жилой застройки:

- многоквартирная секционная застройка 5 – 9-ти этажными зданиями в основном предусматривается в Нагорной части на свободных территориях (завершение микрорайона 7а, микрорайона 7, микрорайона 10, микрорайона 15, микрорайона «Зона центра» и части микрорайона 3);

- многоквартирная секционная застройка предусматривается в районе мкр. Иртышский (микрорайон к востоку от существующей пятиэтажной застройки);

- коттеджная усадебная застройка предусматривается в Юго-восточном районе; в районе микрорайона «Защитино», микрорайонов 11, а также территорий восточнее и северо-восточнее микрорайона 11 в Нагорной части. В районе мкр.  Иртышский индивидуальная застройка размещается на свободных территориях между автодорогой на Ханты-Мансийск и р. Сузгункой. В районе п. Сумкино индивидуальная застройка размещается в западном направлении;

- смешанная застройка размещается в основном в Подгорной части и в исторической части Нагорной части, в районах реконструкции существующего жилого фонда;

- в варианте восточного направления развития  города (при уменьшении санитарно–защитной зоны от НХК) предполагается активное развитие индивидуального жилищного строительства в районах населенных пунктов Ершовка и Соколовка, а также на территории к востоку от основного пятна застройки до федеральной автодороги Тюмень – Сургут.

На момент разработки Схемы теплоснабжения плановая застройка (согласно выданным разрешениям на строительство) на основной части территорий перспективного строительства г. Тобольска не соответствует решениям, предусмотренным в Генеральном плане и в утвержденных проектах планировки. Изменены площади и этажности жилищного фонда (этажность увеличена до 16 этажей) и объектов социально-бытового назначения, участки размещения объектов, (например, в микрорайонах 3, 3А,  3Б, 7А, Туристический центр, 16, «Зона центра»).  Для части осваиваемых территорий проекты планировок не утверждены (д. Ершовка).

В документах территориального планирования не выделены сроки ввода отдельных районов по годам. При этом в случае строительства  полного объема жилых объектов, для которых на момент разработки схемы выданы разрешения на строительство или  утверждены проекты планировок, перспективный объем ввода жилья составит более 2 млн м2 (или ежегодно 135 тыс. м2). Численность проживающих в перспективном жилищном фонде составит более 68  тыс. чел. За период 2010-2015 гг. введено в эксплуатацию жилых домов площадью 371,1 тыс. м2 , или 74,1 тыс. м2 в год, из них введено в 2014 г. – 55,9 тыс. м2, в  2015 г. – 138 тыс. м2.

С учетом динамики фактического ввода объектов можно сделать вывод, что на расчетный срок ввод жилья во всех районах перспективной застройки и их обеспечение инженерной инфраструктурой в указанном выше объеме не будет выполнен. В связи с этим при разработке прогноза развития города на расчетный срок (2028 г.) учтен ввод только приоритетных районов, в которых получены разрешения на строительство, выделены участки под строительство.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с Главным управлением строительства Тюменской области и Администрации г. Тобольска по реализации приоритетных приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» от 29.04.2011 № 241 на территории Тобольского городского округа запланирован ввод в действие жилых домов в объеме: 2015 г. – 53,1 тыс. м2, 2016 г. – 53,5  тыс. м2, 2017 г. – 56,1  тыс. м2.

При этом, по данным Комитета градостроительной политики Администрации г. Тобольска, сформированным на основании анализа выданных на начало 2015 г. разрешений на строительство, следует, что на территории Тобольского городского округа ввод в эксплуатацию жилых домов в 2015 г.–2017 гг.  запланирован общей площадью 351,3 тыс. м2 жилья.

Таким образом, в связи с тем, что утвержденные документы территориального планирования не содержат данных по срокам ввода объектов, распределение по годам проведено с учетом оценки существующей тенденции застройки территории г. Тобольска.

На краткосрочную перспективу прогноз прироста строительных фондов (включая строительство многоквартирных и жилых домов) сформирован на основании сведений Комитета градостроительной политики Администрации г. Тобольска, скорректированных в сторону увеличения за счет дополнительного включения площади ввода индивидуальных жилых домов, включения дополнительные разрешения на строительство объектов в Подгорной части г. Тобольска, для которых застройщики обратились за техническими условиями для подключения к системе теплоснабжения (табл. 4, 5).

Объем сноса жилищного фонда на период до 2015 г. принят по Решению Тобольской городской Думы от 27.03.2012 № 35 «О внесении изменений в программу «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2011 - 2013 гг.», утвержденному решением городской Думы от 31.07.2007 № 155», на последующий период – по Генеральному плану с распределением по годам равными долями.

К 2028 г. площадь жилищного фонда г. Тобольска составит 3733,72 тыс. м².

В связи с отсутствием части информации о площади объектов общественно-деловой застройки прогноз приростов площади строительных фондов по общественным зданиям сформирован по данным нагрузок аналогичных объектов (табл. 6).

Нагрузка на общественно-деловую застройку условно принята как присоединенная нагрузка потребителей за исключением населения. Прирост тепловой нагрузки на общественно-деловую застройку принят в соответствии с прогнозом прироста нагрузок в Генеральном плане, в утвержденных проектах планировок и пояснительных записках к ним.

При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Размещение производственных зданий других промышленных предприятий планируется в незадействованных площадях производственных зон. В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.

В соответствии с Генеральным планом в производственных зонах предусматривается дальнейшее развитие Восточной промзоны и уплотнение Северного промузла (данные приведены в разделе 7 настоящей главы).

В соответствии с Генеральным планом на территории г. Тобольска планируется размещение объектов местного значения.

Свод данных по приросту площади строительных по расчетным элементам территориального деления г. Тобольска  до 2028 г. представлены в табл. 7.

Таблица 4

Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов (многоквартирные дома) г. Тобольска, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления (районам и микрорайона) и по зонам действия источников тепловой энергии, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения

| Расчетный элемент, район, источник | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | Всего 2014-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |  |
| Нагорная часть (Тобольская ТЭЦ) | тыс. м2 | 45,50 | 101,9 | 124,4 | 136,7 | 138,8 | 220,45 | 41,29 | 809,10 |
| Подгорная часть | тыс. м2 | 4,10 | 0,20 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 12,15 | 7,34 | 25,85 |
| Котельная № 10 | тыс. м2 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,73 | 3,73 |
| Котельная № 12 | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 |
| Котельная № 17 | тыс. м2 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| Котельная № 4 | тыс. м2 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 13,94 |
| Котельная № 5 | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| Котельная № 3 | тыс. м2 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Котельная № 22 | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| Котельная № 1 | тыс. м2 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| Район Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | тыс. м2 | 49,60 | 110,0 | 131,2 | 138,8 | 138,8 | 232,60 | 48,63 | 849,67 |

Таблица 5

Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов (жилые дома) г. Тобольска с индивидуальным теплоснабжением, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления

| Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 – 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |  |
| Нагорная часть | тыс. м2 | 7,3 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 98,4 | 98,4 | 267,2 |
| Подгорная часть | тыс. м2 | 0,0 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 20,1 | 20,1 | 52,20 |
| пер. Вертолетный | тыс. м2 | 0,0 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 20,1 | 20,1 | 41,1 |
| ул. Пушкина | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |
| мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 16,3 | 29,4 |
| п. Временный | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 16,3 | 29,4 |
| п. Сумкино | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 15,3 | 15,3 | 39,9 |
| 3 км + 560 м от автомобильной | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 15,3 | 15,3 | 39,9 |
| Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | тыс. м2 | 7,29 | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 146,9 | 150,2 | 388,7 |

Таблица 6

Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов (общественные здания), сгруппированный по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения

| Расчетный элемент, район, источник | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | Всего 2014-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |  |
| Учреждения образования, здравоохранения, спортивные сооружения | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | тыс. м2 | 9,32 | 14,96 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 28,81 | 102,90 |
| 12 мкр. | тыс. м2 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 15 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 9,66 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 |
| 16 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 19 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 |
| 3 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 3А мкр. | тыс. м2 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 7А мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,81 | 51,42 |
| мкр. «Центральный» | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| Котельная № 22 | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| Район Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. м2 | 9,32 | 14,96 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 28,81 | 108,45 |
| Прочие общественные здания | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | тыс. м2 | 34,65 | 2,31 | 27,53 | 12,27 | 0,00 | 9,50 | 12,45 | 98,71 |
| 1 мкр. | тыс. м2 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| 10 мкр. | тыс. м2 | 4,96 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,01 |
| 15 мкр. | тыс. м2 | 4,49 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 16 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 19 мкр. | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| 2 мкр. | тыс. м2 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| 3 мкр. | тыс. м2 | 1,60 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
| 6 мкр. | тыс. м2 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 7 мкр. | тыс. м2 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 7А мкр. | тыс. м2 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 20,60 |
| 8 мкр. | тыс. м2 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 |
| 9 мкр. | тыс. м2 | 3,03 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| Зона ВУЗов | тыс. м2 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Котельная № 20 | тыс. м2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 4,20 |
| Котельная № 22 | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 4,2 |
| Район Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. м2 | 35,14 | 2,31 | 30,53 | 12,27 | 0,00 | 10,70 | 12,45 | 103,40 |
| ИТОГО (общественные) | тыс. м2 | 44,45 | 17,27 | 49,41 | 12,27 | 0,00 | 26,95 | 41,26 | 211,85 |

Таблица 7

Площадь и приросты площади строительных фондов на каждом этапе по расчетным элементам территориального деления г. Тобольска (до 2028 г.)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 -2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |  |
| 1 | Численность населения (на начало периода) (справочно) | тыс. чел. | 101,87 | 101,5 | 101,36 | 101,22 | 102,01 | 106,01 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м2/чел. | 25,09 | 26,54 | 28,06 | 29,62 | 30,93 | 33,34 | 33,94 | 33,94 |
| 3 | Площадь жилищного фонда - всего (на конец периода) | тыс. м2 | 2 556,2 | 2 694,2 | 2 844,2 | 2 997,8 | 3 155,4 | 3 534,9 | 3 733,7 | 3 733,7 |
|  | ввод многоквартирные дома | тыс. м2 | 49,6 | 110,0 | 131,2 | 138,8 | 138,8 | 232,6 | 48,6 | 849,7 |
|  | ввод индивидуальных жилых домов | тыс. м2 | 6,3 | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 146,9 | 150,2 | 388,7 |
|  | снос | тыс. м2 | 0,5 | 11,2 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| 3.1 | в т.ч. площадь жилищного фонда по расчетным элементам территориального деления: | тыс. м2 | 2 556,2 | 2 694,2 | 2 844,2 | 2 997,8 | 3 155,4 | 3 534,9 | 3 733,7 | 4 956,4 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 1 903,4 | 2 029,3 | 2 166,7 | 2 312,4 | 2 464,3 | 2 783,1 | 2 922,8 | 2 922,8 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 356,4 | 360,6 | 363,3 | 368,1 | 370,8 | 403,0 | 430,4 | 430,4 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 140,8 | 140,8 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 51,3 | 51,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 70,4 | 86,7 | 86,7 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 9,9 | 9,9 | 13,0 | 16,0 | 19,1 | 34,5 | 49,8 | 49,8 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 54,5 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3.2 | в т.ч. прирост площади жилищного фонда по расчетным элементам территориального деления: | тыс. м2 | 55,9 | 138,0 | 150,0 | 157,6 | 157,6 | 379,50 | 198,80 | 1237,33 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 51,8 | 125,9 | 137,4 | 149,7 | 151,8 | 318,86 | 139,70 | 1 076,26 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 4,10 | 4,2 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 32,22 | 27,42 | 78,05 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 13,07 | 16,33 | 35,40 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15,35 | 15,35 | 39,90 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в т.ч. прирост площади многоквартирных домов, всего | тыс. м2 | 49,60 | 110,0 | 131,2 | 138,8 | 138,8 | 232,60 | 48,63 | 849,67 |
|  | из них прирост площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 45,50 | 101,9 | 124,4 | 136,7 | 138,8 | 220,45 | 41,29 | 809,10 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 4,10 | 0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 12,15 | 7,34 | 25,85 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | жилые дома (индивидуальные дома) | тыс. м2 | 6,3 | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 146,90 | 150,17 | 388,66 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 6,30 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 98,41 | 98,41 | 267,16 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 20,08 | 20,08 | 52,20 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,07 | 16,33 | 29,40 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15,35 | 15,35 | 39,90 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общественные здания | тыс. м2 | 44,46 | 17,27 | 49,41 | 12,27 | 0,00 | 26,95 | 41,26 | 211,85 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 43,97 | 17,27 | 46,41 | 12,27 | 0,00 | 20,2 | 41,26 | 201,61 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 9,75 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективного потребления тепловой энергии и удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение формируются с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При расчете нагрузки и потребления тепловой энергии в жилищном фонде учитывались установленные нормативы теплопотребления, утвержденные приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 г. № 185/01-05-ос «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению Тюменской области» и введены действие с 01.07.2013 г. (в действующей редакции).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции.

При разработке Схемы теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определены:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по площади зданий с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

в) для намечаемых к застройке жилых районов –по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»,  утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

Показатели удельной максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда г. Тобольска представлены в табл. 8, на ГВС в табл. 9.

Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий определены согласно генеральному плану застройки районов по удельным тепловым характеристикам. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев представлены в табл. 9 (Приложение Г, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития 0РФ от 30 июня 2012 г. № 280)).

Таблица 8

Показатели удельной максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда (для новых жилых домов) г. Тобольска

| Этажность жилищного фонда | Значение удельной максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив (Приложение В, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети») |  |  |  | Расчетное значение для г. Тобольска |  |
|  | -35 °С |  | -40 °С |  | -39 °С |  |
|  | Вт/м2 | Гкал/ч/ 1000 м2 | Вт/м2 | Гкал/ч/ 1000 м2 | Вт/м2 | Гкал/ч/1000 м2 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие | 77 | 0,066 | 87 | 0,0748 | 85 | 0,0731 |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные | 64 | 0,055 | 67 | 0,0576 | 66,4 | 0,0571 |
| 4-6 этажные | 55 | 0,047 | 59 | 0,0507 | 58,2 | 0,0500 |
| 7-10 этажные | 48 | 0,041 | 52 | 0,0447 | 51,2 | 0,0440 |
| 11-14 этажные | 45 | 0,039 | 49 | 0,0421 | 48,2 | 0,0414 |
| более 15 этажей | 43 | 0,037 | 47 | 0,0404 | 46,2 | 0,0397 |

Таблица 9

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев для г. Тобольска

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Норма расхода ГВС, л/сут. | Норма площади | Удельный расход тепловой энергии | Удельный расход тепловой энергии на ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут. | м2/чел. | Вт/м2 | Вт/чел. | Гкал/ч/1000 м2 | Гкал/ч/ 1000 чел. |
| 1 | Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 | 305 | 0,0122 | 0,305 |
| 1.1 | То же, с заселенностью 20 м2/чел. | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 | 306 | 0,0153 | 0,306 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 | 248,4 | 0,0138 | 0,2484 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 105 | 20 | 15,3 | 306 | 0,0153 | 0,306 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 | 262,5 | 0,0175 | 0,2625 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 | 19,5 | 0,0015 | 0,0195 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 | 31 | 0,0031 | 0,031 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 | 13 | 0,0013 | 0,013 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 | 8 | 0,0008 | 0,008 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 | 87,5 | 0,0175 | 0,0875 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 | 32 | 0,0032 | 0,032 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 | 33 | 0,0011 | 0,033 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,7 | 21 | 0,0007 | 0,021 |

4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов для отдельных видов продукции приняты  на основании усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД) (табл. 10).

Таблица 10

Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| Отрасли/виды продукции | Расход тепла, МДж/т | Расход тепла, Гкал/т |
| --- | --- | --- |
| Топливная промышленность |  |  |
| Переработка нефти и газового конденсата | 821 | 0,1962 |
| Переработка газа | 807* | 0,1929* |
| Химическая промышленность |  |  |
| Карбамид | 5 283 | 1,2626 |
| Волокна и нити синтетические | 79 164 | 18,9202 |
| Синтетический каучук | 906 395 | 216,6284 |
| Полиэтилен ВД | 12 213 | 3,0 |
| Полиэтилен НД | 9 496 | 2,3 |
| Пищевая промышленность |  |  |
| Мясо, субпродукты | 7 662 | 1,8312 |
| Переработка сахарной свеклы | 1 519 | 0,3630 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 644 | 0,3929 |
| Переработка сахара сырца | 54 | 0,0129 |

Источник: РД-10-ВЭП Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации

5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по г. Тобольску сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 г. и данных о выданных технических  условиях на подключение к сетям теплоснабжения.

Прирост потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г. за счет сноса и нового строительства объектов  представлен в табл. 11-13.  Прирост подпитки представлен в Томе 5 Книги 2 «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в тои числе аварийные режимы».

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по г. Тобольску сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 г. с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на период до 2015 г. и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз прироста спроса на тепловую энергию (мощность) для нового строительства выполнен территориально-распределенным – для каждого из выделенных элементов территориального деления.

Теплопотребление существующих районов г. Тобольска  в перспективе до 2028 г. увеличится за счет уплотнения существующей застройки в соответствии с утвержденными проектами планировок и снизится за счет реализации мероприятий по энергосбережению на существующем общественном и жилищном фонде. В прогнозе учтено снижение потребления тепловой энергии (мощности) по сохраняемым объектам строительства на период до 2028 г. на 10 %.

Динамика показателей потребления тепловой мощности  в каждом расчетном элементе территориального деления  г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г. представлена в табл. 14.

Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям общественно-делового назначения приняты по Генеральному плану (2012 г.), по проектам планировки, при отсутствии – по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).

Нагрузка на общественно-деловую застройку условно принята как присоединенная нагрузка потребителей за исключением населения. Прирост тепловой нагрузки на общественно-деловую застройку принят в соответствии с прогнозом прироста нагрузок в Генеральном плане.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) г. Тобольска учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Объемы и проросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе раздела 3 настоящей Схемы теплоснабжения.

Прирост потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г. представлен в табл. 15.

Перспективные тепловые нагрузки в г. Тобольске по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. представлены в табл. 16-17.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и многоквартирного жилого фонда – централизованное с использованием АИТП, индивидуальных жилых домов – с помощью газовых котлов.

Таблица 11

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде многоквартирных домов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения, по расчетным элементам территориального деления, по зонам действия источников г. Тобольска на каждом этапе на период                         до 2028 г.

| Расчетный элемент, район, источник | Этап 1 (2014-2018 гг.) |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | (2019-2023 гг.) | (2024-2028 гг.) | 2014-2028 гг. |
| Отопительно-вентиляционная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть (Тобольская ТЭЦ) | 2,45 | 5,88 | 7,19 | 7,90 | 8,02 | 10,86 | 3,21 | 45,51 |
| Подгорная часть | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 1,32 |
| Котельная № 4 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,69 |
| Котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| Котельная № 10 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,09 |
| Котельная № 17 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| мкр. Иртышский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Сумкино | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Котельная № 1 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Итого | 2,36 | 6,25 | 7,53 | 7,96 | 8,02 | 11,7 | 3,71 | 47,16 |
| Нагрузка на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | 1,21 | 2,36 | 2,89 | 3,17 | 3,22 | 2,98 | 0,66 | 16,49 |
| Подгорная часть | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| Котельная № 4 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| мкр. Иртышский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Сумкино | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Котельная № 1 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Итого | 1,58 | 2,46 | 2,97 | 3,18 | 3,22 | 2,98 | 0,66 | 17,06 |
| Итого (общая нагрузка) | 3,94 | 8,71 | 10,50 | 11,14 | 11,24 | 14,68 | 4,37 | 64,60 |

Таблица 12

Прирост тепловой нагрузки  (общественных зданий), подключаемых к централизованной системе теплоснабжения, по расчетным элементам территориального деления,  по расчетным элементам территориального деления, по зонам действия источников г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г.

| Расчетный элемент, район, источник | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2014-2028 гг. |
| Учреждения образования, здравоохранения, спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительно-вентиляционная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | 0,10 | 1,75 | 0,00 | 3,73 | -1,68 | 0,74 | 1,78 | 6,42 |
| 12 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 мкр. | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 16 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 19 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 2 мкр. | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3 мкр. | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3А мкр. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | -1,58 |
| 7А мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 2,26 |
| мкр. Центральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| п. Сумкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,30 |
| Котельная № 1 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,30 |
| Итого | 0,10 | 1,75 | 0,30 | 3,73 | -1,68 | 1,11 | 1,78 | 7,10 |
| Нагрузка ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | -0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,52 | -0,06 | 0,06 | 0,08 | 1,00 |
| 12 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 мкр. | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 16 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 19 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 2 мкр. | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3А мкр. | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7А мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| мкр. Центральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Итого | -0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,52 | -0,06 | 0,06 | 0,08 | 1,00 |
| Итого (Общая нагрузка) | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 1,18 | 1,85 | 8,10 |
| Прочие общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительно-вентиляционная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | 1,16 | 0,17 | 1,71 | 1,17 | -0,60 | 0,61 | 0,90 | 5,12 |
| 10 мкр. | 0,39 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 15 мкр. | 0,24 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 16 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 19 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
| 2 мкр. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 мкр. | 0,05 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| 6 мкр. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 7 мкр. | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 7А мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 8 мкр. | 0,17 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 9 мкр. | 0,06 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Зона ВУЗов | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| мкр. Иртышский | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Котельная №20 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Котельная №22 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| п. Сумкино | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1,19 | 0,17 | 1,41 | 1,17 | -0,60 | 0,65 | 0,90 | 5,11 |
| Нагрузка на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорная часть | 0,06 | 0,04 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,31 |
| 1 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 мкр. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 15 мкр. | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 16 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 19 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 6 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 7 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7А мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 8 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Зона ВУЗов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Менделеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкр. Иртышский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,32 |
| Итого (Общая нагрузка) | 1,26 | 0,20 | 1,96 | 1,18 | -0,60 | 0,66 | 0,91 | 5,51 |

Таблица 13

Прирост потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г. (свод)

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | (2019 - 2023 гг.) |  | (2024 – 2028 гг.) | (2014 – 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | 1-3 этапы |
|  |  |  |  |  | # факт |  | # план |  |  |  | # план | # план | # план |
| 1 | Прирост объемов потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Нагорная часть | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 52,79 | # 125,8 | # 137,4 | # 149,7 | # 151,8 | # 318,86 |  | # 139,70 | # 1 076,20 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 45,50 | # 101,8 | # 124,4 | # 136,7 | # 138,8 | # 220,45 |  | # 41,29 | # 809,09 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 |  | 3,87 | 62,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 2,45 | 5,84 | 7,14 | 7,84 | 7,96 | 10,82 |  | 3,21 | 45,27 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |  | 0,00 | 0,23 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,21 | 2,36 | 2,89 | 3,17 | 3,22 | 2,98 |  | 0,66 | 16,49 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 |  | 3,87 | 62,00 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | 7,29 | 24,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 98,41 |  | 98,41 | 267,12 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,89 | 2,93 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 12,03 |  | 12,03 | 32,66 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | 0,71 | 2,35 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 9,62 |  | 9,62 | 26,12 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | 0,18 | 0,59 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,41 |  | 2,41 | 6,53 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,00 | 4,25 | -1,74 | 2,54 |  | 1,85 | 9,15 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,03 | # 1,73 | # 0,00 | # 1,97 | # -1,68 | # 2,29 |  | # 1,61 | # 5,95 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,07 | # 0,02 | # 0,00 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,13 |  | # 0,17 | # 2,15 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # -0,04 | # 0,44 | # 0,00 | # 0,52 | # -0,06 | # 0,12 |  | # 0,08 | # 1,05 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,06 | # 2,19 | # 0,00 | # 4,25 | # -1,74 | # 2,54 |  | # 1,85 | # 9,15 |
|  |  | # Производственные здания (подключение в промзоне) | # площадь | # тыс. м2 | # 34,65 | # 2,31 | # 27,53 | # 12,27 | # 57,24 | # 9,50 |  | # 12,45 | # 155,94 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,95 | 10,64 | 56,97 | 16,50 | 13,17 | 37,60 |  | 6,64 | 146,46 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 3,33 | 7,71 | 53,36 | 10,84 | 9,97 | 34,20 |  | 5,58 | 124,98 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,39 | 0,09 | 0,53 | 1,95 | 0,05 | 0,29 |  | 0,31 | 3,61 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,24 | 2,84 | 3,07 | 3,71 | 3,16 | 3,11 |  | 0,75 | 17,87 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,73 | 10,44 | 55,07 | 15,32 | 13,78 | 36,38 |  | 5,72 | 140,43 |
| # 1.2 | # Подгорная часть | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 4,10 | # 0,20 | # 4,02 | # 6,08 | # 4,02 | # 32,22 |  | # 27,42 | # 78,05 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 4,10 | # 0,20 | # 0,00 | # 2,07 | # 0,00 | # 12,15 |  | # 7,34 | # 25,85 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,28 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  | Жилые здания (ИТС) | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 4,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |  | 20,08 | 20,08 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |  | 2,45 | 2,45 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |  | 1,96 | 1,96 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,28 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | мкр. Иртышский | Жилищный фонд | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,49 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.4 | # мкр. Менделеево | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,07 |  | # 16,33 | # 35,40 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 6,00 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,42 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,34 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,08 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,42 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,07 |  | # 16,33 | # 29,40 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,60 |  | # 2,00 | # 3,59 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,28 |  | # 1,60 | # 2,88 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 |  | # 0,40 | # 0,72 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,38 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |  | 0,00 | 0,07 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 | 0,01 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,38 |
|  |  |  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 |  | # 0,00 | # 0,38 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 |  | # 0,00 | # 0,60 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  | # 0,00 | # 0,04 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  | # 0,00 | # 0,04 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |  | 0,00 | 0,84 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |  | 0,00 | 0,68 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |  | 0,00 | 0,07 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 | 0,09 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,79 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| # 1.5 | # Юго-Восточный район | # Жилищный фонд | # площадь |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| # 1.6 | # ТО Левобережье | # Жилые здания | # площадь |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.7 | # п. Сумкино | # Жилые здания всего | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 7,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 7,92 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 7,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 7,92 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,37 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,30 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # -0,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # -0,30 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # -0,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # -0,30 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,37 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,78 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.8 | # Район Пионерной базы | # Жилые здания всего | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Всего объемы потребления тепловой мощности МО Тобольск | Жилые здания всего | площадь | тыс. м2 | 56,89 | 134,80 | 147,45 | 155,82 | 155,82 | 364,15 |  | 183,45 | 1 198,37 |
|  |  | Жилые здания (ЦТС) | площадь | тыс. м2 | 49,60 | 110,80 | 130,43 | 138,80 | 138,81 | 232,60 |  | 48,63 | 849,66 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,10 | 11,23 | 14,68 |  | 4,37 | 64,55 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 2,36 | 6,21 | 7,48 | 7,86 | 7,96 | 11,66 |  | 3,72 | 47,25 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |  | 0,00 | 0,23 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,59 | 2,47 | 2,97 | 3,19 | 3,22 | 2,98 |  | 0,66 | 17,07 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,10 | 11,23 | 14,68 |  | 4,37 | 64,55 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | 7,29 | 28,00 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 131,56 |  | 134,82 | 348,77 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,89 | 3,42 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 31,08 |  | 56,48 | 97,64 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | 0,71 | 2,74 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 12,87 |  | 13,19 | 34,11 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  | 40,00 | 55,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | 0,18 | 0,68 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 3,22 |  | 3,30 | 8,53 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # площадь | # тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,91 |  | 1,85 | 9,84 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,03 | 1,74 | 0,30 | 1,97 | -1,68 | 2,59 |  | 1,61 | 6,56 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,20 |  | 0,17 | 2,22 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | -0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,52 | -0,06 | 0,12 |  | 0,08 | 1,06 |
|  |  |  | из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,91 |  | 1,85 | 9,84 |
|  |  | # Производственные здания (прочие) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,26 | # 0,20 | # 46,59 | # 1,18 | # 3,68 | # 21,26 |  | # 0,92 | # 75,08 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,88 | # 0,14 | # 45,92 | # 1,03 | # 3,68 | # 21,13 |  | # 0,75 | # 73,53 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,32 | # 0,03 | # 0,49 | # 0,14 | # 0,00 | # 0,12 |  | # 0,15 | # 1,23 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,06 | # 0,04 | # 0,18 | # 0,01 | # 0,00 | # 0,01 |  | # 0,01 | # 0,32 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них: |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,31 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,27 | 11,11 | 57,38 | 16,53 | 13,17 | 38,86 |  | 7,14 | 149,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 3,27 | 8,09 | 53,70 | 10,86 | 9,97 | 35,38 |  | 6,08 | 127,34 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,39 | 0,09 | 0,53 | 1,95 | 0,05 | 0,36 |  | 0,31 | 3,68 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,61 | 2,94 | 3,15 | 3,72 | 3,16 | 3,12 |  | 0,75 | 18,45 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 5,27 | 11,11 | 57,38 | 16,53 | 13,17 | 38,86 |  | 7,14 | 149,47 |
|  |  |  | # пар | # т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |

Таблица 14

Динамика показателей потребления тепловой мощности в каждом расчетном элементе территориального деления  г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г.  (конечные потребители без учета потерь тепловой энергии)

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Ед. изм. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Прирост нагрузки за 2014- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | Факт |  |  | План |  |  | План | План |  |
| I | В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Гкал/ч | 239,308 | 244,263 | 254,900 | 266,343 | 282,031 | 290,068 | 309,84 | 316,476 | 77,167 |
| 2 | Подгорная часть | Гкал/ч | 16,093 | 16,376 | 16,380 | 16,380 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 | 1,670 |
| 3 | мкр. Иртышский | Гкал/ч | 13,940 | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 0,034 |
| 4 | мкр. Менделеево | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 | 0,837 |
| 5 | Юго-Восточный | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 0,000 |
| 7 | п. Сумкино | Гкал/ч | 10,092 | 10,092 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 0,470 |
| 8 | Район Пионерной базы | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
| 9 | Восточная промышленная зона (от Тобольской ТЭЦ) | Гкал/ч | 5,346 | 5,346 | 5,346 | 50,346 | 50,346 | 54,626 | 74,626 | 74,626 | 69,28 |
| 9 | Всего | Гкал/ч | 302,674 | 307,943 | 319,059 | 375,918 | 391,64 | 403,957 | 444,989 | 452,13 | 149,456 |
| II | В паре | Гкал/ч | 412,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | - |
| III | Прирост нагрузки в производственных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
| 1.2 | В паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 731,91 | 731,91 | 731,91 |
| 2 | ООО «Тобольск-Полимер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 2.2 | В паре | Гкал/ч | - | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |

Таблица 15

Прогноз тепловой нагрузки и ее прироста  в г. Тобольске на перспективу до  2028 г. по зонам действия источников тепловой энергии г. Тобольска

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (без дополнительного подключения промышленных зон) | Итого тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 271,689 | 287,572 | 299,694 | 316,759 | 323,395 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 230,145 | 240,986 | 250,955 | 262,509 | 268,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,46 | 30,297 | 32,847 | 35,94 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельных) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,230 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,717 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,05 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 3 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 4 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 65,406 | 65,406 |
| 5 | Нагрузка в зоне действия индивидуального теплоснабжения (перспектива) | Итого | Гкал/ч | 0,89 | 3,42 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 8,30 | 13,30 |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 319,674 | 335,737 | 391,082 | 407,015 | 419,137 | 466,546 | 478,686 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 279,464 | 292,499 | 344,681 | 355,558 | 365,527 | 407,278 | 418,358 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 307,944 | 319,057 | 375,902 | 391,835 | 403,957 | 444,989 | 452,129 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 267,734 | 275,819 | 329,501 | 340,378 | 350,347 | 385,722 | 391,802 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| В паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Тобольская ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 |
| 2 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 272,896 | 187,0336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 |
| 3 | Нагрузка производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 731,910 | 731,910 |
| Всего спрос на тепловую мощность в паре |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 892,196 | 806,3336 | 825,636 | 825,636 | 825,636 | 1557,546 | 1557,546 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | производственные нужды | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |

Таблица 16

Прогноз тепловой нагрузки и ее прироста  в г. Тобольске на перспективу до   2028 г. по зонам действия источников тепловой энергии (котельных) г. Тобольска

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,231 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,716 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,701 | 0,701 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 1 | Котельная П. Бугор | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,706 | 2,706 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,639 | 2,639 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,064 |
| 2 | Подгорная часть | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 16,376 | 16,380 | 16,364 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 14,942 | 14,945 | 14,930 | 14,966 | 14,966 | 15,807 | 16,310 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,304 | 1,305 | 1,305 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| 2.1 | Котельная № 4 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,126 | 2,126 | 2,126 | 2,225 | 2,225 | 5,873 | 5,994 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,821 | 1,821 | 5,310 | 5,431 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,403 | 0,403 | 0,433 | 0,433 |
| 2.2 | Котельная № 5 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,434 | 1,817 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,412 | 1,794 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
| 2.3 | Котельная № 6 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Котельная № 8 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |
| 2.5 | Котельная № 10 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,620 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,613 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
| 2.6 | Котельная № 12 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| 2.7 | Котельная № 13 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 2.8 | Котельная № 14 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 4,606 | 4,606 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 4,279 | 4,279 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,327 | 0,327 |
| 2.9 | Котельная № 17 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 2.10 | Котельная № 18 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  |  |
| 2.11 | Котельная № 21 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.12 | Котельная № 23 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Котельная № 24 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная № 25 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.15 | Котельная № 26 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.16 | Котельная № 27 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 2.17 | Котельная № 29 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная № 31 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
|  | мкр. Иртышский | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 13,064 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 2.19 | Котельная № 3 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,606 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,428 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.20 | Котельная № 20 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
|  | мкр. Менделеево | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
| 2.21 | Котельная № 22 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
|  | Юго-Восточный район | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.22 | Котельная № 16 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | ТО Левобережье | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 2.23 | Котельная № 15 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2.24 | Котельная № 19 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | п. Сумкино | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,091 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,306 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 2.25 | Котельная № 1 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,966 | 10,437 | 10,437 | Переключение потребителей |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,181 | 9,547 | 9,547 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 |  |  |  |  |
| 2.26 | Котельная № 2 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,193 | 4,193 | 4,193 | 4,193 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,988 | 3,988 | 3,988 | 3,988 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 2.28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
|  | Район Пионерной базы | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2.29 | Котельная № 28 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

6  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в разделе 5 (табл. 15-16).

7  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

В г. Тобольске сложилось несколько производственных зон (Восточная промышленная зона, промышленная зона речпорта и Пионерной базы (Северный промузел), промышленные зоны ТО Левобережье и п. Сумкино).

Основные промышленные и коммунальные предприятия городского округа сосредоточены в Восточном промышленном районе города, который расположен в пяти километрах к востоку от Нагорной части. Здесь расположены производственные, обслуживающие, складские и административные площадки Тобольского нефтехимического комбината. В этой же зоне находятся площадка Тобольской ТЭЦ, а к западу от территории Тобольского нефтехимического комплекса – площадки многочисленных предприятий стройиндустрии.

Вторая по величине промышленно-коммунальная зона сложилась в северной части города, в районе речпорта и Пионерной базы.

Часть производств и площадок расположены дисперсно в Нагорной и Подгорной частях города. Собственные промышленно-коммунальные зоны имеются в ТО Левобережье и п. Сумкино (РЭБ флота).

Основными предприятиями в производственных зонах г. Тобольска являются: градообразующий нефтехимический комбинат ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольская ТЭЦ», ООО «Тобольск-Полимер», управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод», судоремонтный завод ООО «Судоремонт Сумкино», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», ЗАО «Спецмонтаж», ЗАО «Стройкомплект», цементный завод ООО «ЗЖБИ-4», кирпичный завод ОАО «Артель-С», ООО«Цементстрой», Тюменский Завод Грузоподъемного Оборудования, ОАО«Тобольский рыбзавод», ООО «Тобольский хлебокомбинат» и другие (табл. 17).

На территории промышленных зон часть предприятий не действует или работает с неполной нагрузкой.

В соответствии с Генеральным планом предусматривается:

- дальнейшее развитие Восточной промзоны с выносом из нее ряда предприятий из центральных районов города. При размещении новых предприятий предусмотрено использование площадок недействующих предприятий;

- сокращение санитарно-защитной зоны от НХК (до федеральной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск) за счет модернизации и экологизации производства за пределами расчетного срока генерального плана с целью освоения селитебными территориями;

- упорядочение и уплотнение Северного промузла с расширением речпорта и размещением новых производственных площадок, преимущественно перегрузочной и коммунально-складской функции.

Развитие промышленности г. Тобольска на перспективу до 2028 г. связано, в первую очередь, с нефтехимической отраслью.

Приоритетные направления развития промышленности г. Тобольска определены в Программе комплексного социально-экономического развития города Тобольска до 2020 года, утв. решением Тобольской городской Думы от 20.07.2010 г. № 115.

Развитие промышленности г. Тобольска на перспективу связано, в первую очередь, с нефтехимической отраслью.

Концепция развития нефтехимической отрасли г. Тобольска предусматривает:

- увеличение загрузки базовых производств АО «СИБУР Холдинг», ООО «Тобольск-Нефтехим»;

- увеличение глубины переработки сырья с внедрением высокоэффективных технологий.

В 2014 г. ведены мощности ООО «Тобольск-Полимер».

В настоящее время реализуется проект строительства Западно-Сибирского  комплекса глубокой переработки  углеводородного сырья. В рамках развития производства предусматривается ввод интегрированного комплекса по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»), обеспечивающего выпуск 2 млн. т полимеров в год.

На основании данных по реализуемым инвестиционным проектам предусмотрено увеличение площади промышленных зданий и промышленных площадок, выделенных под строительство производственных объектов в Восточной промышленной зоне.

Размещение производственных площадок указанных выше объектов приведено на рис. 2.

ООО «Тобольск-Полимер»

Существующая теплосистема находится в рабочем состоянии.  Имеется возможность для подключения нового комплекса к источнику теплоснабжения (Тобольской ТЭЦ) и к действующим производствам ООО «Тобольск-Нефтехим».

В 2014 г. ООО «Тобольск-Полимер» подключен к инфраструктуре действующего предприятия ООО «Тобольск-Нефтехим» (объекты водоснабжения, канализации, очистные сооружения, подача тепла, сжатого воздуха, азота, транспортная система, промежуточные склады сырья), обладающего необходимыми резервами для нормального функционирования нового производства.

На расчетный срок тепловая нагрузка составит:

- технологическая нагрузка (пар) – 0,31 тыс. т/ч;

- нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) – 13,26 Гкал/ч.

Планируемый объем потребления тепловой энергии в год:

- в паре – 3 435 тыс. т;

- в горячей воде – 12,264 тыс. Гкал.

Обеспечение предприятия ООО «Тобольск-Полимер» паром предусмотрено от собственной котельной с общей установленной мощностью 304,65 Гкал/ч.

В качестве альтернативного варианта предусмотрено обеспечение производств ООО «Тобольск-Полимер» паром и горячей водой от Тобольской ТЭЦ через теплосистему ООО «Тобольск-Нефтехим».

По факту в 2014 г. ООО «Тобольск-Полимер» частично вырабатывал тепловую энергию на собственных производственных объектах, часть тепловой энергии, производимой на Тобольской ТЭЦ, приобретал у ООО «Тобольск-Нефтехим». Обеспечение теплофикационной водой комплекса принято от собственных пароводяных бойлеров.

Объем потребления пара от собственных производственных объектов в 2014 г. составил 1901,965 тыс. Гкал, покупной энергии у ООО «Тобольск-Нефтехим» (с выработкой на Тобольской ТЭЦ) -  34,777 тыс. Гкал.

На 2015 г. запланированный объем тепловой энергии от собственного производства 2 344,150 Гкал.

Интегрированный комплекс по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»)

Сроки и этапы реализации проекта:

- 2012-2015 гг. – подготовительный этап (подготовка проектной документации, получение разрешений и согласований с государственными органами);

- 2016-2018 гг. – строительство;

- 2019 г. – запуск и отладка производства, выход на проектную мощность на конец года, далее –эксплуатация комплекса на проектной мощности.

Ресурсы, необходимые для технологических потребностей интегрированного комплекса по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» будут поступать от новых установок, входящих в состав объектов общезаводского хозяйства проектируемого комплекса.

Выработка тепловой энергии в виде пара, теплофикационной и горячей (ГВС) воды на собственные нужды предусмотрена от входящих в комплекс технологических установок (печи пиролиза - 9 ед., 124 МВт), бойлеров высокого (3 ед.) и среднего давлений (1 ед.), установки генерации пара (6 ед.) и водогрейных котлов (5 ед., 86 Гкал/час).

Проектные тепловые нагрузки (мощности) составят:

- отопление и вентиляция (90/60 0С) – 22,36 Гкал/ч;

- отопление (130/70 0С) – 42,85 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение (60/75 0С, максимальное) – 0,196 Гкал/ч.

- пар сверх высокого давления (11,0 МПа, 510 0С) – 651 т/ч;

- пар высокого давления (4,4 МПа, 405 0С) – 213 т/ч;

- пар низкого давления (1,25 МПа, 220 0С) – 250 т/ч.

На период строительства комплекса (на 2016-2018 гг.) предусмотрено временное подключение объекта к тепловым сетям от  Тобольской ТЭЦ, с тепловой нагрузкой до 45 Гкал/ч.

Проект развития станции Денисовка - строительство железнодорожного узла ООО «Тобольск-Нефтехим».

Станция Денисовка находится в Восточном промышленном районе города на расстоянии 9 км от Нагорного района г. Тобольска. Через ст. Денисовка, расположенную на территории ООО «Тобольск-Нефтехим», проходят основные грузопотоки сырья и готовой продукции ООО «Тобольск-Нефтехим».

В связи с увеличением объема перевозок на 4,6 млн т в год заданием предусматривается развитие станции, путем устройства дополнительных железнодорожных путей (приемоотправочного и сортировочного парков), вытяжных путей и строительства производственной базы (депо, АБК, пункт экипировки тепловозов, гараж, склад ГСМ, склад хранения ТМЦ).

Для обеспечения тепловых нагрузок зданий, проектируемых на ст. Денисовка предусмотрено подключение к действующим тепловым сетям ООО «Тобольск-Нефтехим» с параметрами работы:

- разрешенная тепловая мощность – не более 4,28 Гкал/ч;

- температурный график – 130/70 °С;

- рабочее давление - 4,7/3,7 кгс/см2.

Подключение предусматривается по закрытой схеме с врезкой в коллекторы прямой и обратной сетевой воды Ду 300 мм с прокладкой наружных сетей (0,62 км до ЦТП, 1,5 км от ЦТП).

Теплоснабжение в отопительный период систем отопления и вентиляции и емкостных бойлеров (комбинированного типа) для приготовления воды горячего водоснабжения проектируемых зданий, подключаемых к внешним сетям теплоснабжения, осуществляется за счет подключения этих систем к действующим тепловым сетям ООО «Тобольск-Нефтехим» по зависимой схеме.

Теплоснабжение в теплый период года емкостных бойлеров (комбинированного типа) для приготовления воды горячего водоснабжения проектируемых зданий осуществляется за счет их подключения к сети электроснабжения. Применение пара в качестве теплоносителя для приготовления воды горячего водоснабжения не представляется возможным в связи с невозможностью реализации требования ООО «Тобольск-Нефтехим» по утилизации, образующегося при применении пара конденсата в количестве порядка 0,5- 0,7 т/ч.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах приведены в таблице 19.

Изменение нагрузки тепловой энергии по производственным предприятиям в зоне действия существующих производственных котельных (40 ед.) не планируется.

Отопление отдельных торговых и производственных зданий, удаленных от теплоисточников предусматривается от собственных котельных, либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

Таблица 17

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, размещенными в производственных зонах г. Тобольска

| Объем выработки продукции | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства ООО «Тобольск-Полимер» - полипропилен | тыс. т | 408,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/ч | 0,281 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Объем потребления пара | тыс. т/год | 2 998 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 |
| Объем потребления тепловой энергии в горячей воде | тыс. Гкал/год | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 |
| ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства | тыс. т | – | – | – | – | – | 2000 | 2000 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/ч | – | – | – | – | – | 731,91 | 731,91 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Объем потребления тепловой энергии ( горячая вода) | тыс. Гкал | – | – | 37,143 | 91,242 | 91,242 | – | – |
| Объем потребления тепловой энергии ( пар) | тыс. Гкал | – | – | – | – | – | 2 600 | 2 600 |
| Тепловая мощность Станция Денисовка | Гкал/ч | – | – | – | – | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | – | – | – | – | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Распределение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Собственные котлы ООО «Тобольск-Полимер» (с общей установленной мощностью) | Гкал/ч | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 |
| Мощности ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», из них: | Гкал/ч | – | – | – | – | – | 731,91 | 731,91 |
| собственные печи | МВт (пар) | – | – | – | – | 124 | 124 | 124 |

8  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных категорий потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня категорий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», установление для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, осуществляется в соответствии с общим порядком открытия дел об установлении цен (тарифов).

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Прогноз потребления тепловой энергии по новым потребителям приведен в табл. 19, прогноз потребления тепловой энергии населением, бюджетными потребителями и прочими категориями потребителей приведен в табл. 18.

К расчетному сроку до 2028 г. максимальный объем потребления тепловой энергии составит 998,23 тыс. Гкал (табл. 19), в т.ч.:

- население – 630,62 тыс. Гкал;

- бюджетные организации (медицинские учреждения, учебные заведения начального и среднего образования,  учреждения социального обеспечения и т.д.) – 141,22 тыс. Гкал;

- прочие потребители– 226,39 тыс. Гкал.

Таблица 18

Прогноз прироста нагрузки и потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей  г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Вид объектов |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | ИТОГО (2014-2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
| I | Прирост нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Население | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 | 3,87 | 62,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0 | 4,25 | -1,74 | 2,54 | 1,85 | 9,15 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 1,23 | 0,2 | 1,89 | 1,18 | -0,6 | 1,22 | 0,92 | 6,03 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 4,96 | 10,64 | 11,96 | 16,5 | 8,89 | 17,6 | 6,64 | 77,18 |
| 2 | Итого по муниципальным котельным | Население | Гкал/ч | 0,28 | 0,47 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 2,60 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,69 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | -0,23 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 1,26 | 0,50 | 3,05 |
| 2.1 | Подгорная часть | Население | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 1,67 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 1,71 |
| 2.2 | мкр. Иртышский | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.3 | мкр. Менделеево | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,84 |
| 2.4 | Юго-Восточный | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ТО Левобережье | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | п. Сумкино | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 2.7 | Район Пионерной базы | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | Население | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,15 | 11,23 | 14,68 | 4,37 | 64,6 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,92 | 1,85 | 9,84 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 1,26 | 0,2 | 1,58 | 1,18 | -0,6 | 1,26 | 0,92 | 5,8 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 5,27 | 11,12 | 12,38 | 16,58 | 8,89 | 18,86 | 7,14 | 80,23 |
| II | Потребление тепловой энергии новыми потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть (Подключенные к Тобольской ТЭЦ) | Население | тыс. Гкал | 9,51 | 21,25 | 25,95 | 28,51 | 28,95 | 35,39 | 13,42 | 162,99 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 2,94 | 8,69 | 3,99 | 20,94 | -8,34 | 12,96 | 9,56 | 51,16 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 12,14 | 27,11 | 29,94 | 40,19 | 23,41 | 44,09 | 19,73 | 196,61 |
| 2 | По муниципальным котельным | Население | тыс. Гкал | 0,6 | 1,21 | 1,06 | 0,19 | 0 | 2,1 | 1,27 | 6,32 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,61 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,60 | 1,22 | 1,81 | 0,08 | 0,00 | 2,96 | 1,27 | 7,93 |
| 2.1 | Подгорная часть | Население | тыс. Гкал | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,10 | 1,26 | 4,17 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,10 | 1,26 | 4,17 |
| 2.2 | мкр. Иртышский | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.3 | мкр. Менделеево | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,92 |
| 2.4 | Юго-Восточный | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ТО Левобережье | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | п. Сумкино | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 1,20 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 2.7 | Район Пионерной базы | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | Население | тыс. Гкал | 10,11 | 55,27 | 36,39 | 9,91 | 5,52 | 36,58 | 14,69 | 168,48 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,08 | 5,42 | 0,74 | 9,15 | -4,21 | 2,71 | 4,37 | 18,26 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 10,19 | 60,69 | 37,13 | 19,06 | 1,31 | 39,29 | 19,06 | 186,73 |
| III | Потребление тепловой энергии по группам потребителей c учетом снижения потребления существующих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Население | тыс. Гкал | 476,5 | 464,15 | 492,23 | 439,27 | 458,01 | 501,89 | 519,13 | 519,13 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 196,59 | 232,76 | 189,20 | 269,35 | 290,8 | 309,27 | 316,91 | 316,91 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 673,09 | 696,91 | 681,43 | 708,62 | 748,81 | 811,16 | 836,04 | 836,04 |
| 2 | Итого по муниципальным котельным | Население | тыс. Гкал | 111,61 | 109,01 | 116,43 | 110,58 | 110,38 | 112,29 | 111,49 | 111,49 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 46,6 | 50,39 | 50,1 | 49,62 | 48,23 | 48,64 | 50,7 | 50,7 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 158,21 | 159,4 | 166,53 | 160,20 | 158,61 | 160,93 | 162,19 | 162,19 |
| 3 | Итого | Население | тыс. Гкал | 588,11 | 573,16 | 608,67 | 549,845 | 568,39 | 614,18 | 630,62 | 630,62 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 243,19 | 283,15 | 239,30 | 318,97 | 339,03 | 357,91 | 367,61 | 367,61 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 831,3 | 856,31 | 847,97 | 868,82 | 907,42 | 972,09 | 998,23 | 998,23 |

Таблица 19

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей  г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Потребители Нагорной части | Всего | тыс. Гкал | 673,09 | 696,91 | 681,43 | 708,62 | 748,81 | 811,16 | 836,04 |
|  |  | Население | тыс. Гкал | 476,50 | 464,15 | 492,23 | 439,27 | 458,01 | 501,89 | 519,13 |
|  |  | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 113,83 | 121,16 | 115,26 | 121,85 | 108,49 | 113,83 | 113,83 |
|  |  | Прочие потребители | тыс. Гкал | 82,76 | 111,59 | 73,95 | 147,5 | 182,31 | 195,44 | 203,08 |
| 2 | Потребители от муниципальных котельных | Всего | тыс. Гкал | 158,21 | 159,4 | 166,53 | 160,20 | 158,61 | 160,93 | 162,19 |
|  |  | Население | тыс. Гкал | 111,61 | 109,01 | 116,43 | 110,58 | 110,38 | 112,29 | 111,49 |
|  |  | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 27,39 | 26,56 | 27,17 | 27,11 | 27,11 | 27,39 | 27,39 |
|  |  | Прочие потребители | тыс. Гкал | 19,21 | 23,83 | 22,93 | 22,51 | 21,12 | 21,25 | 23,31 |
| 3 | Всего | Итого, в т.ч.: | тыс. Гкал | 831,30 | 856,31 | 847,97 | 868,82 | 907,42 | 972,09 | 998,23 |
|  |  | Население | тыс. Гкал | 588,11 | 573,16 | 608,67 | 549,85 | 568,39 | 614,18 | 630,62 |
|  |  | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 141,22 | 147,72 | 142,43 | 148,96 | 135,60 | 141,22 | 141,22 |
|  |  | Прочие потребители | тыс. Гкал | 101,97 | 135,42 | 96,88 | 170,01 | 203,43 | 216,69 | 226,39 |

9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.  Лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями.

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение нерегулируемых долгосрочных договоров теплоснабжения возможно при соблюдении следующих условий:

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01.01.2010, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 01.01.2010;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Порядок организации теплоснабжения потребителей, в т.ч. существенные условия договоров теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, особенности заключения и условия договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, порядок организации заключения указанных договоров между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения ими условий договоров, устанавливаются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Письмо Комитета градостроительной политики Администрации г. Тобольска  от 15.06.2015 №01 10/3585/1598 «О предоставлении информации»