Приложение 1

Теплогидравлический расчет в существующем режиме циркуляции теплоносителя

Протокол теплогидравлического расчета Тобольской ТЭЦ (Наладка)

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.        335.460, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            4.819, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.091, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         0.484, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    253.089, Гкал/ч

Расход тепла на водоразбор на обобщенных потребителях       62.555, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    6.76366, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    4.62807, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               2.102, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.905, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.022, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  3714.973, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  3245.930, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               469.043, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       63.039, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       1.313, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая сх.)          3.627, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     3195.650, т/ч

Расход воды на отбор воды на обобщенных потребителях       436.727, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             14.602, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             13.741, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.345, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                          135.000, м

Давление в обратном трубопроводе                           12.000, м

Располагаемый напор                                        123.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        150.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         67.605,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 3 (2013г.) (Наладка)

Источник ID=24303 Котельная №3

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,253, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,355, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,163, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,093, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,36548, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,24084, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,010, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,011, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 99,214, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 96,794, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,419, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 97,127, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 1,918, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,169, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,169, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,163, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 40,800, м

Давление в обратном трубопроводе 24,600, м

Располагаемый напор 16,200, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,647,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 3 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=24303 Котельная №3

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,219, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,359, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,164, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,093, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,34220, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,22664, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,010, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,011, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 99,200, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 96,808, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,392, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 97,127, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 1,918, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,155, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,155, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,163, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 39,200, м

Давление в обратном трубопроводе 24,600, м

Располагаемый напор 14,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,970,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 4 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=27509 Котельная №4

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,358, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,760, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,043, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,026, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,29322, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,21626, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,008, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 73,391, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 72,576, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,815, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 72,777, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,531, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,083, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,083, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,119, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 22,600, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 8,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,516,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 4 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=27509 Котельная №4

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,577, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,677, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,044, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,326, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,29573, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,21542, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,007, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 70,096, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 69,283, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,813, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 69,481, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,531, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,084, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,084, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,114, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 21,600, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 7,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 58,865,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 5 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=24545 Котельная №5:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,665, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,144, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,031, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,28212, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,19340, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 63,006, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 62,406, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,600, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 59,350, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,395, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,063, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,063, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,078, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 27,300, м

Давление в обратном трубопроводе 19,000, м

Располагаемый напор 8,300, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 64,134,°C Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 5 (2014 г.) (Наладка) Источник ID=24545 Котельная №5: Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,665, Гкал/ч. Расход тепла на систему отопления 1,144, Гкал/ч. Расход тепла на открытые системы ГВС 0,031, Гкал/ч. Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,28212, Гкал/ч. Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,19340, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,005, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,004, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч. Суммарный расход в подающем трубопроводе 63,006, т/ч. Суммарный расход в обратном трубопроводе 62,406, т/ч. Суммарный расход на подпитку 0,600, т/ч. Суммарный расход на систему отопления 59,350, т/ч. Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,395, т/ч. Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,063, т/ч. Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,063, т/ч. Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,078, т/ч. Давление в подающем трубопроводе 27,300, м. Давление в обратном трубопроводе 19,000, м. Располагаемый напор 8,300, м. Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C. Температура в обратном трубопроводе 64,134,°C.

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 6 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=25292 Котельная №6:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,585, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,490, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,173, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,51715, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,37221, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,013, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,009, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,011, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 105,967, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 103,429, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,538, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 103,749, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 2,076, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,143, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,145, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,175, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 23,800, м

Давление в обратном трубопроводе 14,300, м

Располагаемый напор 9,500, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 62,543,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 6 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=25292 Котельная №6:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,585, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,490, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,173, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,51715, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,37221, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,013, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,009, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,011, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 105,967, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 103,429, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,538, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 103,749, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 2,076, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,143, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,145, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,175, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 22,900, м

Давление в обратном трубопроводе 14,300, м

Располагаемый напор 8,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 62,543,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 8 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26665 Котельная №8:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,456, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,238, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции 0,128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,009, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,04888, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02826, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 15,191, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 15,150, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,040, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 9,983, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции 5,200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,008, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,008, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,024, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 16,900, м

Давление в обратном трубопроводе 11,900, м

Располагаемый напор 5,000, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 65,150,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 8 (2014 г.) (Наладка) Источник ID=26665 Котельная №8: Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,456, Гкал/ч. Расход тепла на систему отопления 0,238, Гкал/ч. Расход тепла на систему вентиляции 0,128, Гкал/ч. Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,009, Гкал/ч. Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,04888, Гкал/ч. Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02826, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч. Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч. Суммарный расход в подающем трубопроводе 15,191, т/ч. Суммарный расход в обратном трубопроводе 15,150, т/ч. Суммарный расход на подпитку 0,040, т/ч. Суммарный расход на систему отопления 9,983, т/ч. Суммарный расход на систему вентиляции 5,200, т/ч. Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,008, т/ч. Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,008, т/ч. Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,024, т/ч. Давление в подающем трубопроводе 16,800, м. Давление в обратном трубопроводе 11,900, м. Располагаемый напор 4,900, м. Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C. Температура в обратном трубопроводе 65,150,°C.

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 10 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=24515 Котельная №10:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1.369, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0.708, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0.009, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0.000, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0.36676, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0.27057, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 38.747, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 38.403, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0.344, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 38.540, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0.121, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.086, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.086, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.050, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 21.500, м

Давление в обратном трубопроводе 14.500, м

Располагаемый напор 7.000, м

Температура в подающем трубопроводе 90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе 55.106,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 10 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=24515 Котельная №10:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1.178, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0.554, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0.008, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0.000, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0.34853, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0.25393, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 30.871, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 30.547, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0.324, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 30.672, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0.113, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.085, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.085, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.040, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 20.300, м

Давление в обратном трубопроводе 14.500, м

Располагаемый напор 5.800, м

Температура в подающем трубопроводе 90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе 52.323,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 12 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=25059 Котельная №12:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,329, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,210, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,001, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,07045, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,04485, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 9,015, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 8,964, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,051, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 8,989, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,016, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,010, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,010, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,015, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 15,000, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 4,000, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 58,786,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 12 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=25059 Котельная №12:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,329, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,210, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,001, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,07045, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,04485, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 9,015, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 8,964, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,051, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 8,989, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,016, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,010, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,010, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,015, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 14,700, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 3,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 58,786,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 13 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=23812 Котельная №13:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,138, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,067, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,059, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00744, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00513, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 3,388, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 2,713, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,675, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 2,720, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,667, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,007, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 19,100, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 5,100, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,365,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 13 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=23812 Котельная №13:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,138, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,067, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,059, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00744, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00513, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 3,388, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 2,713, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,675, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 2,720, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,667, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,007, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 18,700, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 4,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,365,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 14 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=24008 Котельная №14:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,992, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,800, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,206, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,034, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,52981, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,38849, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,013, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 118,823, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 115,938, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,885, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 116,269, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 2,418, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,135, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,135, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,196, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 34,700, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 17,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 62,811,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 14 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=24008 Котельная №14:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 3,992, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 2,800, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,206, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,034, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,52981, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,38849, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,013, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 118,823, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 115,938, т/ч

Суммарный расход на подпитку 2,885, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 116,269, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 2,418, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,135, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,135, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,196, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 32,600, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 15,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 62,811,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 15 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=23188 Котельная №15:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,061, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,472, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,121, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,27926, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,17497, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,007, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 62,604, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 60,933, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,671, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 61,085, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 1,471, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,048, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,048, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,104, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 28,400, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 17,400, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,646,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 15 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=23188 Котельная №15:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,061, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,472, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,121, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,27909, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,17490, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,007, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 62,604, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 60,933, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,671, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 61,085, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 1,471, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,048, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,048, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,104, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 26,600, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 15,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,649,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 16 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=23511 Котельная №16:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,354, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,209, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,037, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06156, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,04391, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 11,441, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 10,956, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,485, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 10,979, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,456, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,007, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,007, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,016, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 16,900, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 5,900, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 61,456,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 16 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=23511 Котельная №16:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,354, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,209, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,037, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06156, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,04391, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 11,441, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 10,956, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,485, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 10,979, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,456, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,007, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,007, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,016, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 16,300, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 5,300, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 61,456,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 17 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26052 Котельная №17:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,811, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,247, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,005, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,448, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06855, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,03350, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 51,503, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 51,316, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,187, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 50,442, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,062, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО 0,977, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,022, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,022, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,082, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 23,700, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 6,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 60,047,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 17 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=26052 Котельная №17:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,819, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,247, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,005, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,457, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06844, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,03325, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 50,526, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 50,339, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,187, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 50,442, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,062, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,022, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,022, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,082, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 23,600, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 6,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 59,198,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 18 (2013г) (Наладка)

Источник ID=23826 Котельная №18:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,121, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,311, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,251, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,32096, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,22259, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 58,011, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 54,713, т/ч

Суммарный расход на подпитку 3,299, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 54,898, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 3,027, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,086, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,086, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,099, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 23,700, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 9,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 61,661,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 18 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=23826 Котельная №18:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,121, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,311, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,251, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,32096, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,22259, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 58,011, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 54,713, т/ч

Суммарный расход на подпитку 3,299, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 54,898, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 3,027, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,086, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,086, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,099, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 22,700, м

Давление в обратном трубопроводе 14,000, м

Располагаемый напор 8,700, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 61,661,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 19 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=22052 Котельная №19:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,541, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,914, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,029, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,021, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,32520, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,23354, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,008, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 79,641, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 79,035, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,606, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 79,232, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,342, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,068, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,068, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,129, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 32,100, м

Давление в обратном трубопроводе 20,000, м

Располагаемый напор 12,100, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,533,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 19 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=22052 Котельная №18:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 2,546, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,913, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,029, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,021, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,33018, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,23347, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,008, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 79,644, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 79,032, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,612, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 79,232, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,342, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,071, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,071, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,129, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 29,800, м

Давление в обратном трубопроводе 20,000, м

Располагаемый напор 9,800, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 63,485,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 20 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26486 Котельная №20:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 12,378, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 10,497, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,948, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,52492, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,31867, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,028, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,019, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,043, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 424,514, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 423,202, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,312, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 424,200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,314, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,314, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,684, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 78,500, м

Давление в обратном трубопроводе 33,500, м

Располагаемый напор 45,000, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,029,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 20 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=26486 Котельная №20:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 12,411, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 10,528, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,948, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,52597, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,31936, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,028, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,019, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,043, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 425,748, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 424,434, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,314, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 425,434, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,314, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,314, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,686, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 75,300, м

Давление в обратном трубопроводе 33,500, м

Располагаемый напор 41,800, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,037,°C

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 12,411, Гкал/ч

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 21 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=21592 Котельная №21:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,014, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,003, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00657, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00420, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 0,200, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 0,199, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,001, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 0,200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,000, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 13,100, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 2,100, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 21,659,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 21 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=21592 Котельная №21:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,014, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,003, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00657, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00420, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 0,200, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 0,199, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,001, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 0,200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,000, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 13,100, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 2,100, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 21,659,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 22 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=21216 Котельная №22:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 15,591, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 12,052, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции 0,310, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 1,570, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,055, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,90775, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,56297, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,043, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,059, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 520,052, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 500,447, т/ч

Суммарный расход на подпитку 19,606, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 489,136, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции 12,647, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 17,806, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,463, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,463, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,872, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 64,900, м

Давление в обратном трубопроводе 35,000, м

Располагаемый напор 29,900, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 67,371,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 22 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=21216 Котельная №22:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 15,585, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 12,053, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции 0,310, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 1,570, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,055, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,90239, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,56075, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,043, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,059, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 520,052, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 500,447, т/ч

Суммарный расход на подпитку 19,606, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 489,136, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции 12,647, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 17,806, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,463, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,463, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,872, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 63,000, м

Давление в обратном трубопроводе 35,000, м

Располагаемый напор 28,000, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 67,384,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 23 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26755 Котельная №23:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,037, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,013, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,01452, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00903, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 0,787, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 0,782, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,004, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 0,785, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,001, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 14,280, м

Давление в обратном трубопроводе 11,980, м

Располагаемый напор 2,300, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 43,142,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 23 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=26755 Котельная №23:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,037, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,013, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,01452, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00903, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 0,787, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 0,782, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,004, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 0,785, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,001, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 14,280, м

Давление в обратном трубопроводе 11,980, м

Располагаемый напор 2,300, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 43,142,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 24 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26749 Котельная №24:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,097, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,089, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00514, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00242, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 4,485, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 4,479, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,006, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 4,485, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,006, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 32,600, м

Давление в обратном трубопроводе 16,000, м

Располагаемый напор 16,600, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,509,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 24 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=26749 Котельная №24:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,097, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,089, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00531, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00247, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 3,588, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 3,582, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,006, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 3,588, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,006, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 20,500, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 9,500, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,135,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 25 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=28147 Котельная №25:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,335, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,285, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,015, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,02303, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,01063, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 11,577, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 11,554, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,023, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 11,574, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,019, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 43,200, м

Давление в обратном трубопроводе 13,000, м

Располагаемый напор 30,200, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,208,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 25 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=28147 Котельная №25:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,335, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,285, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,015, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,02303, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,01063, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 11,577, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 11,554, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,023, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 11,574, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,002, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,019, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 37,900, м

Давление в обратном трубопроводе 13,000, м

Располагаемый напор 24,900, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,208,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 26 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=27552 Котельная №26:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,050, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,043, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00413, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00237, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 2,192, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 2,189, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,003, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 2,192, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,003, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 17,100, м

Давление в обратном трубопроводе 13,500, м

Располагаемый напор 3,600, м

Температура в подающем трубопроводе 90,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 67,357,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 26 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=27552 Котельная №26:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,050, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,043, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00426, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00238, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 1,754, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 1,751, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,003, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 1,754, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,000, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,003, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 13,900, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 2,900, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,716,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 27 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=27758 Котельная №27:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,297, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,116, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,016, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,10043, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,05744, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 45,679, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 45,393, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,286, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 45,478, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,189, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,011, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,011, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,074, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 26,400, м

Давление в обратном трубопроводе 16,000, м

Располагаемый напор 10,400, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,986,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 27 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=27758 Котельная №27:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 1,297, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 1,116, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,016, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,10043, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,05744, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 45,679, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 45,393, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,286, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 45,478, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,189, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,011, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,011, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,074, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 25,400, м

Давление в обратном трубопроводе 16,000, м

Располагаемый напор 9,400, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 66,986,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 28 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=23357 Котельная №28:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,537, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,383, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,065, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,033, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,03032, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02222, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 16,316, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 15,539, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,777, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 15,572, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,738, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,006, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,006, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,028, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 25,400, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 8,400, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 64,940,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 28 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=23357 Котельная №28:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,537, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,383, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,065, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,033, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,03032, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02222, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 16,316, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 15,539, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,777, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 15,572, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,738, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,006, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,006, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,028, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 24,500, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 7,500, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 64,940,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 29 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=27221 Котельная №29:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,592, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,490, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06960, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02936, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 20,173, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 20,117, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,056, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 20,161, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,012, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,012, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,033, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 17,300, м

Давление в обратном трубопроводе 12,000, м

Располагаемый напор 5,300, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 65,807,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 29 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=27221 Котельная №29:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,592, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,490, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,06960, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,02936, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 20,173, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 20,117, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,056, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 20,161, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,012, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,012, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,033, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 16,800, м

Давление в обратном трубопроводе 12,000, м

Располагаемый напор 4,800, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 65,807,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 31 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=26112 Котельная №31:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,685, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,640, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,007, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,02289, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,01184, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 25,773, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 25,726, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,047, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 25,770, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,003, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,003, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,042, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 30,600, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 13,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,549,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 31 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=26112 Котельная №31:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,685, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,640, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,007, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,02289, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,01184, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 25,773, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 25,726, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,047, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 25,770, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,003, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,003, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,042, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 29,200, м

Давление в обратном трубопроводе 17,000, м

Располагаемый напор 12,200, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,549,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 1 (2013 г.) (Наладка)

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 11,245, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 9,084, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции 0,176, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,039, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,842, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию 0,006, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,67063, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,33301, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,042, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 402,216, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 400,519, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,697, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 374,073, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции 7,100, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,437, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО 20,277, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,330, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,325, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,605, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 86,750, м

Давление в обратном трубопроводе 32,000, м

Располагаемый напор 54,750, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 67,305,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 1 (2014 г.) (Наладка)

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 11,240, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 9,085, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции 0,176, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 0,039, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС 0,842, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию 0,006, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,66686, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,33124, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0,031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0,022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,042, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 402,220, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 400,523, т/ч

Суммарный расход на подпитку 1,697, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 374,077, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции 7,100, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 0,437, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО 20,276, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,330, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,325, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,605, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 83,300, м

Давление в обратном трубопроводе 32,000, м

Располагаемый напор 51,300, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 67,317,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 2 (2013 г.) (Наладка)

Источник ID=28339 Котельная № 2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,133, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,124, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00595, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00257, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 5,001, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 4,991, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,009, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 5,000, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,001, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,001, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,008, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 13,600, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 2,600, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,540,°C

Протокол теплогидравлического расчета Котельной № 2 (2014 г.) (Наладка)

Источник ID=28339 Котельная № 2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 0,133, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 0,124, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 0,00595, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 0,00257, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0,001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 5,001, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 4,991, т/ч

Суммарный расход на подпитку 0,009, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 5,000, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0,001, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0,001, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0,008, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 13,500, м

Давление в обратном трубопроводе 11,000, м

Располагаемый напор 2,500, м

Температура в подающем трубопроводе 95,000,°C

Температура в обратном трубопроводе 68,540,°C