## Таблица 1
Приложение 2
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска (существующее положение)
№ п/п | Параметр | Ед. изм. | Тобольская ТЭЦ | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная № 8 | Котельная № 10 | Котельная № 12 | Котельная № 13 | Котельная № 14 | Котельная № 17 | Котельная № 18 | Котельная № 21 | Котельная № 23 | Котельная № 24 | Котельная № 25 | Котельная № 26 | Котельная № 27 | Котельная № 29 | Котельная № 31 | Котельная № 3 | Котельная № 20 | Котельная № 22 | Котельная № 16 | Котельная № 15 | Котельная № 19 | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 28
1 | Площадь зоны действия источника | км² | 17.3137 | 0.2221 | 0.36059 | 0.32444 | 0.024281 | 0.25555 | 0.034331 | 0.00048102 | 0.39819 | 0.033515 | 0.18715 | 0.0012447 | 0.0033417 | 0.00049801 | 0.004106 | 0.00038966 | 0.036395 | 0.015204 | 0.005573 | 0.56436 | 0.51462 | 1.0922 | 0.030152 | 0.17455 | 0.3308 | 0.40456 | 0.00043351 | 0.013645
2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 1399 | 41 | 60 | 68 | 5 | 45 | 13 | 1 | 58 | 12 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 62 | 45 | 92 | 15 | 31 | 35 | 109 | 2 | 4
3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 249.6089 | 2.1265 | 1.2088 | 2.7079 | 0.38657 | 0.61978 | 0.22558 | 0.1047 | 3.0668 | 1.6348 | 1.5389 | 0.004 | 0.0157 | 0.0897 | 0.30129 | 0.043847 | 1.1474 | 0.50404 | 0.64985 | 2.6056 | 11.3657 | 13.5669 | 0.24464 | 1.608 | 2.0158 | 9.9665 | 0.125 | 0.45985
4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 18.2395 | 0.8356 | 0.9688 | 0.9584 | 0.4858 | 1.0395 | 0.4089 | 0.0886 | 1.1018 | 0.3063 | 0.9669 | 0.0998 | 0.16864 | 0.0772 | 0.1441 | 0.0389 | 0.4476 | 0.2539 | 0.2274 | 1.7427 | 1.42 | 1.5365 | 0.3726 | 0.9248 | 0.7919 | 1.8377 | 0.0647 | 0.2294
5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 130 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
7 | Потери давления в тепловой сети | м вод.ст. | 123 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 4.9 | 6 | 3.7 | 4.7 | 15.6 | 6.6 | 8.7 | 2.1 | 2.3 | 9.5 | 24.9 | 2.9 | 9.4 | 4.8 | 12.2 | 14.6 | 41.8 | 28 | 5.3 | 15.6 | 9.8 | 54.5 | 2.5 | 7.5
8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | ед./км² | 80.8029 | 184.6047 | 166.394 | 209.5936 | 205.9196 | 176.0922 | 378.6626 | 2078.9195 | 145.6589 | 358.0516 | 160.2954 | 803.3898 | 299.2464 | 2007.989 | 1217.7172 | 5132.7265 | 522.0458 | 526.1861 | 538.3097 | 109.8582 | 87.4431 | 84.2348 | 497.4739 | 177.5967 | 105.8053 | 269.4307 | 4613.4952 | 293.1419
9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км² | 14.4168 | 9.5745 | 3.3522 | 8.3464 | 15.9204 | 2.4253 | 6.5706 | 217.6629 | 7.7018 | 48.7778 | 8.2229 | 3.2136 | 4.6982 | 180.1166 | 73.3772 | 112.5273 | 31.525 | 33.1521 | 116.6074 | 4.6168 | 22.0856 | 12.4218 | 8.1133 | 9.2122 | 6.0938 | 24.6356 | 288.3435 | 33.7003
10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс. руб./м² | 80.5731 | 123.6136 | 121.6927 | 119.1214 | 124.2745 | 125.4709 | 132.0504 | 206.7708 | 125.7838 | 130.3421 | 109.8027 | 256.3401 | 125.4974 | 206.7708 | 170.9884 | 243.265 | 144.0633 | 142.7107 | 148.4975 | 123.1089 | 101.6774 | 101.1035 | 137.2255 | 114.2635 | 133.6929 | 120.0439 | 122.9689 | 120.7615
11 | Поправочный коэффициент | доля от единицы | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Эффективный радиус | км | 13.4386 | 0.88146 | 1.0145 | 0.9017 | 0.80613 | 1.0461 | 0.84539 | 0.35251 | 0.92608 | 0.63264 | 0.95902 | 0.64746 | 0.89833 | 0.35195 | 0.47233 | 0.3222 | 0.62493 | 0.62208 | 0.50585 | 1.0375 | 0.90603 | 0.99366 | 0.75902 | 0.91846 | 0.96648 | 0.74525 | 0.38416 | 0.70339

## Таблица 2
Приложение 3
№ п/п | Параметр | Ед. изм. | ТЭЦ | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная № 13 | Котельная № 14 | Котельная № 17 | Котельная № 24 | Котельная № 25 | Котельная № 26 | Котельная № 29 | Котельная № 3 | Котельная № 20 | Котельная № 22 | Котельная № 16 | Котельная № 15 | Котельная № 19 | Котельная № 2 | Котельная № 28 | Котельная № 9 | Котельная № 11
1 | Площадь зоны действия источника | км² | 15.8137 | 0.54389 | 0.39492 | 0.32444 | 0.00048102 | 0.58534 | 0.033515 | 0.00049801 | 0.004106 | 0.00038966 | 0.015204 | 0.56436 | 0.51462 | 1.1532 | 0.030152 | 0.17455 | 0.3308 | 0.00043351 | 0.013645 | 0.20228 | 0.20228
2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 1526 | 117 | 76 | 68 | 1 | 89 | 12 | 1 | 5 | 2 | 11 | 64 | 45 | 96 | 15 | 32 | 50 | 2 | 4 | 50 | 59
3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 323.3958 | 5.994 | 1.8168 | 2.7079 | 0.1047 | 4.6057 | 1.6348 | 0.0897 | 0.30129 | 0.043847 | 0.50404 | 2.6092 | 11.3657 | 14.4043 | 0.24464 | 1.608 | 2.0158 | 0.125 | 0.45985 | 4.193 | 6.2437
4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 18.1681 | 0.8356 | 0.9688 | 0.9584 | 0.0886 | 1.1018 | 0.3063 | 0.0772 | 0.1441 | 0.0389 | 0.2539 | 1.7427 | 1.4208 | 1.5373 | 0.3726 | 0.9248 | 0.7919 | 0.0647 | 0.2294 | 0.6633 | 0.9408
5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 130 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
7 | Потери давления в тепловой сети | м вод.ст. | 123 | 62.1 | 22 | 9.2 | 4.8 | 35.1 | 6.6 | 13.8 | 24.9 | 3.4 | 4.8 | 14.5 | 30 | 18.8 | 5.8 | 16 | 10.5 | 2.5 | 7.6 | 22.2 | 21.8
8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | ед./км² | 96.4984 | 215.1155 | 192.4434 | 209.5936 | 2078.9195 | 152.0471 | 358.0516 | 2007.989 | 1217.7172 | 5132.7265 | 723.5059 | 113.402 | 87.4431 | 83.2477 | 497.4739 | 183.3256 | 151.1504 | 4613.4952 | 293.1419 | 247.1841 | 291.6773
9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км² | 20.4503 | 11.0205 | 4.6005 | 8.3464 | 217.6629 | 7.8684 | 48.7778 | 180.1166 | 73.3772 | 112.5273 | 33.1521 | 4.6232 | 22.0856 | 12.4909 | 8.1133 | 9.2122 | 6.0938 | 288.3435 | 33.7003 | 20.729 | 30.8671
10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс. руб./м² | 117.3559 | 192.1039 | 225.5179 | 209.4836 | 363.6214 | 227.7783 | 178.3681 | 363.6214 | 300.6955 | 427.799 | 195.2939 | 216.858 | 168.5686 | 165.4369 | 241.3209 | 200.9171 | 182.9498 | 216.2497 | 212.3678 | 209.4756 | 221.1329
11 | Поправочный коэффициент | доля от единицы | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Эффективный радиус | км | 11.0794 | 0.71254 | 0.745 | 0.71944 | 0.28126 | 0.72483 | 0.55804 | 0.28081 | 0.37686 | 0.25708 | 0.53152 | 0.82441 | 0.74015 | 0.81628 | 0.6056 | 0.73053 | 0.82264 | 0.30651 | 0.56122 | 0.61741 | 0.55981