Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 2

Том 5. Книга 1.2

Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

(ОМ ПСТ 05.01.02)

сми

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Общие положения	8

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	9

1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	9

2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	69

3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	69

4  Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	80

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повелительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» № 32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 5. Книга 1.2 «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Формирование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки г. Тобольска  осуществлено в соответствии с п. 39 Требований и на основании сформированного в Томе 3 Обосновывающих материалов прогноза спроса на тепловую мощность и энергию.

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2013 г. с учетом факта 2014 г., оценки за 2015 г. и плановых данных за 2016 г., спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2028 г. (табл. 1-3), сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 г., в том числе работающих на единую тепловую сеть, по элементам территориального деления.

В Обосновывающих материалах (Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии) представлены расчеты величины тепловой мощности «нетто» для каждого источника тепловой энергии г. Тобольска в базовом периоде.

Прогноз перспективных нагрузок сформирован на основании данных по планам строительства и сноса жилищного фонда и объектов общественно-деловой застройки на основе проектных решений Генерального плана г. Тобольска. Прогноз сформирован с учетом вариантов развития системы теплоснабжения, отраженных в мастер-плане.

В Томе 3. Книге 1.1 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» представлены расчетные величины прироста тепловых нагрузок потребителей по единицам территориального деления на перспективный период до 2028 г., а также суммарные прогнозируемые значения подключенных тепловых нагрузок по единицам территориального деления.

При определении перспективного объема потребления тепловой энергии были учтены требования Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При формировании балансов приняты существующие договорные максимальные часовые нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС за базовый период (без их пересмотра) и расчетные перспективные нагрузки новых объектов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 28.12.2009 г. № 610 «Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотр

а) тепловых нагрузок» определено, что установление или изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется путем закрепления соответствующих величин в договоре на основании заявки потребителя, поданной им в энергоснабжающую организацию.

При этом объем потребления тепловой энергии (в год) уменьшен с учетом реализации мероприятий по энергосбережению. Согласно п. 4 Статьи 12 ФЗ № 261 «Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов».

Согласно п.1 Статьи 24 ФЗ № 261 «Начиная с 01.01.2010 г., бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента».

На основании экспертной оценки, а также с учетом опыта проведения энергоаудита жилых и общественных зданий на территории Российской Федерации в настоящей работе принят сценарий снижения потребления ГВС ежегодно на 1 %, потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию - ежегодно на 0,5 %. Кроме того, при расчете перспективной нагрузки потребителей тепловой энергии учтено сокращение существующей нагрузки за счет сноса ветхого и аварийного жилья.

При оценке перспективных нагрузок также учтены нормативно-правовые акты и методические рекомендации, касающиеся требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Перспективные тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Тобольска в период до 2028 г. представлены в табл. 1.

К 2028 г. общая величина нагрузки потребителей на систему теплоснабжения г. Тобольска составит:

- в горячей воде – 452,5 Гкал/ч;

- в паре – 619,3 Гкал/ч.

Постоянная нагрузка вводимых производственных объектов:
ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» с 2019 г. в горячей воде – 65,406 Гкал/ч, в паре – 731,91 Гкал/ч.

С целью определения перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения все перспективные тепловые нагрузки занесены в электронную модель системы теплоснабжения г. Тюмени и распределены по зонам действия источников тепловой энергии. Распределение перспективных тепловых нагрузок по зонам действия существующих источников тепловой энергии представлено в табл. 1- 3.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах сформированы с учетом мощности действующих и перспективных источников тепловой энергии г. Тобольска и ввода новых мощностей.

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной принят на базовом уровне.

Расчет величины потерь проведен в Томе 4 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска».

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Отопление отдельных общественных и торговых зданий, удаленных от теплоисточников, рекомендуется предусмотреть от собственных котельных, либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

В Подгорной части города на расчетный срок предусматривается демонтаж котельных №№ 21, 23, 26 с переводом подключенных потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Также в Подгорной части принято присоединение к котельной № 4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31, присоединение к котельной № 5 потребителей котельной № 12, присоединение к котельной № 14 потребителей котельной № 18. Теплоснабжение мкр. Менделеево сохраняется от местного источника, потребители мкр. Иртышский по прежней схеме обеспечиваются теплом от котельных, работающих на природном газе. В ТО Левобережье сохраняется существующая система отопления. В п. Сумкино тепловые нагрузки от котельной № 1 распределяются между двумя новыми источниками. Котельная № 1 выводится из эксплуатации и демонтируется. Отопление и горячее водоснабжение новой коттеджной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных двухконтурных котлов.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии г. Тобольска в период до 2028 г. (для теплоносителя горячая вода) и балансы выработки тепловой энергии представлены в табл. 4-8.

Таблица 1

Перспективные тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Тобольска в период до 2028 г.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (без дополнительного подключения промышленных зон) | Итого тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 271,689 | 287,572 | 299,694 | 316,759 | 323,395 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 230,145 | 240,986 | 250,955 | 262,509 | 268,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,46 | 30,297 | 32,847 | 35,94 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельных) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,230 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,717 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,05 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 3 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 4 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 65,406 | 65,406 |
| 5 | Нагрузка в зоне действия индивидуального теплоснабжения (перспектива) | Итого | Гкал/ч | 0,89 | 3,42 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 8,30 | 13,30 |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 319,674 | 335,737 | 391,082 | 407,015 | 419,137 | 466,546 | 478,686 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 279,464 | 292,499 | 344,681 | 355,558 | 365,527 | 407,278 | 418,358 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 307,944 | 319,057 | 375,902 | 391,835 | 403,957 | 444,989 | 452,129 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 267,734 | 275,819 | 329,501 | 340,378 | 350,347 | 385,722 | 391,802 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| В паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Тобольская ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 |
| 2 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 272,896 | 187,0336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 |
| 3 | Нагрузка производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 731,910 | 731,910 |
| Всего спрос на тепловую мощность в паре |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 892,196 | 806,3336 | 825,636 | 825,636 | 825,636 | 1557,546 | 1557,546 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | Производственные нужды | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |

Таблица 2

Распределение перспективной теплой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Тобольска (с комбинированной выработкой) в период до 2028 г.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 316,689 | 332,572 | 344,694 | 381,759 | 388,396 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 275,145 | 285,986 | 295,955 | 327,509 | 333,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,460 | 30,297 | 32,847 | 35,940 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |
| 1.1 | Тобольская ТЭЦ (промышленная зона) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,346 | 5,346 | 50,346 | 50,542 | 54,626 | 74,626 | 74,626 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 5,043 | 5,043 | 50,043 | 50,043 | 54,323 | 74,323 | 74,323 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,396 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Тобольская ТЭЦ (на город) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 244,263 | 267,647 | 283,249 | 292,455 | 292,241 | 307,133 | 313,770 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 209,030 | 226,136 | 237,244 | 242,978 | 241,626 | 253,186 | 258,762 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 7,973 | 8,050 | 8,544 | 10,463 | 10,586 | 10,871 | 11,185 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,260 | 33,461 | 37,461 | 39,015 | 40,028 | 43,076 | 43,823 |
| 2 | Городская котельная № 1 (ГК-1) (работа в режиме насосной станции/работа и в аварийном режиме) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч: | Гкал/ч | НС | НС | НС | НС | НС | НС и аварийный режим работы (при аварии выработка до 55,3 Гкал/ч) |  |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 316,689 | 332,572 | 344,694 | 381,759 | 388,396 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 275,145 | 285,986 | 295,955 | 327,509 | 333,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,460 | 30,297 | 32,847 | 35,940 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |

Таблица 3

Распределение перспективных тепловых нагрузок в горячей воде в зоне действия источников тепловой энергии г. Тобольска в период до 2028 г. (котельные)

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,231 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,716 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,701 | 0,701 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 1 | Котельная П. Бугор | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 2,706 | 2,706 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 2,639 | 2,639 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,064 | 0,064 |
| 2 | Подгорная часть | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 16,376 | 16,380 | 16,364 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 14,942 | 14,945 | 14,930 | 14,966 | 14,966 | 15,807 | 16,310 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,304 | 1,305 | 1,305 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| 2.1 | Котельная № 4 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,126 | 2,126 | 2,126 | 2,225 | 2,225 | 5,873 | 5,994 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,821 | 1,821 | 5,310 | 5,431 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,403 | 0,403 | 0,433 | 0,433 |
| 2.2 | Котельная № 5 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,434 | 1,817 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,412 | 1,794 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
| 2.3 | Котельная № 6 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Котельная № 8 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |
| 2.5 | Котельная № 10 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,620 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,613 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
| 2.6 | Котельная № 12 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| 2.7 | Котельная № 13 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 2.8 | Котельная № 14 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 4,606 | 4,606 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 4,279 | 4,279 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,327 | 0,327 |
| 2.9 | Котельная № 17 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 2.10 | Котельная № 18 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  |  |
| 2.11 | Котельная № 21 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.12 | Котельная № 23 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Котельная № 24 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная № 25 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.15 | Котельная № 26 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.16 | Котельная № 27 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |
| 2.17 | Котельная № 29 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная № 31 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
|  | мкр. Иртышский | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 13,064 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 2.19 | Котельная № 3 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,606 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,428 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.20 | Котельная № 20 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
|  | мкр. Менделеево | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
| 2.21 | Котельная № 22 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
|  | Юго-Восточный район | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.22 | Котельная № 16 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | ТО Левобережье | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 2.23 | Котельная № 15 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2.24 | Котельная № 19 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | п. Сумкино | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,091 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,306 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 2.25 | Котельная № 1 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,966 | 10,437 | 10,437 | Переключение потребителей |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,181 | 9,547 | 9,547 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 |  |  |  |  |
| 2.26 | Котельная № 2 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | 4,193 | 4,193 | 4,193 | 4,193 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | - | - | - | 3,988 | 3,988 | 3,988 | 3,988 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | - | - | - | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 2.28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | - | - | - | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | - | - | - | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
|  | Район Пионерной базы | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2.29 | Котельная № 28 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

Таблица 4

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии г. Тобольска на период до 2028 г.  (в паре)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
|  | Тобольская ТЭЦ |  | (для теплоносителя-пар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 |
| 3 | Собственные нужды производственных отборов | Гкал/ч | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  |  | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в паре внешних потребителей | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
|  | технологическая | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 |
| 7 | Доля резерва | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

Таблица 5

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии г. Тобольска на период до 2028 г.  (в горячей воде)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  |  | 3 этап |
|  | Тобольская ТЭЦ |  | Совместная работа Тобольской ТЭЦ с переводом Городской котельной № 1 в аварийный режим работы на 2 этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 795,0 |  | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 795,0 |  | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  | 715,5 | 715,5 | 715,5 | 715,5 | 715,5 |  |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |  |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
|  |  | # % | # 1,0 |  | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 |  | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 |  |
| 5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | # 787,2 |  | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 |  | # 707,7 | # 707,7 | # 707,7 | # 707,7 | 707,7 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,1 |  | 44,2 | 46,6 | 46,8 | 45,1 | 56,9 |  | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 57,2 |  |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,6 |  | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 |  | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |  |
|  | отопление | Гкал/ч | 214,1 |  | 221,8 | 275,1 | 286,0 | 296,0 | 319,3 |  | 321,9 | 324,1 | 326,0 | 327,5 | 333,1 |  |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 8,1 |  | 8,2 | 8,7 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |  | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,3 |  |
|  | ГВС | Гкал/ч | 27,5 |  | 30,3 | 32,8 | 35,9 | 38,0 | 41,2 |  | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 44,0 |  |
|  | на город | Гкал/ч | 244,3 |  | 254,9 | 266,3 | 282,0 | 290,1 | 296,5 |  | 300,0 | 302,7 | 305,1 | 307,1 | 313,8 |  |
|  | промышленная зона | Гкал/ч | 5,3 |  | 5,3 | 50,3 | 50,5 | 54,6 | 74,6 |  | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |  |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,6 |  | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 |  | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |  |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 170,6 |  | 178,8 | 188,4 | 198,6 | 209,0 | 215,5 |  | 218,9 | 220,2 | 222,6 | 224,7 | 228,5 |  |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 34,4 |  | 36,6 | 36,6 | 40,9 | 39,1 | 39,1 |  | 39,1 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 41,8 |  |
|  | прочие | Гкал/ч | 44,6 |  | 44,8 | 91,7 | 93,1 | 96,6 | 116,6 |  | 116,6 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 118,1 |  |
| 9 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 249,6 |  | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 |  | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 222,1 |  | 229,9 | 283,8 | 296,6 | 306,7 | 330,0 |  | 332,6 | 335,1 | 336,9 | 338,5 | 344,4 |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 27,5 |  | 30,3 | 32,8 | 35,9 | 38,0 | 41,2 |  | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 44,0 |  |
| 8 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 494,5 |  | 482,8 | 423,9 | 407,8 | 397,4 | 359,1 |  | 276,2 | 273,5 | 271,1 | 269,1 | 262,1 |  |
| 9 | Доля резерва | % | 62 |  | 61 | 53 | 51 | 50 | 45 |  | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |  |
|  | Городская котельная № 1 |  | НС |  | НС | НС | НС | НС | НС |  | НС/аварийный режим | НС/аварийный режим | НС/аварийный режим | НС/аварийный режим | НС/аварийный режим |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |  |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |  |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  | # % | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - |  | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 |  |
| 5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |  |
| 8 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | - |  | - | - | - | - | - |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 9 | Доля резерва | % | - |  | - | - | - | - | - |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | Нагорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 795,0 |  | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 |  |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 795,0 |  | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  | 778,8 | 778,8 | 778,8 | 778,8 | 778,8 |  |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |  |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| 5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 787,2 |  | 787,2 | 787,2 | 787,2 | 787,2 | 787,2 |  | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,1 |  | 44,2 | 46,6 | 46,8 | 45,1 | 56,9 |  | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 57,2 |  |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 255,0 |  | 265,6 | 367,0 | 382,9 | 399,3 | 445,8 |  | 504,5 | 507,3 | 509,7 | 511,7 | 518,3 |  |
|  | на город | Гкал/ч | 249,6 |  | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 |  | 429,9 | 432,6 | 435,1 | 437,1 | 443,7 |  |
|  | промышленная зона | Гкал/ч | 5,3 |  | 5,3 | 50,3 | 50,3 | 54,6 | 74,6 |  | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |  |
| 8 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 489,2 |  | 477,4 | 373,5 | 357,5 | 342,8 | 284,5 |  | 208,6 | 205,8 | 203,4 | 201,4 | 194,4 |  |
| 9 | Доля резерва | % | 62 |  | 60 | 47 | 45 | 43 | 36 |  | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |  |

Таблица 6

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) г. Тобольска на период до 2028 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
|  | ## Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 10,000 | ## 10,000 | ## 10,000 | ## 10,000 | ## 10,000 | ## 10,000 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 9 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 5,453 | ### 5,462 | ### 5,459 | ### 5,459 | ### 5,459 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,581 | ### 0,572 | ### 0,575 | ### 0,575 | ### 0,575 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |
|  |  | #### % | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 5,401 | ### 5,410 | ### 5,407 | ### 5,407 | ### 5,407 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,530 | ### 0,530 | ### 0,530 | ### 0,563 | ### 0,563 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 1,448 | ### 1,459 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,511 | #### 0,511 | #### 0,511 | #### 0,515 | #### 0,515 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 1,389 | #### 1,399 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,019 | #### 0,019 | #### 0,019 | #### 0,048 | #### 0,048 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,059 | #### 0,060 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,821 | ### 1,821 | ### 4,835 | ### 4,994 | ### 4,994 | ### 4,994 | ### 5,310 | ### 5,431 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,403 | ### 0,403 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 1,204 | ### 1,204 | ### 1,204 | ### 1,302 | ### 1,302 | ### 2,428 | ### 2,588 | ### 2,588 | ### 2,588 | ### 2,903 | ### 3,024 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,821 | ### 1,821 | ### 4,965 | ### 5,124 | ### 5,124 | ### 5,124 | ### 5,440 | ### 5,561 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,403 | ### 0,403 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 2,744 | ### 2,753 | ### 2,750 | ### 2,619 | ### 2,619 | ### 3,020 | ### 2,861 | ### 2,861 | ### 2,861 | ### 1,674 | ### 1,482 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 48 | ### 48 | ### 33 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 19 | ### 16 |
| ### 2 | ### Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 0 | ### 1 | ### 6 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 3,941 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,369 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |
|  |  | #### % | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 3,893 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,624 | ### 0,642 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,606 | ### 0,622 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,018 | ### 0,020 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,412 | ### 1,412 | ### 1,794 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,023 | ### 0,023 | ### 0,023 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 1,048 | ### 1,048 | ### 1,431 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,082 | ### 0,082 | ### 0,082 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,412 | ### 1,412 | ### 1,794 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,023 | ### 0,023 | ### 0,023 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 2,195 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,200 | ### 2,200 | ### 2,200 | ### 1,975 | ### 1,839 | ### 1,439 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 50 | ### 47 | ### 36 |
| ### 3 | ### Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 5,419 | ### 5,426 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,615 | ### 0,608 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 |
|  |  | #### % | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 5,343 | ### 5,350 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,713 | ### 1,719 | ### 1,728 | ### 1,728 | ### 1,728 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 |
| ### 4 | ### Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,145 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 2,575 | ### 2,575 | ### 2,573 | ### 2,573 | ### 2,573 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,437 | ### 0,437 | ### 0,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 2,567 | ### 2,567 | ### 2,565 | ### 2,565 | ### 2,565 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,615 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,602 | #### 0,603 | #### 0,603 | #### 0,603 | #### 0,603 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,613 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,355 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,613 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,332 | ### 1,327 | ### 1,325 | ### 1,325 | ### 1,325 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 52 | ### 52 | ### 51 | ### 51 | ### 51 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,775 | ### 0,777 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,087 | ### 0,085 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,52 | #### 0,51 | #### 0,51 | #### 0,51 | #### 0,51 | ### 0,51 | ### 0,51 | ### 0,51 | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,771 | ### 0,773 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | ### 0,115 | ### 0,115 | ### 0,115 | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,427 | ### 0,430 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 55 | ### 55 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,177 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | #### % | #### 1,13 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,175 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| #### 11 | #### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | #### Гкал/ч | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 |
|  | #### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | #### Гкал/ч | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 |
|  | #### нагрузка ГВС средняя за сутки | #### Гкал/ч | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,057 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 32 | ### 33 | ### 33 | ### 33 | ### 33 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 |
| ### 8 | ### Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 8 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 7,469 | ### 7,461 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,807 | ### 0,815 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 |
|  |  | #### % | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 7,353 | ### 7,345 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,951 | ### 0,854 | ### 0,831 | ### 0,827 | ### 0,827 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 1,438 | ### 1,438 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,918 | #### 0,826 | #### 0,802 | #### 0,798 | #### 0,798 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 1,398 | #### 1,398 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,033 | #### 0,028 | #### 0,029 | #### 0,029 | #### 0,029 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,040 | #### 0,040 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 3,335 | ### 3,424 | ### 3,467 | ### 3,470 | ### 3,470 | ### 3,357 | ### 1,818 | ### 1,818 | ### 1,818 | ### 1,321 | ### 1,321 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 45 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 45 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 18 | ### 18 |
| ### 9 | ### Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 2,497 | ### 2,488 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,261 | ### 0,271 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 0,44 | ### 0,44 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 2,486 | ### 2,477 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,742 | ### 0,732 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 30 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 |
| ### 10 | ### Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 3,929 | ### 3,898 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,381 | ### 0,412 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,113 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 2,88 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,903 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 3,816 | ### 3,785 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,542 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,534 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,008 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,719 | ### 1,688 | ### 1,683 | ### 1,683 | ### 1,683 | ### 1,699 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 44 | ### 43 | ### 43 | ### 43 | ### 43 | ### 44 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,147 | ### 0,147 | ### 0,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 2,04 | ### 2,04 | ### 2,04 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,011 | ### 0,011 | ### 0,011 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,011 | #### 0,011 | #### 0,011 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,129 | ### 0,129 | ### 0,129 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 88 | ### 88 | ### 88 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,195 | ### 0,195 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,165 | ### 0,165 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,030 | ### 0,030 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 1,03 | ### 1,03 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,163 | ### 0,163 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,024 | ### 0,024 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,024 | #### 0,024 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,124 | ### 0,124 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 75 | ### 75 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### 17 | ### 18 | ### 19 | ### 24 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,147 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,026 | ### 0,025 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,028 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 3,42 | ### 3,39 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,47 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,141 | ### 0,142 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,045 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,042 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 30 | ### 30 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 |
| ### 14 | ### Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### 17 | ### 18 | ### 19 | ### 24 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 |
| ### 15 | ### Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,109 | ### 0,109 | ### 0,109 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,087 | ### 0,087 | ### 0,087 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,021 | ### 0,021 | ### 0,021 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 3,43 | ### 3,43 | ### 3,43 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,084 | ### 0,084 | ### 0,084 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,034 | ### 0,034 | ### 0,078 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 39 | ### 39 | ### 89 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 16 | ### Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,231 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 17 | ### Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,938 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,096 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### % | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,934 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,327 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 |
| ### 18 | ### Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 8,3 | ### 9,3 | ### 10,3 | ### 11,3 | ### 12,3 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,793 | ### 0,793 | ### 0,793 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,069 | ### 0,069 | ### 0,069 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,792 | ### 0,792 | ### 0,789 | ### 0,789 | ### 0,789 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,107 | ### 0,107 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 19 | ## Итого Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### 41,614 | ### 41,614 | ### 41,419 | ### 41,138 | ### 41,138 | ### 38,818 | ### 34,508 | ### 34,508 | ### 33,646 | ### 33,646 | ### 33,646 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### 7 | ### 8 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 7 | ### 6 | ### 7 | ### 6 | ### 11 | ### 16 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### 37,465 | ### 37,444 | ### 37,272 | ### 37,038 | ### 37,038 | ### 35,094 | ### 31,201 | ### 31,201 | ### 30,419 | ### 30,419 | ### 30,419 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### 4,150 | ### 4,170 | ### 4,147 | ### 4,100 | ### 4,100 | ### 3,724 | ### 3,307 | ### 3,307 | ### 3,227 | ### 3,227 | ### 3,227 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,4 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
|  |  | ## % | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,0 | ### 1,0 | ### 1,1 | ### 1,1 | ### 1,1 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### 36,998 | ### 36,977 | ### 36,807 | ### 36,579 | ### 36,579 | ### 34,656 | ### 30,876 | ### 30,876 | ### 30,098 | ### 30,098 | ### 30,098 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### 4,774 | ### 4,678 | ### 4,631 | ### 4,643 | ### 4,643 | ### 3,845 | ### 3,303 | ### 3,303 | ### 3,184 | ### 4,689 | ### 4,718 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 4,621 | ### 4,530 | ### 4,482 | ### 4,465 | ### 4,465 | ### 3,723 | ### 3,189 | ### 3,189 | ### 3,073 | ### 4,529 | ### 4,555 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,156 | ### 0,151 | ### 0,152 | ### 0,181 | ### 0,181 | ### 0,122 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,111 | ### 0,160 | ### 1,846 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,060 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### 14,942 | ### 14,945 | ### 14,930 | ### 14,966 | ### 14,966 | ### 15,331 | ### 15,491 | ### 15,491 | ### 15,491 | ### 15,807 | ### 16,310 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### 1,304 | ### 1,305 | ### 1,305 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### 10,075 | ### 10,075 | ### 10,064 | ### 10,114 | ### 10,114 | ### 10,479 | ### 10,639 | ### 10,639 | ### 10,639 | ### 10,955 | ### 11,458 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### 2,483 | ### 2,486 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### 15,072 | ### 15,075 | ### 15,060 | ### 15,096 | ### 15,096 | ### 15,461 | ### 15,621 | ### 15,621 | ### 15,621 | ### 15,937 | ### 16,440 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### 1,304 | ### 1,305 | ### 1,305 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### 15,848 | ### 15,919 | ### 15,856 | ### 15,522 | ### 15,522 | ### 14,031 | ### 10,634 | ### 10,634 | ### 9,974 | ### 8,154 | ### 7,561 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### 42 | ### 43 | ### 43 | ### 42 | ### 42 | ### 40 | ### 34 | ### 34 | ### 33 | ### 27 | ### 25 |
| # 20 | # Котельная П. Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 8 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 |
|  |  | # % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 |
| # 21 | # Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 19 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,681 | # 4,681 | # 4,676 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,578 | # 0,578 | # 0,583 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | ## % | ## 0,28 | ## 0,28 | ## 0,28 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,668 | # 4,668 | # 4,663 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,604 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,596 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,569 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,565 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 2,428 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,129 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 2,428 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,459 | # 1,454 | # 1,449 | # 1,506 | # 1,506 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,515 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 31 | # 31 | # 31 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 |
| # 22 | # Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 15 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 19,465 | # 19,476 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,795 | # 1,784 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 |
|  |  | ## % | ## 2,09 | ## 2,09 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 19,058 | # 19,069 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,935 | # 0,935 | # 0,935 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,887 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,845 | ## 0,845 | ## 0,845 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,097 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 6,757 | # 6,768 | # 6,826 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,875 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 |
| # 23 | # Итого Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 17 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 24,146 | # 24,156 | # 24,210 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,373 | # 2,363 | # 2,309 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 |
|  |  | ## % | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 | ## 1,7 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 23,726 | # 23,736 | # 23,790 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,539 | # 1,540 | # 1,540 | # 1,493 | # 1,493 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,483 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 1,414 | ## 1,415 | ## 1,415 | ## 1,359 | ## 1,359 | ## 1,355 | ## 1,355 | ## 1,355 | ## 1,355 | ## 1,355 | ## 1,355 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,134 | ## 0,134 | ## 0,130 | ## 0,130 | ## 0,130 | ## 0,130 | ## 0,130 | ## 0,128 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 13,064 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,043 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 13,064 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 8,216 | # 8,221 | # 8,275 | # 8,379 | # 8,379 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,389 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 34 | # 34 | # 34 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 |
|  | # мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 10 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 15,758 | # 15,756 | # 15,779 | # 15,779 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,483 | # 1,485 | # 1,462 | # 1,462 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 |
|  |  | # % | # 2,20 | # 2,20 | # 2,20 | # 2,20 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 15,411 | # 15,409 | # 15,432 | # 15,432 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,596 | # 1,596 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,619 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 1,463 | ## 1,463 | ## 1,461 | ## 1,461 | ## 1,461 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,493 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 12,228 | # 12,228 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 8,889 | # 8,889 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 12,545 | # 12,545 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,248 | # 0,246 | # -0,145 | # -0,145 | # 0,636 | # 0,614 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,190 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 1 | # 1 | # -1 | # -1 | # 4 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 25 | # Итого Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 10 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 15,758 | # 15,756 | # 15,779 | # 15,779 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,310 | # 2,312 | # 2,289 | # 2,289 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 |
|  |  | # % | # 2,2 | # 2,2 | # 2,2 | # 2,2 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 15,411 | # 15,409 | # 15,432 | # 15,432 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,596 | # 1,596 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,619 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 1,463 | ## 1,463 | ## 1,461 | ## 1,461 | ## 1,461 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,490 | ## 1,493 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,133 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 | ## 0,126 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 12,228 | # 12,228 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 8,889 | # 8,889 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 12,545 | # 12,545 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,248 | # 0,246 | # -0,145 | # -0,145 | # 0,636 | # 0,614 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,190 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 2 | # 2 | # -1 | # -1 | # 4 | # 4 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  | # Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 26 | # Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 25 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,66 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 0,338 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,014 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
| # 27 | # Итого Юго-Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 25 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 1,9 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 0,338 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,014 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  | # ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | # Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,522 | # 4,549 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,651 | # 0,623 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 |
|  |  | # % | # 0,73 | # 0,73 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,489 | # 4,516 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,413 | # 2,440 | # 2,447 | # 2,447 | # 2,447 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 53 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 |
| # 29 | # Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,263 | # 4,265 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,478 | # 0,476 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,249 | # 4,251 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,651 | # 1,653 | # 1,658 | # 1,658 | # 1,658 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 |
| # 30 | # Итого Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 8,784 | # 8,814 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,129 | # 1,099 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 8,737 | # 8,767 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 4,064 | # 4,094 | # 4,105 | # 4,105 | # 4,105 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 46 | # 46 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 |
|  | # п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 10,920 | ## 10,920 | ## 10,920 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ## 26 | ## 27 | ## 28 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ## 9,569 | ## 8,875 | ## 9,566 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 1,351 | ## 2,045 | ## 1,354 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ## 0,24 | ## 0,24 | ## 1,24 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ## % | ## 2,46 | ## 2,65 | ## 12,91 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ## 9,334 | ## 8,640 | ## 8,331 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ## 0,998 | ## 1,100 | ## 1,100 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 0,998 | ### 1,005 | ### 1,005 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 9,966 | ## 10,437 | ## 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ## 9,181 | ## 9,547 | ## 9,547 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ## 0,608 | ## 0,712 | ## 0,712 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 9,966 | ## 10,437 | ## 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ## 7,593 | ## 8,063 | ## 8,063 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ## 1,336 | ## 1,336 | ## 1,336 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ## 1,038 | ## 1,038 | ## 1,038 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 9,966 | ## 10,437 | ## 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 9,359 | ## 9,725 | ## 9,725 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ## 0,608 | ## 0,712 | ## 0,712 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## -1,630 | ## -2,896 | ## -3,205 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ## -17 | ## -33 | ## -34 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 32 | ## Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 9 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ## 0,386 | ## 0,386 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 0,045 | ## 0,045 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 |
|  |  | ## % | ## 1,29 | ## 1,30 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ## 0,381 | ## 0,381 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 0,247 | ## 0,246 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ## 64 | ## 64 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 |
| ## 33 | ## Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### - | ### - | ### - | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 11 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 |
|  |  | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 |
| ## 34 | ## Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### - | ### - | ### - | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 15 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 |
|  |  | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,481 | ## 0,481 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,047 | ### 0,047 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,285 | ## 1,285 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 |
| # 35 | # Итого Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 11,351 | # 11,351 | # 11,351 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 18 | # 19 | # 6 | # 4 | # 5 | # 6 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 12 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 9,956 | # 9,261 | # 9,948 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,396 | # 2,090 | # 1,403 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,2 | # 0,2 | # 1,2 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 |
|  |  | # % | # 2,4 | # 2,6 | # 12,5 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 9,716 | # 9,021 | # 8,708 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,008 | # 1,109 | # 1,109 | # 0,790 | # 0,790 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 1,007 | ## 1,013 | ## 1,013 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,074 | ## 0,074 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 9,306 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,608 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 7,718 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,336 | # 1,336 | # 1,336 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 1,038 | # 1,038 | # 1,038 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 9,484 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,608 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # -1,384 | # -2,650 | # -2,963 | # 2,651 | # 2,651 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # -14 | # -29 | # -30 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 |
|  | # Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 27 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 1,639 | # 1,580 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,137 | # 0,196 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,37 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 1,633 | # 1,574 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,091 | # 1,032 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 67 | # 65 | # 65 | # 65 | # 65 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 |
| # 37 | # Итого район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 27 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 1,639 | # 1,580 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,382 | # 0,441 | # 1,452 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 1,633 | # 1,574 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,091 | # 1,032 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 67 | # 66 | # 65 | # 65 | # 65 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 |
| 38 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 108,759 | 108,759 | 108,564 | 111,551 | 112,310 | 109,990 | 109,180 | 109,180 | 108,318 | 108,318 | 108,318 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 98,092 | 97,356 | 97,948 | 102,109 | 102,890 | 100,946 | 100,553 | 100,553 | 99,770 | 99,770 | 99,771 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 12,433 | 13,169 | 13,382 | 11,251 | 11,229 | 10,853 | 10,436 | 10,436 | 10,356 | 10,356 | 10,356 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 10,4 | 11,3 | 21,2 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 96,559 | 95,820 | 95,414 | 100,538 | 101,319 | 99,396 | 99,056 | 99,056 | 98,277 | 98,277 | 98,278 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10,129 | 10,136 | 10,086 | 9,732 | 9,732 | 8,927 | 8,884 | 8,884 | 8,766 | 10,270 | 10,300 |
|  | # через изоляционные конструкции | # Гкал/ч | 9,072 | 8,988 | 8,938 | 8,567 | 8,567 | 7,846 | 7,760 | 7,760 | 7,644 | 9,100 | 9,128 |
|  | # с потерями теплоносителя | # Гкал/ч | 0,574 | 0,569 | 0,570 | 0,586 | 0,586 | 0,500 | 0,835 | 0,835 | 0,832 | 0,881 | 2,565 |
| 8 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 54,758 | 57,897 | 57,897 | 57,897 | 58,213 | 58,717 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 41,765 | 42,235 | 42,640 | 42,690 | 42,690 | 43,056 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | 43,895 | 44,399 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 7,992 | 7,995 | 7,995 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 |
|  | прочие | Гкал/ч | 8,577 | 8,581 | 8,577 | 8,269 | 8,269 | 8,269 | 8,915 | 8,915 | 8,915 | 8,915 | 8,915 |
| 11 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 54,284 | 54,658 | 54,979 | 55,016 | 55,016 | 55,381 | 58,598 | 58,598 | 58,598 | 58,913 | 59,417 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 |
| 12 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 28,096 | 26,873 | 26,160 | 31,544 | 32,325 | 30,842 | 27,257 | 27,257 | 26,597 | 24,777 | 24,184 |
| 13 | Доля резерва | % | 29 | 28 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 |

Таблица 7

Баланс выработки тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии г. Тобольска на период до 2028 г. (в паре и горячей воде)

| № п/п | Тобольская ТЭЦ и Городская котельная № 1 | ед. изм. | Совместная работа Тобольской ТЭЦ с переводом Городской котельной № 1 в аварийный режим работы на 2 этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5708,78 | 5775,32 | 5792,91 | 5801,81 | 5808,38 | 5813,28 | 5837,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ 25 МВТ и более | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5708,78 | 5775,32 | 5787,60 | 5796,49 | 5803,07 | 5807,97 | 5831,79 |
|  | вода (в город) | тыс. Гкал | 847,46 | 839,02 | 829,63 | 858,21 | 905,66 | 919,48 | 931,77 | 936,04 | 942,61 | 947,54 | 961,79 |
|  | вода (с коллекторов) | тыс. Гкал | 6,92 | 19,81 | 19,90 | 19,90 | 11,57 | 19,93 | 19,93 | 24,55 | 24,55 | 24,52 | 34,09 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 4756,41 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
| 1.2 | (от ГК-1 в аварийном режиме) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 740,35 | 6,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,03 | 6,03 |
|  | вода | тыс. Гкал | 86,32 | 6,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,03 | 6,03 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 654,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 4956,76 | 5796,51 | 5605,66 | 5628,21 | 5667,33 | 5689,54 | 5707,13 | 5716,03 | 5722,60 | 5727,47 | 5751,29 |
|  | вода | тыс. Гкал | 854,38 | 858,82 | 849,53 | 872,08 | 911,20 | 933,41 | 951,01 | 959,90 | 966,47 | 971,34 | 995,16 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 4102,38 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 149,35 | 164,40 | 164,29 | 163,46 | 162,39 | 161,19 | 161,35 | 161,43 | 161,49 | 160,18 | 159,13 |
|  |  | % | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 673,09 | 696,90 | 681,44 | 708,62 | 748,81 | 772,22 | 789,65 | 798,47 | 804,98 | 811,16 | 836,04 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего с учетом котельных | тыс. Гкал | 831,30 | 856,31 | 847,97 | 868,82 | 907,42 | 931,75 | 949,79 | 958,60 | 965,12 | 972,09 | 998,23 |

Таблица 8

Сводный баланс выработки тепловой энергии по локальным котельным (без учета производственных котельных промышленной зоны)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. (принято в тарифе) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | тыс. Гкал | 209,27 | 202,93 | 215,21 | 206,83 | 205,25 | 201,83 | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 209,43 | 210,37 |
|  | - котельные | тыс. Гкал | 209,27 | 202,93 | 215,21 | 206,83 | 205,25 | 201,83 | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 209,43 | 210,37 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 5,3 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 203,92 | 202,93 | 209,71 | 201,86 | 200,28 | 196,86 | 197,29 | 197,29 | 197,29 | 204,46 | 205,41 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 45,71 | 43,53 | 43,18 | 41,66 | 41,66 | 37,33 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 43,53 | 43,21 |
|  |  | % | 22,4 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 20,8 | 19,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 21,3 | 21,0 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 158,21 | 159,40 | 166,53 | 160,20 | 158,61 | 159,53 | 160,14 | 160,14 | 160,14 | 160,93 | 162,19 |
| 7 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 158,7 | 150,7 | 159,6 | 157,4 | 157,2 | 156,8 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,5 | 156,5 |

2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Тобольская ТЭЦ отпускает тепловую энергию в горячей воде по 1 магистрали:

- на Восточную промышленную зону;

- в Нагорную часть.

Тобольская ТЭЦ отпускает тепловую энергию в виде острого и отборного пара на центральный газофракционный узел Восточной промышленной зоны.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов тепловой мощности Тобольской ТЭЦ приведены в табл. 5.

Существующие и перспективные котельные г. Тобольска имеют по одному магистральному выводу.

Балансы тепловой мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки приведены в табл. 6.

3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, выполнены в составе электронной модели (Приложение 1 к Тому 4 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска»).

Результаты гидравлических расчетов по Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (ГК-1) приведены на рис. 1-16.

Основные выводы по результатам выполненного гидравлического расчета источников теплоснабжения г. Тобольска:

- при существующем положении магистральные тепловые сети в зоне теплоснабжения Тобольской ТЭЦ обеспечивают пропуск расчетного расхода сетевой воды, при этом отсутствует резерв по пропускной способности;

- при сохранении диаметров трубопроводов пропускная способность сетей не обеспечивает подачу тепловой энергии с учетом увеличения нагрузки потребителей на перспективу;

- работа Городской котельной № 1 (ГК-1) при сохранении диаметров магистральных трубопроводов обеспечивает подачу тепловой энергии потребителям с соблюдением необходимых гидравлических режимов.

Рисунок 1. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в  2013 г.

Рисунок 2. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2013 г.

Рисунок 3. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в 2014  г.

Рисунок 4. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2014  г.

Рисунок 5. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в 2015 г.

Рисунок 6. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2015 г.

Рисунок 7. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в 2016 г.

Рисунок 8. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2016 г.

Рисунок 9. Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в 2017 г.

Рисунок 10.  Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2017 г.

Рисунок 11.  Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Рентерея» в 2018 г.

Рисунок 12.  Пьезометрический график тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до потребителя «Драмтеатр» в 2018 г.

Рисунок 13.  Пьезометрический график от «Тобольская ТЭЦ» до «Рентерея» на 2023 г.

Рисунок 14.  Пьезометрический график от «Тобольская ТЭЦ» до «Драмтеатр» на 2023 г.

Рисунок 15.  Пьезометрический график от «Тобольская ТЭЦ» до «Рентерея» на 2028 г.

Рисунок 16.  Пьезометрический график от «Тобольская ТЭЦ» до «Драмтеатр» на 2028 г.

Основные выводы по результатам выполненного гидравлического расчета по котельным:

- давление воды в обратных трубопроводах систем теплоснабжения от котельных не превышает допустимого рабочего давления у потребителей с зависимой схемой присоединения отопительных систем (не более 6,0 кгс/см2 по условию механической прочности отопительных приборов);

- давление воды в обратных трубопроводах систем теплоснабжения от указанных выше котельных обеспечивает выполнение условия для заполнения наиболее высокорасположенных точек местных отопительных систем у потребителей (запас в + 5,0 м);

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых насосов в котельных не превышает допустимое по условиям механической прочности конструкции насосов соответствующих типов;

- давление в подающих и обратных трубопроводах источников теплоты и тепловых сетях не превышает допустимые пределы их прочности;

- статическое давление в системах теплоснабжения (определяемое давлением в сети ХВС) не превышает допустимого давления в оборудовании источников теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивает заполнение их водой;

- распределительные тепловые сети в зоне теплоснабжения котельных обеспечивают пропуск расчетного расхода сетевой воды и имеют незначительный резерв по пропускной способности;

- увеличение перспективной нагрузки определяет необходимость перекладки ряда участков тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных для обеспечения пропуска расчетного расхода сетевой воды на перспективу с резервом по пропускной способности.

4  Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности источников системы теплоснабжения г. Тобольска составит на перспективу до 2028 г. по источникам:

- Тобольская ТЭЦ (в паре) – 630,7 Гкал/ч;

- Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) – 262,1 Гкал/ч;

- Городская котельная № 1 (ГК-1) – работа в режиме насосной станции/работа в аварийном режиме;

- котельные – 24,18 Гкал/ч.

Резервирование мощности источников тепловой энергии г. Тобольска обеспечивается за счет модернизации и перевода в аварийный режим Городской котельной № 1 (ГК-1). Мощность городской котельной ГК-1 принята с учетом обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя и подогрева воды из обратного трубопровода на 10 0С для обеспечения незамерзания системы теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска в течение 48 часов (время устранения аварий за предыдущие периоды). Величина нагрузки аварийной брони потребителей Тобольской ТЭЦ по существующему положению на 2014 г. составила 159,748 Гкал/ч. В перспективе до 2028 г. нагрузка потребителей, подлежащих обязательному резервированию, составит 200,285 Гкал/ч.

На основании анализа балансов тепловой энергии, перспективной тепловой нагрузки, анализа гидравлических расчетов передачи теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения следует ряд выводов:

- В ходе анализа загрузки Тобольской ТЭЦ установлено отсутствие дефицита мощности источника для покрытия существующей и перспективной нагрузки. Существующий источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Тобольская ТЭЦ) способен обеспечить качественное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей Нагорной части г. Тобольска  на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения при условии реализации мероприятий, направленных на улучшение гидравлического режима работы магистральных сетей (увеличении производительности насосной станции), а также необходимых мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения.

В ходе гидравлических расчетов на ряде участков сетей выявлен  недостаток напора теплоносителя для обеспечения расчетных тепловых нагрузок, на существующих тепловых магистралях имеются дефициты пропускной способности, не позволяющие производить подключение перспективных потребителей к Тобольской ТЭЦ, в перспективе для увеличения пропускной способности необходимо предусмотреть перекладку тепловых сетей с увеличением диаметров магистралей, для обеспечения перспективных гидравлических режимов необходимо осуществлять реконструкцию насосной станции Городской котельной  № 1.

2. В ходе анализа резервов тепловой мощности «нетто» муниципальных котельных, перспективных тепловых нагрузок в зоне действия источников и гидравлических режимов, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, котельные были классифицированы по следующим категориям:

- котельные, имеющие дефицит тепловой мощности «нетто» в базовом периоде и на расчетный срок в конце 2028 г., к которой планируется подключение перспективных потребителей тепловой энергии; к данной категории относится муниципальная котельная № 22.

Мощность действующего источника мкр. Менделеево (котельной № 22) недостаточна для покрытия существующей и перспективной нагрузки потребителей в период расчетных температур (-39 °С), то есть выявлен дефицит мощности существующей системы теплоснабжения, при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. Устранение дефицита мощности и обеспечение перспективной тепловой нагрузки осуществляется за счет наращивания мощности котельной на 1 этапе реализации Схемы теплоснабжения с возможным переводом в когенерационный режим работы, так как мкр. Менделеево испытывает недостаток в снабжении электрической энергией;

- котельные, имеющие резервы тепловой мощности «нетто» в базовом периоде и на расчетный срок в конце 2028 г., к которым планируется подключение перспективных потребителей тепловой энергии. К данной категории относятся муниципальные котельные №№ 4, 5, 10, 12, 17, 20;

- котельные, имеющие резервы тепловой мощности «нетто» в базовом периоде и на расчетный срок в конце 2028 г., к которым не планируется подключение перспективных потребителей тепловой энергии; к данной категории относятся муниципальные котельные №№ 6, 8, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 3, 15, 19, 2, 28. Часть из вышеперечисленных источников имеет резерв мощности более 40 %.

3. Для котельных с избыточной мощностью планируется осуществить объединение источников:

- присоединение к котельной № 4 (установленная мощность – 6,034 Гкал/ч) потребителей котельных № 8, 10, 27, 31 (с нагрузкой 3,055 Гкал/ч). Суммарная присоединенная нагрузка с учетом перспективных подключений при установленной тепловой мощности составит 5,994 Гкал/ч. При переключении нагрузки необходимо увеличение мощности котельной до 10 Гкал/ч;

- присоединение к котельной № 14 потребителей котельной № 18. Суммарная присоединенная нагрузка составит 4,606 Гкал/ч, при установленной тепловой мощности котельной № 14 – 8,28 Гкал/ч;

- присоединение к котельной № 5 потребителей котельной № 12. Суммарная присоединенная нагрузка составит 1,817 Гкал/ч, при установленной тепловой мощности котельной № 5 – 4,31 Гкал/ч.

4. В перспективных зонах строительства, удаленных от основных тепломагистралей, где в настоящее время потребители тепловой энергии отсутствуют, следует осуществлять теплоснабжение перспективных потребителей от новых блочных котельных или от индивидуальных теплогенераторов. Выбор того или иного источника теплоснабжения таких районов должен основываться на анализе тепловых нагрузок планируемых к строительству потребителей.

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов Городской котельной № 1