Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план

(ОМ ПСТ 05.01.01)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

1 Основные параметры мастер-плана	7

2 Общие допущения, принятые при разработке вариантов	8

3	Параметры вариантов развития	14

3.1 Вариант 1. Теплоснабжение Нагорной части г. Тобольска от Тобольской ТЭЦ, строительство третьего магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1, реконструкция существующего магистрального трубопровода – 7 км; теплоснабжение остальных районов от локальных котельных	14

3.2 Вариант 2. Теплоснабжение Нагорной части г. Тобольска от Тобольской ТЭЦ, работа Городской котельной № 1 (ГК-1) в аварийном режиме, реконструкция магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 – 4,6 км, теплоснабжение остальных районов от локальных котельных	17

3.3	Вариант 3. Теплоснабжение Нагорной части от Тобольской ТЭЦ, реконструкция магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 – 7 км, теплоснабжение остальных районов – от локальных котельных	20

3.4	Вариант 4. Теплоснабжение Нагорной части от Городской котельной № 1, остальных районов – от локальных котельных	20

4 Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения	23

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | До 01.07.2014 г.- Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план

(ОМ ПСТ 05.01.01)

(основные параметры)

1 Основные параметры мастер-плана

Разработка мастер-плана Схемы теплоснабжения г. Тобольска осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Мастер-план Схемы теплоснабжения представляет собой описание 
различных вариантов размещения объектов генерации с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, и объектов генерации тепловой энергии на территории г. Тобольска, основных положений, касающихся выбора режима использования мощностей основного источника комбинированной выработки – Тобольской ТЭЦ.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

2 Общие допущения, принятые при разработке вариантов

Общие допущения, принятые при разработке вариантов:

- Единый прогноз социально-экономического развития городского округа и неизменные значения величины перспективной нагрузки в целом и в разрезе расчетных элементов территориального деления для каждого из рассматриваемых вариантов – общая величина нагрузки потребителей на систему теплоснабжения г. Тобольска на расчетный срок (2028 г.) (без учета новых производственных объектов) (табл. 1):

- в горячей воде – 377,5 Гкал/ч;

- в паре – 619,3 Гкал/ч.

Общий прирост нагрузки 149,46 Гкал/ч, в т.ч.:

- в Нагорной части – 77,17 Гкал/ч;

- в обособленных районах от локальных котельных – 3,1 Гкал/ч;

- в Восточной промышленной зоне – 69,28 Гкал/ч;

- Постоянная нагрузка вводимых производственных объектов:
ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» (ЗапСиб-2, ООО «Тобольск Полимер») с 2019 г.:

- в горячей воде – 65,406 Гкал/ч;

- в паре – 1,114 тыс. т/ч (731,91 Гкал/ч).

Прогноз перспективных показателей баланса тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии г. Тобольска, по которым приняты единые перспективы развития для всех вариантов, приведен в 
Томе 5. Книга 1 «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

- Обеспечение существующих и перспективных потребителей г. Тобольска в районах высокоплотной и среднеплотной многоэтажной застройки (многоквартирные жилые дома) централизованным теплоснабжением.

- Использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, в районах индивидуальной малоэтажной застройки (усадебная застройка), переключение потребителей котельной для объектов мкр. Панин Бугор на новую локальную котельную на 2-м этапе.

- Поэтапный переход от открытой системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Модернизация и реконструкция оборудования Тобольской ТЭЦ (замена ВПУ на 1-ом этапе (2014 г.), а также основного оборудования по результатам технической диагностики).

- Тобольская ТЭЦ является единственным источником теплоснабжения для Нагорной части города. После утверждения  Схемы теплоснабжения и до ее очередной актуализации предлагается проработать состав и стоимость мероприятий по техническому перевооружению/ модернизации теплофикационного оборудования Тобольской ТЭЦ для надежного обеспечения тепловых нагрузок города, с целью дальнейшего включения их в актуализированную схему теплоснабжения и в инвестиционную программу ООО «Тобольская ТЭЦ».

- Поэтапная замена оборудования источников тепловой энергии, исчерпавших нормативный ресурс и имеющих низкие показатели надежности и энергетической эффективности.

- Для обеспечения тепловой энергией потребителей первой категории, для которых не допускаются перерывы в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома), необходимо приобретение передвижных мобильных котельных – 9 ед.

- Единые перспективы развития систем теплоснабжения районов Подгорный, Юго–Восточный, НХК, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, ТО Левобережье, п. Сумкино.

- Строительство и реконструкция источников планируется и осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в обязательном порядке включает:

- установку резервных источников электропитания;

- наличие парка резервуаров для хранения топлива в необходимом объеме;

- использование энергоэффективного оборудования;

- внедрение АСУ, диспетчеризации, комплексной системы учета энергоресурсов и др.

- Строительство сетей теплоснабжения к вновь возводимым объектам жилой застройки и объектам общественной застройки, по которым предусмотрено централизованное теплоснабжение (21 км).

Таблица 1

Показатели перспективной нагрузки (объема потребления тепловой мощности) системы теплоснабжения города Тобольска, принятые в расчет при разработке вариантов мастер-плана (без учета потерь тепловой энергии)

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Ед. изм. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Прирост нагрузки за 2014- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | Факт |  |  | План |  |  | План | План |  |
| I | В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Гкал/ч | 239,308 | 244,263 | 254,900 | 266,343 | 282,031 | 290,068 | 309,84 | 316,476 | 77,167 |
| 2 | Подгорная часть | Гкал/ч | 16,093 | 16,376 | 16,380 | 16,380 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 | 1,670 |
| 3 | мкр. Иртышский | Гкал/ч | 13,940 | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 0,034 |
| 4 | мкр. Менделеево | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 | 0,837 |
| 5 | Юго-Восточный | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 0,000 |
| 7 | п. Сумкино | Гкал/ч | 10,092 | 10,092 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 0,470 |
| 8 | Район Пионерной базы | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
| 9 | Восточная промышленная зона (от Тобольской ТЭЦ) | Гкал/ч | 5,346 | 5,346 | 5,346 | 50,346 | 50,346 | 54,626 | 74,626 | 74,626 | 69,28 |
| 10 | Всего | Гкал/ч | 302,674 | 307,943 | 319,059 | 375,918 | 391,64 | 403,957 | 444,989 | 452,13 | 149,456 |
| II | В паре | Гкал/ч | 412,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | - |
| III | Прирост нагрузки в производственных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
| 1.2 | В паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 731,91 | 731,91 | 731,91 |
| 2 | ООО «Тобольск-Полимер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 2.2 | В паре | Гкал/ч | - | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |

- Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения (2,93 км).

- Проведение наладки и регулировки систем теплоснабжения и насосных станций.

- Проведение диагностического обследования тепловых сетей.

- Обеспечение поэтапной замены тепловых сетей г. Тобольска, эксплуатируемых более 25 лет и не соответствующих показателям надежности и энергетической эффективности.

При наличии источников финансирования возможно увеличение объема капитального ремонта (перекладки) сетей до уровня 75% подземных и 25% надземных тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет, с учетом результатов технологических обследований и гидравлических испытаний (до 62,6 км).

- По каждому из предложенных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен необходимый объем финансирования в базовых ценах 2014 г. и в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов и НДС.

Расходы в ценах 2014 г. определены на основании следующих документов:

- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- сметной документации (при наличии), прейскурантов производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

При отсутствии укрупненных нормативов – аналоговым методом.

Переход от базовых цен 2014 г. к ценам с учетом инфляционной составляющей (к ценам соответствующих лет до 2028 г.) проведен с учетом их индексации на основании:

- коэффициентов перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр.

- прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (опубликован Минэкономразвития России 08.11.2013);

- сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 годов, индексов-дефляторов.

Все мероприятия, предусмотренные в мастер-плане, сформированы на основании результатов анализа технического состояния объектов системы теплоснабжения и на основании гидравлических расчетов, выполненных в электронной модели Схемы теплоснабжения г. Тобольска.

Варианты развития в мастер-плане определяют различные условия развития теплоснабжения в Нагорной части г. Тобольска (рис. 1).

Условные обозначения:

– зона, предусматривающая варианты развития системы теплоснабжения

– новое строительство сетей

– сохраняемый источник (котельная, ТЭЦ)

– реконструируемый источник (техническое перевооружение)

– реконструируемый источник с увеличением мощности

– новый источник

– насосная станция

- – источник, выведенный из эксплуатации

Рисунок 1. Схема размещения источников тепловой энергии для вариантов развития системы теплоснабжения г. Тобольска, принятия в мастер-плане

Для каждого варианта развития:

- выполнены технические обоснования, определены температурные графики;

- рассчитаны балансы мощности и выработки тепловой энергии;

- определены расходы на реализацию мероприятий;

- рассчитаны тарифные последствия для потребителей;

- выполнена оценка вариантов на предмет соответствия принципам разработки Схемы теплоснабжения.

Рассматриваются 4 варианта развития системы теплоснабжения г. Тобольска  на период до 2028 г.

- Параметры вариантов развития

3.1 Вариант 1. Теплоснабжение Нагорной части г. Тобольска от Тобольской ТЭЦ, строительство третьего магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1, реконструкция существующего магистрального трубопровода – 7 км; теплоснабжение остальных районов от локальных котельных

Вариант 1 предусматривает:

- проведение технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в режиме автоматизированной насосной станции в Нагорной части с большей мощностью;

- перевод на трехтрубную схему участка сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 для обеспечения надежности системы (включает строительство третьего магистрального трубопровода Ду 1000 мм общей протяженностью 9,5 км);

- реконструкция существующего магистрального трубопровода 2Ду 800-1000 мм от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1) – 7 км;

- проведение мероприятий, предусмотренных для всех вариантов развития системы теплоснабжения.

Схематичное отображение варианта 1 приведено на рис. 2.

Тобольская ТЭЦ

(130/70 °С)

(115/70 °С)

Городская котельная № 1  (НС)

Потребители Нагорной части

Существующий 9,5 км

Новое строительство Ду1000 9,5км

Реконструкция

7 км 2dу 800-1000 мм

Мобильные котельные

Подключение

ЗапСиб-2, Тобольск полимер

Условные обозначения:

– перекладка (реконструкция сетей)

– новое строительство сетей

- – насосная станция

- – источник теплоснабжения

Рисунок 2. Вариант 1 развития системы теплоснабжения г. Тобольска

В варианте предусмотрено, что в перспективе выработка тепловой энергии осуществляется на Тобольской ТЭЦ в полном объеме. Третий трубопровод обеспечивает резервирование сетей в случае аварии.

Дополнительно рассмотрены параметры по переходу на централизованное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей Подгорной части (с общей перспективной нагрузкой 17,8 Гкал/ч) на теплоснабжение от Тобольской ТЭЦ, предложные в Проекте Схемы теплоснабжения  ОАО «Фортум».

Схематично реализация варианта отражена на рис.3.

Рисунок 3. Вариант  с переключение Подгорной части на Тобольскую ТЭЦ

Зона действия Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 при реализации варианта развития 1б отражена на рис. 4.

Необходимые мероприятия в дополнение к варианту 1:

- строительство ПНС (повышающей насосной станции), 1 700 т/ч;

- строительство (реконструкция) сетей для подключения Подгорной части г. Тобольска протяженностью 21 км (Городская котельная №  1 – Подгорная часть – 7,5 км,  строительство и реконструкция сетей в Подгорной части  13,5 км);

- перевод работы локальных котельных в Подгорной части г. Тобольска в пиковый режим в связи с подключением потребителей к зоне действия Тобольской ТЭЦ).

Преимущества (+):

- увеличение загрузки Тобольской ТЭЦ (не более чем на 2%);

- снижение накладных расходов в тарифе за счет увеличения загрузки источника комбинированной выработкой – Тобольской ТЭЦ (не более чем на 0,1%).

Ограничения (-):

- потребители, планируемые к переключению к Тобольской ТЭЦ, размещены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения Тобольской ТЭЦ;

- строительство сетей должно осуществляться через территорию поселка Панин Бугор, которая на основании распоряжения Правительства Тюменской области является памятником природы  регионального значения (распоряжение от 27.02.2007 № 138-рп), где не предусматривается строительство магистральных сетей;

- реализация мероприятий приведет к неэффективному использованию бюджетных инвестиций, осуществленных в предыдущий период, так как реконструкция и строительство котельных Подгорной части выполнены в период с 2001 по 2013 гг. за счет бюджетных средств, котельные не исчерпали полезный ресурс использования;

Рисунок 4. Зона действия Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (Вариант  с переключение Подгорной части на Тобольскую ТЭЦ)

- снижение стоимости выработки тепла Тобольской ТЭЦ будет сопровождаться многократным увеличением потерь тепловой энергии в магистральных и распределительных сетях (расчетное увеличение  потерь тепловой энергии с 11,6 тыс. Гкал до 27,1 тыс. Гкал (30 % от полезного отпуска)) и увеличением расходов на содержание участков сетей;

- завышение расходов на электрическую энергию по транспортировке тепловой энергии, обусловленное рельефом г. Тобольска;

- увеличение расходов на содержание резервной мощности котельных;

- источник финансирования перехода не определен (не может быть реализован за счет платы за подключение).

С учетом необходимых затрат на реализацию мероприятий стоимость переключения потребителей в ценах 2014 г. – 43 млн руб./ Гкал/ч.

В связи с вышеуказанными ограничениями данный подвариант развития системы теплоснабжения в последующем в Мастер-плане не рассматривается.

3.2 Вариант 2. Теплоснабжение Нагорной части г. Тобольска от Тобольской ТЭЦ, работа Городской котельной № 1 (ГК-1) в аварийном режиме, реконструкция магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 – 4,6 км, теплоснабжение остальных районов от локальных котельных

Вариант 2 предусматривает:

- реконструкция существующего магистрального трубопровода 2Ду 800-1000 мм от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1) с частичным увеличением диаметров;

- диагностика магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1);

- проведение технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в режиме автоматизированной насосной станции в Нагорной части с большей мощностью;

- проведение модернизации и технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в аварийном режиме (мощностью 69 Гкал/ч (80 МВт));

- проведение мероприятий, предусмотренных для всех вариантов развития системы теплоснабжения.

В варианте предусмотрено, что в перспективе выработка тепловой энергии осуществляется на Тобольской ТЭЦ в полном объеме (за исключением аварийной подачи тепла), работа Городской котельной № 1 – в аварийном режиме.

При аварии на Тобольской ТЭЦ или на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ и прекращении подачи теплоносителя для незамерзания системы теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска до момента устранения аварии Городская котельная № 1 (ГК-1) должна обеспечить:

- постоянную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения;

- подогрев воды из обратного трубопровода на 10 °С;

- подпитку тепловой сети из баков-аккумуляторов ГК-1. Величина подпитки зависит от потерь теплоносителя в системе теплоснабжения и величины открытого водоразбора и не должна превышать 145 т/ч в среднем за 48 часов (на время устранения аварий за предыдущие периоды).

Режим работы ГК-1 должен обеспечить на период ликвидации аварии (но не более, чем 54 ч):

- исключение замерзания (разморозки) магистральных трубопроводов;

- обеспечение тепловой энергией потребителей первой, второй и третьей категории, достаточной для неснижения температуры в жилых и общественных зданиях до 12 °С, в промышленных зданиях до 8 °С.

Схематичное отображение варианта 2 приведено на рис. 5.

Тобольская ТЭЦ (130/70 °С)

Городская котельная  № 1 (130/70 °С)

Потребители Нагорной части

существующий

9,5 км 2dу 800-1000 мм

реконструкция 4,6 км

аварийный

69 Гкал/ч

(80 МВт)

Подключение

ЗапСиб-2, Тобольск-Полимер

Условные обозначения:

– перекладка (реконструкция сетей), частично с увеличением диаметра

– новое строительство сетей

– насосная станция

- – источник теплоснабжения

– аварийный источник теплоснабжения

Рисунок 5. Вариант 2 развития системы теплоснабжения г. Тобольска

Основные параметры Городской котельной № 1 (ГК-1) после реконструкции:

- установленная тепловая мощность – 69 Гкал/ч (80 МВт);

- система теплоснабжения для потребителей – двухтрубная, закрытая;

- основное топливо – природный газ (ГОСТ 5542-87);

- категория объекта по теплоснабжению – вторая (по п.18. 11 
СНиП II-35-76);

- категория объекта по электроснабжению – вторая;

- режим работы – круглосуточный, круглогодичный;

- категория по надежности отпуска тепла потребителям – вторая;

- система теплоснабжения – закрытая;

- температурный график –130/70 °С.

Параметры оборудования источника уточняются при разработке проектно-сметной документации.

При разработке проекта реконструкции Городской котельной при ее переводе в аварийный режим необходимо предусмотреть:

- замену установленных баков-аккумуляторов;

- использование энергоэффективного оборудования, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ), диспетчеризации, комплексной системы учета энергоресурсов и др.

аварийный

69 Гкал/ч

(80 МВт)

Зона действия Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 при реализации варианта развития отражена на рис. 6.

аварийный

69 Гкал/ч

(80 МВт)

Условные обозначения:

– реконструируемые сети, новое строительство сетей

– сохраняемый источник (котельная, ТЭЦ)

– реконструируемый источник

– аварийный источник теплоснабжения

– насосная станция

Рисунок 6. Зона действия Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (Вариант 2) (2 этап)

  - Вариант 3. Теплоснабжение Нагорной части от Тобольской ТЭЦ, реконструкция магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 – 7 км, теплоснабжение остальных районов – от локальных котельных

Вариант 3 предусматривает:

- проведение технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в режиме автоматизированной насосной станции в Нагорной части с большей мощностью;

- реконструкция существующего магистрального трубопровода 2Ду 800-1000 мм от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1) – 7 км;

- проведение мероприятий, предусмотренных для всех вариантов развития системы теплоснабжения.

Схематичное отображение варианта 3 приведено на рис. 7.

Тобольская ТЭЦ

(130/70 °С)

(115/70 °С)

Городская котельная № 1  (НС)

Потребители Нагорной части

Мобильные котельные

существующий

9,5 км 2dу 800-1000 мм

Реконструкция

7 км 2dу 800-1000 мм

Подключение

ЗапСиб-2, Тобольск-Полимер

Условные обозначения:

– перекладка (реконструкция сетей)

– насосная станция

– источник теплоснабжения

Рисунок 7. Вариант 3 развития системы теплоснабжения г. Тобольска

  - Вариант 4. Теплоснабжение Нагорной части от Городской котельной № 1, остальных районов – от локальных котельных

Вариант 4 предусматривает:

- модернизацию оборудования Тобольской ТЭЦ (замену ВПУ на 1-ом этапе);

- модернизацию Городской котельной № 1 (мощностью 400 Гкал/ч, электрической мощностью 5 МВт, в т.ч. ПСД, автоматизацию насосной станции). Ввод в эксплуатацию Городской котельной № 1 в качестве основного источника тепловой энергии для обеспечения надежности системы централизованного теплоснабжения;

- текущий капитальный ремонт участков существующего магистрального трубопровода 2Ду 800-1000 мм от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 в период до модернизации Городской котельной № 1;

- проведение мероприятий, предусмотренных для всех вариантов развития системы теплоснабжения.

Схематичное отображение варианта 4 приведено на рис. 8.

Мобильные котельные

Городская котельная № 1

(130/70 °С)

Тобольская ТЭЦ

400 Гкал/ч

до 5 МВт

Потребители Нагорной части

9,45 км 2dу 800-1000 мм

(существующий)

Подключение

ЗапСиб-2, Тобольск-Полимер

Условные обозначения:

– перекладка (реконструкция сетей)

– новое строительство сетей

– насосная станция

– источник теплоснабжения

Рисунок 8. Вариант 4 развития системы теплоснабжения г. Тобольска

Параметры котельной после реконструкции:

- установленная электрическая мощность – 5 МВт;

- установленная тепловая мощность – 400 Гкал/ч;

- система теплоснабжения для потребителей – двухтрубная, закрытая;

- основное топливо – природный газ (ГОСТ 5542-87);

- категория объекта по теплоснабжению – вторая (по п.18.11 
СНиП II-35-76);

- категория объекта по электроснабжению – вторая;

- режим работы – круглосуточный, круглогодичный;

- категория ТЭЦ по надежности отпуска тепла потребителям – вторая;

- система теплоснабжения – закрытая;

- температурный график –130/70 °С.

В проекте предусмотрены:

- газопоршневые установки – 5 МВт;

- водогрейные котлы - 400 Гкал/ч (4 шт.) (предусмотрен монтаж котлов, незаконченных монтажом после их диагностики);

- насосы сетевые;

- системы автоматической подачи топлива;

- очистные сооружения шламосодержащих стоков с повторным использованием и без сброса в водоем;

- управление регулированием температуры теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха;

- управление и контроль работы котельного, газового, насосного оборудования, частотных преобразователей;

- сбор, архивация передачи данных о работе котельной на Главный Щит Управления (ГЩУ) котельной;

- коммерческий учет тепловой энергии, горячей и холодной воды;

- управление предохранительным электромагнитным клапаном установленном на газопроводе;

- система автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- три режима работы котельной: в автоматическом режиме, дистанционное управление и местное отключение на случай аварии.

- технологические трубопроводы в изоляции Ду1000-Ду50 10500-12000 п. м.;

- запорная и регулирующая арматура Ду1200-Ду50, Ду100  1200-1500 ед.;

- узел учета тепловой энергии Ду1200 мм, подмес Ду400 (1 ед.);

- шкафы электроснабжения с системой частотного регулирования (20 ед.);

- шкафы автоматизации и диспетчеризации (20 ед.);

- охранно-пожарная сигнализация;

- корпус ХВО с насосами и системой фильтрации;

- капитальный ремонт ГРП и замена оборудования;

- баки запаса топлива, мазут или дизельное, 2500 м3 (2 шт.);

- проведение демонтажных работ и строительство наружных инженерных сетей обеспечения источника.

Имеется техническая возможность подключения указанных источников к сетям газоснабжения.

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

После реконструкции предусмотрена работа котельной ГК-1 в водогрейном режиме и в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (5 МВт) с переключением всех нагрузок ТЭЦ (за исключением промышленных потребителей) на Городскую котельную № 1.

4 Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения

Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения г. Тобольска включает сравнение вероятных результатов размещения генерирующих мощностей и (или) их профилей, выбор оптимального способа покрытия перспективных нагрузок, сравнение технико-экономических показателей системы теплоснабжения, величины необходимых инвестиций для реализации проектов.

Основные параметры вариантов развития системы теплоснабжения города Тобольска на период до 2028 г. приведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные различия разработанных вариантов развития системы теплоснабжения города Тобольска на период до 2028 г.

| Критерий сравнения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 | Вариант № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство (модернизация) источников тепловой энергии | + | + | + | + |
| Закрытие неэффективных котельных | + | + | + | + |
| Реконструкция действующих источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности | + | + | + | + |
| Реконструкция источников с обеспечением работы в аварийном режиме | - | + | - | - |
| Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | + |
| Перераспределение нагрузки между источниками тепловой энергии с комбинированной выработкой | - | - | - | + |
| Перераспределение нагрузки между источниками тепловой энергии (котельными) | + | + | + | + |
| Оптимизация мощности источников тепловой энергии | + | + | + | - |
| Замена магистральных сетей от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 с увеличением диаметров | + | + | + | - |
| Замена изношенных тепловых сетей | + | + | + | + |
| Реконструкция сетевого хозяйства | + | + | + | + |
| Резервирование тепловых сетей | + | + | + | + |
| Резервирование источников | - | + | - | + |

Для выбора оптимального варианта развития системы теплоснабжения г. Тобольска проведено сравнение перспективных показателей по каждому варианту на соблюдение принципов, изложенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 07.10.2014).

Расчет показателей выполнен на основании:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- показатели надежности теплоснабжения сформированы в соответствии с указаниями, установленными Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Сравнение основных показателей вариантов развития Схемы теплоснабжения г. Тобольска, принятых в мастер-плане, приведено в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение вариантов развития Схемы теплоснабжения г. Тобольска, принятых в мастер-плане

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2014 г. | 2015 г. (с учетом принятых параметров) | 1 вариант (Основной источник - Тобольская ТЭЦ со строительством 3 магистрали и реконструкцией существующей магистрали 7 км) |  |  | 2 вариант (Городская котельная № 1 в аварийном режиме работы с реконструкцией магистрали 4,6 км) |  |  | 3 вариант (Основной источник - Тобольская ТЭЦ с реконструкцией магистрали 7 км) |  |  | 4 вариант (Основной источник - Городская котельная № 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка в горячей воде (подключенная) (без учета потерь) | Гкал/ч | 307,94 | 319,01 | 403,96 | 445,03 | 452,13 | 403,96 | 445,03 | 452,13 | 403,96 | 445,03 | 452,13 | 403,96 | 445,03 | 452,13 |
| Тобольская ТЭЦ | Гкал/ч | 249,61 | 260,2 | 344,7 | 381,8 | 388,4 | 344,7 | 381,8 | 388,4 | 344,7 | 381,8 | 388,4 | 344,7 | 74,6 | 74,6 |
| Городская котельная № 1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 55,3 в аварийном режиме |  |  | - | - | - | 307,13 | 313,77 |
| Муниципальные котельные | Гкал/ч | 58,33 | 58,81 | 59,26 | 63,23 | 63,73 | 59,26 | 63,23 | 63,73 | 59,26 | 63,23 | 63,73 | 59,26 | 63,23 | 63,73 |
| Нагрузка в паре (подключенная) | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| Установленная мощность источников в горячей воде | Гкал/ч | 903,76 | 903,76 | 907,31 | 903,32 | 903,32 | 907,31 | 903,32 | 903,32 | 907,31 | 903,32 | 903,32 | 907,31 | 903,32 | 903,32 |
| Тобольская ТЭЦ | Гкал/ч | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Муниципальные котельные | Гкал/ч | 108,76 | 108,76 | 112,31 | 108,32 | 108,32 | 112,31 | 108,32 | 108,32 | 112,31 | 108,32 | 108,32 | 112,31 | 108,32 | 108,32 |
| Установленная мощность в паре (Тобольская ТЭЦ) | Гкал/ч | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| Резерв (+)/ Дефицит мощности (-), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | % | 62 | 61 | 50 | 37 | 36 | 50 | 38 | 37 | 50 | 37 | 36 | 50 | 87 | 87 |
| в паре | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Городская котельная № 1 | % | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | 6 |
| Муниципальные котельные | % | 29 | 28 | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 |
| Период реализации мероприятий | - | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2028 гг. |  |  | 2016-2028 гг. |  |  | 2016-2028 гг. |  |  | 2016-2028 гг. |  |  |
| Объем капитальных вложений по основным мероприятиям (с НДС): | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники, в том числе | млн руб. | 269,1 | 10,0 | 214,46 |  |  | 401,16 |  |  | 214,46 |  |  | 1 664,86 |  |  |
| Тобольская ТЭЦ | млн руб. | 269 | 0 | *Тобольская ТЭЦ является единственным источником теплоснабжения для Нагорной части города. После утверждения Схемы теплоснабжения и до ее очередной актуализации предлагается проработать состав и стоимость мероприятий по техническому перевооружению/модернизации теплофикационного оборудования Тобольской ТЭЦ для надежного обеспечения тепловых нагрузок города, с целью дальнейшего включения их в актуализированную схему теплоснабжения и в инвестиционную программу ООО «Тобольская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Городская котельная № 1 | млн руб. | - | - | - |  |  | 186,7 |  |  | - |  |  | 1 450,4 |  |  |
| Муниципальные котельные | млн руб. | 0 | 10 | 149,01 |  |  | 149,01 |  |  | 149,01 |  |  | 149,01 |  |  |
| Приобретение передвижных мобильных котельных для обеспечения потребителей 1 категории в аварийном режиме (за счет бюджета) | млн руб. | 0 | 0 | 65,45 |  |  | 65,45 |  |  | 65,45 |  |  | 65,45 |  |  |
| сети и насосные станции, в т.ч. | млн руб. | 725 | 183 | 3 208,43 |  |  | 1 172 |  |  | 2 280,23 |  |  | 864,33 |  |  |
| строительство магистральных сетей от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 | млн руб. | 0 | 0 | 928,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| реконструкция магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 | млн руб. | 16 | 51 | 1 499,2 |  |  | 390,97 |  |  | 1499,2 |  |  | 83,3 |  |  |
| муниципальные магистральные и распределительные сети | млн руб. | 709 | 132 | 610,47 |  |  | 610,47 |  |  | 610,47 |  |  | 610,47 |  |  |
| насосные станции | млн руб. | 0 | 0 | 170,56 |  |  | 170,56 |  |  | 170,56 |  |  | 170,56 |  |  |
| Итого капитальных вложений (без перехода с открытой на закрытую схему) с НДС | млн. руб. | 994,1 | 193 | 3422,89 |  |  | 1573,16 |  |  | 2494,69 |  |  | 2529,19 |  |  |
| Перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения с НДС | млн руб. | - | - | 599,16 |  |  | 599,16 |  |  | 599,16 |  |  | 599,16 |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с НДС | млн руб. | 657,19 |  | 99,29 |  |  | 99,29 |  |  | 99,29 |  |  | 99,29 |  |  |
| Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с НДС | млн руб. | - | - | 73,95 |  |  | 73,95 |  |  | 73,95 |  |  | 73,95 |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с НДС | млн руб. | - | - | 160,21 |  |  | 160,21 |  |  | 160,21 |  |  | 160,21 |  |  |
| Строительство тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение с НДС | млн руб. | - | 118,52 | 36,25 |  |  | 36,25 |  |  | 36,25 |  |  | 36,25 |  |  |
| ВСЕГО по проекту с НДС | млн руб. | 1176,8 |  | 4392 |  |  | 2542 |  |  | 3464 |  |  | 3498 |  |  |
| Всего по проекту 2014-2028 гг. | млн руб. | - |  | 5568,8 |  |  | 3718,8 |  |  | 4640,8 |  |  | 4674,8 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии от централизованной системы теплоснабжения | тыс. Гкал | 5115 | 5956 | 5826 | 5889 | 5913 | 5826 | 5889 | 5913 | 5826 | 5889 | 5913 | 5826 | 5888 | 5913 |
| Тобольская ТЭЦ | тыс. Гкал | 4957 | 5797 | 5667 | 5728 | 5751 | 5667 | 5728 | 5751 | 5667 | 5728 | 5751 | 5667 | 4781 | 4795 |
| в паре | тыс. Гкал | 4102 | 4938 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 854 | 859 | 911 | 971 | 995 | 911 | 971 | 995 | 911 | 971 | 995 | 911 | 25 | 39 |
| Городская котельная № 1 | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | 956 |
| Муниципальные котельные | тыс. Гкал | 158 | 159 | 159 | 161 | 162 | 159 | 161 | 162 | 159 | 161 | 162 | 159 | 161 | 162 |
| а) Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов |  |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается в большей степени |  |  | Обеспечивается в меньшей степени |  |  | Обеспечивается |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,855 | 0,824 | 0,732 | 0,589 | 0,463 | 0,732 | 0,488 | 0,260 | 773,0 | 0,589 | 0,463 | 773,1 | 0,587 | 0,462 |
| магистральные сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 | ед./км | 0,106 | 0,100 | 0,063 | 0,022 | 0,011 | 0,063 | 0,045 | 0,031 | 0,063 | 0,045 | 0,021 | 0,103 | - | - |
| магистральные и распределительные сети | ед./км | 0,902 | 0,863 | 0,729 | 0,587 | 0,462 | 0,729 | 0,485 | 0,259 | 0,729 | 0,587 | 0,462 | 0,729 | 0,587 | 0,462 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Тобольская ТЭЦ | ед./Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Муниципальные котельные | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервирование источников Нагорной части г. Тобольска | - | Основной источник - Тобольская ТЭЦ, резервного источника не предусмотрено |  | Основной источник - Тобольская ТЭЦ, Городская котельная № 1 работает в режиме насосной станции и не является резервным источником тепловой энергии |  |  | Основной источник - Тобольская ТЭЦ, Городская котельная № 1 работает в аварийном режиме (постоянная циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения, подогрев воды из обратного трубопровода на 10 °С, подпитка тепловой сети из баков-аккумуляторов ГК-1) |  |  | Основной источник - Тобольская ТЭЦ, Городская котельная № 1 работает в режиме насосной станции и не является резервным источником тепловой энергии |  |  | Основной источник - Городская котельная № 1, резервного источников тепловой энергии не предусмотрено |  |  |
| Резервирование магистральных тепловых сетей Нагорной части г. Тобольска | - | Резервирование магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 не предусмотрено, сеть нуждается в реконструкции |  | Предусмотрено строительство дополнительной магистральной сети dy 1000 мм от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 и реконструкция существующих 7 км |  |  | Предусмотрена реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 4,6 км |  |  | Предусмотрена реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 7 км |  |  | Расстояние от источника тепловой энергии до потребителей уменьшается на 9,445 км, резервирование магистральных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |
| б) Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами |  |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,6 | 152,5 | 152,4 | 152,4 | 152,3 | 152,4 | 152,2 | 152,2 | 152,4 | 152,4 | 152,3 | 152,4 | 152,1 | 152,8 |
| Тобольская ТЭЦ | кг у.т./Гкал | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Муниципальные котельные | кг у.т./Гкал | 162,8 | 159,6 | 158,3 | 157,3 | 155,9 | 158,3 | 157,3 | 155,9 | 158,3 | 157,3 | 155,9 | 158,3 | 157,3 | 155,9 |
| Городская котельная № 1 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,4 | 150,4 | - | - | - | - | 150,4 | 155,3 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в том числе | тыс. Гкал | 195,06 | 196,05 | 195,47 | 204,35 | 200,93 | 195,47 | 192,05 | 189,52 | 195,47 | 192,68 | 189,48 | 195,47 | 164,47 | 161,03 |
| в) Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности |  |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается |  |  | Обеспечивается |  |  | Не обеспечивается |  |  |
| Доля тепловой энергии, вырабатываемой на источниках комбинированной выработки | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 60 | 60 |
| в горячей воде | % | 85 | 84 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 |
| в паре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г) Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей |  |  |  | Не соблюдается |  |  | Соблюдается |  |  | Соблюдается |  |  | Не соблюдается |  |  |
| Плата за подключение (без учета НДС с учетом прибыли в ценах соответствующих лет с учетом индекса-дефлятора) | тыс. руб./ Гкал/ч | - | - | 5 405,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе |  |  |  | Не соответствует |  |  | Соответствует |  |  | Не соответствует |  |  | Не соответствует |  |  |
| Среднегодовой тариф на отпуск тепловой энергии в горячей воде потребителям с НДС | руб./Гкал | 1071,91 | 1234,74 | 1720,7 | 2160,7 | 2283,9 | 1720,7 | 2079,2 | 2197,5 | 1720,7 | 2120,4 | 2241,3 | 1720,7 | 2185,5 | 2310,1 |

Без учета расходов на реконструкцию /модернизацию Тобольской ТЭЦ, финансовые потребности подлежат дополнительному включению.