Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы

(ОМ ПСТ 05.02)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	8

1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	8

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени» до 01.07.2014 г. С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013 г.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 5. Книга 2 «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы».

Формирование перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы г. Тобольска  осуществлено в соответствии с п. 40 Требований и на основании сформированного в Томе 3 Обосновывающих материалов прогноза спроса на тепловую мощность и энергию.

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, разработаны по следующему алгоритму:

- выполнен расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325;

- расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

В расчетах принято, что к 2022 г. все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему горячего водоснабжения. При этом в расчетах учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения.

В табл. 1 представлен график перевода с открытой на закрытую схемы теплоснабжения.

Таблица 1

График перевода на закрытую схему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промзона от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промзона от ГК |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10Б мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3Б мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3А мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Панин бугор |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Историческая часть |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7А мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 12 мкр. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подгорный район |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |
| 21 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |
| 22 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |
| 23 | мкр. Юго-Восточный |  |  |  |  |  |  |

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения осуществляться по закрытой схеме присоединения.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл. 3 СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», далее СП 124.13330.2012 ) и часовой подпитки тепловой сети.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения (п.6.16 СП 124.13330.2012).

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельным объемам воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм и калориферах отопительно-вентиляционных, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке, по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» (СО 153-34.20.523(4)-2003 Москва 2003).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях города действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для каждого источника теплоснабжение определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям  и перспектив нового строительства  до 2028 г.

Основным источником является Тобольская ТЭЦ. Городская котельная № 1 работает в качестве насосной станции. Подпитка тепловой сети осуществляется от Тобольской ТЭЦ.

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагается внедрение систем водоподготовки на всех реконструируемых и вновь вводимых источниках тепловой энергии.

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловых сетей к 2028 г. по  муниципальным котельным представлена в табл. 2. На перспективу до 2028 г. прогнозируется снижение нормативной производительности водоподготовительных установок, в связи с переходом на закрытую схему теплоснабжения.

Перспективная производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловых сетей к 2028 г. по Тобольской ТЭЦ и Городской котельной представлена в табл. 7. На перспективу до 2028 г. прогнозируется снижение необходимой нормативной производительности водоподготовительных установок к уровню 2014 г. Снижение обусловлено переходом на закрытую схему теплоснабжения.

Таблица 2

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на период до 2028 г. по муниципальным котельным г. Тобольска

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,771 | 1,771 | 2,924 | 2,924 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,771 | 1,771 | 2,924 | 2,924 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,000 | 6,000 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,069 | 0,069 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,024 | 1,024 | 1,178 | 1,178 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,301 | 0,301 | 0,839 | 0,839 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,340 | 0,340 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,771 | 1,771 | 2,924 | 2,924 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,406 | 2,406 | 6,710 | 6,710 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,746 | 0,746 | 1,746 | 1,746 |
|  | Доля резерва | % | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 |
| 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,958 | 0,958 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,958 | 0,958 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,332 | 0,332 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,311 | 0,311 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,021 | 0,021 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,958 | 0,958 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 2,487 | 2,487 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,626 | 0,626 |
|  | Доля резерва | % | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
| 3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 1,543 | 1,543 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 1,543 | 1,543 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 2,129 | 2,129 | 2,129 | 2,129 | 2,129 | 0,514 | 0,514 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 1,543 | 1,543 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,029 | 1,029 |
|  | Доля резерва | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 67 | 67 |
| 4 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - |
| 5 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,931 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,931 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,263 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,931 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,106 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,550 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | - | - |
| 6 | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
| 7 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,012 | 0,012 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,012 | 0,012 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,012 | 0,012 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,008 | 0,008 |
|  | Доля резерва | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 67 | 67 |
| 8 | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 6,572 | 6,572 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 6,572 | 6,572 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,000 | 4 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,400 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 3,541 | 3,541 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 1,290 | 1,290 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 2,251 | 2,251 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 6,572 | 6,572 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 4,862 | 4,862 | 4,862 | 4,862 | 4,862 | 10,322 | 10,322 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 3,031 | 3,031 |
|  | Доля резерва | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 46 | 46 |
| 9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 10 | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,024 | 0,024 | - | - | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,024 | 0,024 | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,024 | 0,024 | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,063 | 0,063 | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,016 | 0,016 | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,016 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,016 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,016 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | -4,989 | -9,989 |
|  | Доля резерва | % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | -31532 | -63131 |
| 14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,057 | 0,057 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,057 | 0,057 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,019 | 0,019 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,057 | 0,057 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,038 | 0,038 |
|  | Доля резерва | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 67 | 67 |
| 15 | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,1829 | 0,1829 | 0,1829 | 0,1829 | 0,1829 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,4755 | 0,4755 | 0,4755 | 0,4755 | 0,4755 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,6827 | 0,6827 | 0,6827 | 0,6827 | 0,6827 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - |
| 17 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,207 | 0,207 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,207 | 0,207 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,069 | 0,069 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,207 | 0,207 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,138 | 0,138 |
|  | Доля резерва | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 | 67 |
| 18 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | - | - |
|  | Доля резерва | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| 21 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 1,69 | 1,69 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,819 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 1,691 | 1,691 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,56 | 0,56 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 1,69 | 1,69 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,13 | 1,13 |
|  | Доля резерва | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 67 | 67 |
| 22 | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 23 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 21,686 | 21,686 | 21,784 | 21,784 | 21,784 | 5,508 | 5,508 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 21,686 | 21,686 | 21,784 | 21,784 | 21,784 | 5,508 | 5,508 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 15,452 | 15,452 | 15,485 | 15,485 | 15,485 | 1,836 | 1,836 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 1,746 | 1,746 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,836 | 1,836 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 21,686 | 21,686 | 21,784 | 21,784 | 21,784 | 5,508 | 5,508 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 13,971 | 13,971 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | 14,688 | 14,688 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 6,234 | 6,234 | 6,299 | 6,299 | 6,299 | 3,672 | 3,672 |
|  | Доля резерва | % | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 67 | 67 |
| 24 | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,120 | 0,120 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,120 | 0,120 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,040 | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,120 | 0,120 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,080 | 0,080 |
|  | Доля резерва | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 67 | 67 |
| 25 | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 0,605 | 0,605 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 0,605 | 0,605 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 0,202 | 0,202 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 0,605 | 0,605 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,404 | 0,404 |
|  | Доля резерва | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 67 | 67 |
| 26 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 0,836 | 0,836 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 0,836 | 0,836 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,279 | 0,279 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 0,836 | 0,836 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,557 | 0,557 |
|  | Доля резерва | % | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 67 |
| 27 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 2,824 | 2,873 | 2,873 | - | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,824 | 2,873 | 2,873 | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс, м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,941 | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,941 | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,941 | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 7,530 | 7,660 | 7,660 | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,883 | 1,915 | 1,915 | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | 67 | 67 | 66,667 | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,025 | 0,025 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,025 | 0,025 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс, м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,008 | 0,008 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,025 | 0,025 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,016 | 0,016 |
|  | Доля резерва | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 67 | 67 |
| 29 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | - | - | - | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс, м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | - | - | - | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | - | - | - | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | - | - | - | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 3,129 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 30 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | - | - | - | 1,716 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,716 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | - | - | - | 0,572 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | 0,572 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | - | - | - | 1,716 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | - | - | - | 4,577 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - | 1,144 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 31 | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,103 | 0,103 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,103 | 0,103 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс, м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,034 | 0,034 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,103 | 0,103 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,068 | 0,068 |
|  | Доля резерва | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 |
| 32 | Котельная для мкр. Панин Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | - | - | - | - | - | 3,481 | 3,481 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | 3,481 | 3,481 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 0,080 | 0,080 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | - | - | - | - | - | 0,170 | 0,170 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | 0,170 | 0,170 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | - | - | - | - | - | 3,481 | 3,481 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | - | - | - | - | - | 4,115 | 4,115 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - | - | - | 1,352 | 1,352 |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | 39 | 39 |

Таблица 3

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на период до 2028 г. по Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 3 | Тобольская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 480,110 | 491,584 | 501,754 | 491,330 | 440,944 | 287,876 | 289,461 |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 480,110 | 491,584 | 501,754 | 491,330 | 440,944 | 287,876 | 289,461 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | 274,950 | 278,775 | 282,165 | 269,369 | 226,419 | 95,959 | 96,487 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 83,427 | 87,252 | 90,642 | 93,381 | 94,023 | 95,959 | 96,487 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 191,523 | 191,523 | 191,523 | 175,988 | 132,397 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 383,427 | 387,252 | 390,642 | 393,381 | 394,023 | 287,876 |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 667,418 | 698,017 | 725,137 | 747,051 | 752,180 | 767,668 | 771,896 |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 205,159 | 212,809 | 219,589 | 221,960 | 214,524 | 191,917 | 192,974 |
|  | Доля резерва | % | 43 | 43 | 44 | 45 | 49 | 67 | 67 |
| 4 | Городская котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная производительность ВПУ | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч. | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет перспективных балансов теплоносителя в зонах действия каждого источника тепловой энергии г. Тобольска, включая новые источники, приведен в таблицах 4. 5.

В перспективе до 2028 г. объем подпитки тепловых сетей, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов и переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую в зоне действия Тобольской ТЭЦ и Городской котельной снизится. Снижение объема подпитки связано с переходом на закрытую схему теплоснабжения.

Таблица 4

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на 2028 г, по муниципальным котельным

| № п/п |  | Зона действия котельной | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,34 | 6,34 | 7,66 | 7,66 |
|  | 1.3 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 5,01 | 5,01 |
|  | 1.4 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 2,03 | 2,03 |
|  | 1.6 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,22 | 2,37 |
|  | 2.3 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,86 | 1,99 |
|  | 2.4 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.5 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,13 | 0,13 |
|  | 2.6 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,25 |
| 3 | 3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 3,46 | 3,46 |
|  | 3.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | 3.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4 | 4 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - |
|  | 4.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - |
|  | 4.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 4.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |
|  | 4.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 5 | 5 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - | - |
|  | 5.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | - | - |
|  | 5.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 5.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - |
|  | 5.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
| 6 | 6 | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | - | - |
|  | 6.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
|  | 6.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 6.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | 6.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 7 | 7 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
|  | 7.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | 7.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8 | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 22,14 | 22,14 |
|  | 8.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 7,71 | 7,71 |
|  | 8.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 13,45 | 13,45 |
|  | 8.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,98 | 0,98 |
| 9 | 9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | 9.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | 9.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | 10 | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | - | - |
|  | 10.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | - | - |
|  | 10.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 10.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | - | - |
|  | 10.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 11 | 11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | 11.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | 11.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 11.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 11.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 12 | 12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
|  | 12.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
|  | 12.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | 12.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | 12.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
|  | 13.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | 13.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,13 |
|  | 14.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | 14.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 14.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 14.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | 15 | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | 15.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | 15.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 15.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 15.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 16 | 16 | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | - | - |
|  | 16.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - |
|  | 16.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 16.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - |
|  | 16.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 17 | 17 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,46 | 0,46 |
|  | 17.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | 17.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | 18 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - |
|  | 18.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - |
|  | 18.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 18.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - |
|  | 18.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | 19 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 3,80 | 3,80 |
|  | 19.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  | 19.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 20 | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
|  | 20.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
|  | 20.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 21 | 21 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 131,21 | 131,21 | 131,51 | 131,51 | 131,51 | 16,91 | 16,91 |
|  | 21.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 14,67 | 14,67 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 15,42 | 15,42 |
|  | 21.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,49 |
| 22 | 22 | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,27 | 0,27 |
|  | 22.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | 22.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | 23 | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 1,35 | 1,35 |
|  | 23.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | 23.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 23.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | 23.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 24 | 24 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 1,87 | 1,87 |
|  | 24.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | 24.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 25 | 25 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 8,67 | 8,82 | 8,82 | - | - | - | - |
|  | 25.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 7,91 | 8,04 | 8,04 | - | - | - | - |
|  | 25.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 25.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 25.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,77 | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - |
| 26 | 26 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,05 | 0,05 |
|  | 26.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | 26.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | 27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | 27.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
|  | 27.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 28 | 28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | 5,27 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
|  | 28.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 4,81 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|  | 28.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 29 | 29 | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,23 | 0,23 |
|  | 29.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | 29.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | 30 | Котельная для мкр. Панин Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | - | - | 13,11 | 13,11 |
|  | 30.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | 3,07 | 3,07 |
|  | 30.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | 30.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | - | - | 9,65 | 9,65 |
|  | 30.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,39 |

Таблица 5

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на 2028 год по Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1

|  | № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап 2023 г. | 3 этап 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| 1 |  | Тобольская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 2376,645 | 2411,860 | 2443,065 | 2337,780 | 1977,511 | 883,206 | 888,059 |
|  | 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 700,789 | 732,918 | 761,394 | 784,403 | 789,789 | 806,052 | 810,490 |
|  | 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1608,794 | 1608,794 | 1608,794 | 1478,299 | 1112,133 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 67,061 | 70,147 | 72,876 | 75,077 | 75,588 | 77,155 | 77,569 |
| 2 |  | Городская котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
|  | 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | - | - | 46,660 | 46,637 |

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой (п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Необходимая перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы по муниципальным котельным г. Тобольска к 2028 г. представлена в                     табл. 6.

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы Тобольской ТЭЦ составит  771 т/ч.

Таблица 6

Необходимая производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения муниципальных котельных г. Тобольска в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Котельная № 4 | т/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,41 | 2,41 | 5,79 | 5,79 |
| 2 | Котельная № 5 | т/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,20 | 2,39 |
| 3 | Котельная № 6 | т/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 4 | Котельная № 8 | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 10 | т/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 12 | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 13 | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Котельная № 14 | т/ч | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 7,75 | 7,75 |
| 9 | Котельная № 17 | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 10 | Котельная № 18 | т/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 21 | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 23 | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 24 | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Котельная № 25 | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | Котельная № 26 | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 27 | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 29 | т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 18 | Котельная № 31 | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 3 | т/ч | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 20 | Котельная № 20 | т/ч | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| 21 | Котельная № 22 | т/ч | 13,97 | 13,97 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,69 | 14,69 |
| 22 | Котельная № 16 | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 23 | Котельная № 15 | т/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 24 | Котельная № 19 | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 25 | Котельная № 1 | т/ч | 7,53 | 7,66 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 2 | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 29 | Котельная № 28 | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 30 | Котельная для мкр. Панин Бугор | т/ч | - | - | - | - | - | 4,11 | 4,11 |

Таблица 7

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения Тобольской

г. Тобольска в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | т/ч | 667,42 | 698,02 | 725,14 | 747,05 | 752,18 | 767,67 | 771,90 |