Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 3 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

(ОМ ПСТ 05.03)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	6

Общие положения	8

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	9

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	17

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	18

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	18

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	19

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	23

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	29

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	29

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями	29

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г. Тобольска	34

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Тобольска и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38

6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	44

Приложения

Приложение 1. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска

Приложение 2. Обоснование вариантов моделирования перераспределения нагрузки между котельными г. Тобольска

Приложение 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска существующее положение, перспектива на 2028 г.

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени» до 01.07.2014 г. С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Тобольское региональное отделение (далее – ТРО) |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны ОАО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» № 32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 5. Книга 3. «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Формирование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска  осуществлено в соответствии с п. 41 Требований и на основании сформированного в Томе 3 Обосновывающих материалов прогноза спроса на тепловую мощность и энергию.

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения города учтены:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Варианты развития системы теплоснабжения обоснованы в Мастер-плане.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в Приложении 1.

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области и  г. Тобольска.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено:

- централизованное теплоснабжение в районах высокоплотной и среднеплотной многоэтажной застройки (многоквартирные жилые дома);

- использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, в районах индивидуальной малоэтажной застройки (усадебная застройка).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления предусмотрено развитие системы теплоснабжения, в т.ч.:

- теплоснабжение Нагорной части г. Тобольска от Тобольской ТЭЦ, теплоснабжение остальных районов от локальных котельных;

- в Подгорной части на расчетный срок – централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и общественных зданий от действующих котельных (9 ед.). Предусмотрено сохранение теплоснабжения в зоне действия котельных №№ 6, 13, 17, 24, 25, 29 и переключение нагрузки потребителей на 2-м этапе в зоне действия котельных №№ 8, 10, 27, 31 на котельную № 4; котельной № 12 на котельную № 5, котельной № 18 на котельную № 14. Предусмотрено отключение потребителя котельной № 26 (Памятник архитектуры) для проведения реконструкции с 2017 г. и переключением на индивидуальное теплоснабжение. Предусмотрен вывод из эксплуатации котельных №№ 21, 23 в 2017 г. с переключением на индивидуальное теплоснабжение;

- в мкр. Менделеево – централизованное теплоснабжение сохраняется от муниципальной котельной (котельная № 22) с ее реконструкцией с увеличением мощности;

- в мкр. Иртышский – централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и общественных зданий по прежней схеме от котельных, работающих на природном газе (котельные №№ 20, 3). Реконструкция котельных № 3, № 20 завершена в 2014 г., в 2013 г.  выполнено переключение нагрузки в зоне действия котельной № 7 на котельную № 3;

- в п. Сумкино – централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и общественных зданий от локальных котельных. Предусмотрено сохранение теплоснабжения в зоне действия котельной № 2, ввод новых котельных № 9, № 11 общей мощностью 14,19 Гкал/ч и переключение нагрузки потребителей в зоне действия котельной № 1 на данные источники;

- в ТО Левобережье – сохранение существующей системы отопления (от котельных №№ 15, 19);

- предусмотрено переключение потребителей котельной для объектов мкр. Панин Бугор на новую локальную котельную на 2-м  этапе;

- отопление и горячее водоснабжение новой коттеджной и усадебной застройки от индивидуальных отопительных двухконтурных котлов;

- теплоснабжение промышленных потребителей сохранится от собственных котельных. Отопление отдельных общественных и торговых зданий, удаленных от теплоисточников, предусматривается от собственных котельных либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в период до 2022 г. предусмотрен поэтапный переход от открытой к закрытой системе теплоснабжения по графику (табл. 1).

Таблица 1

График перевода потребителей г. Тобольска с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промзона от ТЭЦ |  | Х |  |  |  |  |
| 2 | Промзона от ГК |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | 15 мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 4 | 10 мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 5 | 10Б мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 6 | 3Б мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 7 | 9 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 8 | 8 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 9 | 4 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 10 | 3А мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | п. Панин бугор |  |  | Х |  |  |  |
| 12 | 3 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | 7 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 14 | 6 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 15 | Историческая часть |  |  |  | Х |  |  |
| 16 | 7А мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 17 | 12 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 18 | Подгорная часть |  |  |  |  | Х |  |
| 19 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  | Х |
| 20 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  | Х |
| 21 | мкр. Юго-Восточный |  |  |  |  |  | Х |
| 22 | п. Сумкино |  |  |  |  | Х |  |
| 23 | ТО Левобережье |  |  |  |  | Х |  |

В соответствии с п. 9 ст. 29 Федерального  закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» с 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Органы местного самоуправления г. Тобольска должны принять решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (Федеральный  закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»).

В соответствии с требованиями действующего законодательства на перспективу до 2028 г. предусмотрено:

- сохранение существующих систем горячего водоснабжения от ЦТП в мкр. 7, 7А, п. Сумкино;

- поэтапный перевод существующих потребителей микрорайонов г. Тобольска (0,8 тыс. потребителей) с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения до 2022 г. согласно графику с обеспечением подготовки воды в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) (табл. 1);

- подключение (технологическое присоединение) всех перспективных потребителей (объектов капитального строительства) к централизованным системам теплоснабжения по закрытой схеме;

- преимущественное централизованное горячее водоснабжение объектов перспективного многоэтажного строительства с подготовкой горячей воды в АИТП.

Новое строительство ЦТП для обеспечения перспективных потребителей горячей водой не предусмотрено.

Реализация мероприятий по переходу с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения приведет к перераспределению нагрузки на сети водоснабжения и теплоснабжения, изменению гидравлических режимов сетей.

При переходе на закрытую схему горячего водоснабжения предусматривается подготовка воды в тепловых пунктах потребителей, установка в тепловых пунктах жилых домов и иных объектов модулей приготовления горячей воды, включая теплообменное оборудование, циркуляционные насосы, запорную и регулирующую арматуру с автоматическим управлением по температуре горячей воды в контуре потребителя.

Для обеспечения горячего водоснабжения при переходе на закрытую систему теплоснабжения предусматривается установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с системами учета, регулирования и диспетчеризации для обеспечения высоких параметров по энергосбережению согласно СП 41-101-95 («Проектирование тепловых пунктов»).

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных данным федеральным законом и «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, являющегося для теплоснабжающих и теплосетевых организаций публичным. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения осуществляется при наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения наличия свободной тепловой мощности предусмотрено новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки, которое включает ввод в эксплуатацию новых блочных котельных п. Сумкино 4,193 Гкал/ч и 6,244 Гкал/ч (№ 9 и № 11 соответственно).

Строительство двух котельных № 9 и № 11 взамен существующей котельной № 1 направлено на повышение степени надежности системы теплоснабжения п. Сумкино, на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в период прохождения зимнего максимума энергетических нагрузок, создание аварийного резерва мощности (аварийная бронь для всех потребителей от существующей котельной № 1 – 2,9 Гкал/ч).

Реализация данного мероприятия обеспечит взаимное резервирование источников. В случае аварийной ситуации на одной из котельных, другая будет выполнять функцию резервного источника теплоснабжения.

Реализация мероприятия по выводу из эксплуатации котельной № 1  также исключает необходимость ремонта трубопровода Ду250 протяженностью 520 м. от котельной №1 до ТК-4 1987 года постройки.

Новое строительство источников теплоснабжения обусловлено необходимостью обеспечения новых потребителей услугами теплоснабжения с учетом планов застройки территории города.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку (для обеспечения наличия свободной тепловой мощности) в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, которая включает следующие мероприятия:

- в мкр. Менделеево: реконструкция котельной № 22 с увеличением мощности до 18 Гкал/ч, в т.ч. ПСД;

- в Подгорной части: реконструкция котельной № 4 с увеличением мощности до 10 Гкал/ч, в т.ч. ПСД.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности теплоснабжения потребителей, обеспечение безопасности и надежности эксплуатации системы теплоснабжения.

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (далее – АСУ ТП), используемые, как для основных, так и для вспомогательных процессов, играют важную роль в управлении энергоэффективностью. АСУ ТП является составной частью общей системы мониторинга. Модернизация АСУ котельных обеспечивает повышение производительности и уровня производственной безопасности, сокращение потребности в техническом обслуживании, увеличение срока службы технологического оборудования, более высокое и стабильное качество услуг, сокращение потребности в рабочей силе.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена диспетчеризация и установка приборов учета тепловой энергии.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано в следующих случаях:

- при отсутствии резервов по теплоснабжению;

- при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника);

- при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

В соответствии с приведенными выше критериями использования централизованного теплоснабжения в п. 6.9 выполнен анализ и определено, что районы перспективной усадебной застройки не обеспечены тепловыми сетями, при этом существует возможность подключения к сетям газоснабжения. Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано для усадебной застройки Нагорной части (мкр. 12, 16, 18, 19, «Анисимово», мкр. «Защитино»), Подгорной части, мкр. Иртышский,                 п. Сумкино,  ТО Левобережье, мкр. Менделеево, пер. Вертолетной, в Юго-Восточном районе в связи с тем, что прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна.

На этот же вид отопления и горячего водоснабжения предлагается постепенный перевод существующей усадебной застройки (на расчетный срок – 80% усадебной застройки).

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде; для малоэтажных (до трех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;  для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения.

В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения используется природный газ.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень, которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома с соблюдением требований действующего законодательства (свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс Российской Федерации и др.).

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источником комбинированной выработки тепла и электроэнергии в г. Тобольске является Тобольская ТЭЦ.

Предложения по новому строительству генерирующих мощностей (с мощностью более 25 МВт) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии». На основании вышеуказанного документа, ОАО «СО ЕЭС» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» разработана «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2013 – 2019 годы». Общий сценарий развития электроэнергетики России был спрогнозирован Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике Минэнерго РФ в работе «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года».

Также территория г. Тобольска включена в Схему и программу развития электроэнергетики Тюменской области на 2016-2020 годы, утв. распоряжением Правительства Тюменской области от 03.07.2015 г. 
№ 903-рп.

Указанные выше документы не предусматривают строительство новых источников комбинированной выработки с мощностью более 25 МВт на территории г. Тобольска. Таким образом, нормативная база, необходимая для предложения нового источника тепловой энергии с мощностью более 25 МВт с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, отсутствует.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок с мощностью более 25 МВт не планируется.

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Анализ работы Тобольской ТЭЦ определил отсутствие дефицита мощности источника при подключении перспективной нагрузки.

Реконструкция действующего источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предусмотрено, что в перспективе выработка тепловой энергии осуществляется на Тобольской ТЭЦ в полном объеме (за исключением аварийной подачи тепла), работа Городской котельной № 1 - в аварийном режиме.

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Ряд муниципальных котельных с учетом подключения существующей и перспективной нагрузки потребителей имеют избыточную мощность, некоторые котельные являются неэффективными в связи с высоким износом.

В электронной модели проведены гидравлические расчеты по обоснованию мероприятий по переключению нагрузки котельных:

- перераспределение нагрузки между котельными № 14 и № 18 (присоединение к котельной № 14 потребителей котельной № 18);

- перераспределение нагрузок между котельными №№ 4, 8, 10, 27, 31;

- перераспределение нагрузки между котельными № 5 и № 12 (присоединение к котельной № 5 потребителей котельной № 12).

- Перераспределение нагрузки между котельными № 14 и № 18 (присоединение к котельной № 14 потребителей котельной № 18).

Суммарная присоединенная нагрузка без учета потерь тепловой энергии составит 4,606 Гкал/ч, при установленной тепловой мощности котельной № 14 – 8,28 Гкал/ч. Присоединение потребителей к котельной № 14 выполнено на основании сравнительных пьезометрических графиков Электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска (Приложение 2).

Результаты расчетов и характеристики насосного оборудования (табл. 8) представлены в Приложении 2.

Для реализации мероприятия необходимо строительство и реконструкция сетей (рис. 1, Приложение 2 табл. 9).

Рисунок 1.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 1

2) Обоснование перераспределения нагрузок между котельными №№ 4, 8, 10, 27, 31 (рис. 2) выполнено с использованием различных вариантов моделирования переключения нагрузки:

а) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31 (со строительством 655 м сетей, перекладкой 1225 м сетей);

б) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31(со строительством 507 м сетей, перекладкой 1179 м сетей);

в) присоединение к котельной № 4 потребителей котельной № 8 с присоединенной нагрузкой 0,387 Гкал/ч;

г) присоединение к котельной № 10 потребителей котельной № 31;

д) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27;

е) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 10, № 31.

Рисунок 2.  Расположение котельных №№ 4, 8, 10, 27, 31

По результатам гидравлических расчетов различных подвариантов (Приложение 2, рис. 6-11, 13-17, 19, 21, 24-30) установлено, что условию обеспечения качественного и надежного гидравлического режима в наибольшей степени соответствует подвариант б) (рис. 3), предусматривающий строительство и реконструкцию тепловых сетей (Приложение 2, табл.12).

Результаты расчетов и характеристики насосного оборудования представлены в Приложении 2, табл. 10, 11, 13-19.

Рисунок 3.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2

3) Перераспределение нагрузки между котельными № 5 и № 12 (присоединение к котельной № 5 потребителей котельной № 12).

Суммарная присоединенная нагрузка без потерь составит 1,817 Гкал/ч, при установленной тепловой мощности котельной № 5 – 4,31 Гкал/ч. Присоединение потребителей к котельной № 5 выполнено на основании сравнительных пьезометрических графиков Электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска (Приложение 2). Результаты расчетов и характеристики насосного оборудования представлены в Приложении 2.

Для реализации мероприятия необходимо строительство и реконструкция сетей (рис. 4, Приложение 2, табл. 20).

Рисунок 4.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 3

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок предусмотрены мероприятия:

- модернизация и техническое перевооружение Городской котельной № 1 с целью ее использования в аварийном режиме (мощностью 69 Гкал/ч (80 МВт));

- проведение технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в режиме автоматизированной насосной станции в Нагорной части с большей мощностью.

При аварии на Тобольской ТЭЦ или на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ и прекращении подачи теплоносителя для незамерзания системы теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска до момента устранения аварии Городская котельная № 1 (ГК-1) должна обеспечить:

- постоянную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения;

- подогрев воды из обратного трубопровода на 10 °С;

- подпитку тепловой сети из баков-аккумуляторов ГК-1. Величина подпитки зависит от потерь теплоносителя в системе теплоснабжения и величины открытого водоразбора и не должна превышать 145 т/ч в среднем за 48 ч (на время устранения аварий за предыдущие периоды).

Режим работы ГК-1 должен обеспечить на период ликвидации аварии (но не более чем 54 ч):

- исключение замерзания (разморозки) магистральных трубопроводов;

- обеспечение тепловой энергией потребителей первой, второй и третьей категории, достаточной для неснижения температуры в жилых и общественных зданиях до 12 °С, в промышленных зданиях до 8 °С.

Объем финансирования для реализации мероприятий по реконструкции ГК-1 определен на основании предложений по аналогичному оборудованию и составляет 134,1 млн. руб. в базовых ценах – ценах, действующих на июль 2015 г. (табл. 2).

Таблица 2

Обоснование стоимости реконструкции Городской котельной № 1 (ГК-1) (в ценах, действующих на июль 2015 г.)

| № п/п | Наносное оборудование на ГК-1 | Ед. | Курс евро, руб./евро | Итого оборудование, тыс. руб. | ПСД | СМР | Непредвиденные расходы | НДС | Итого, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котлы с доставкой и монтажом |  |  | 71% | 4% | 25% | 0 | 18% |  |  |
| 1 | Котел | 2 | 74,32 | 59 600 | 3 416 | 21 352 | 0 | 15 374 | 100 782 | 2018-2020 |
| 2 | Автоматика | 2 | 74,32 | 1 040 |  |  |  |  |  | 2018-2020 |
| 3 | Дополнительное оборудование | 56 | 74,32 | 2 696 | 152 | 949 | 0 | 683 | 4 481 | 2018-2020 |
| 4 | Замена резервуаров | 2 |  | 17 347 | 977 | 6 108 | 1 | 4 398 | 28 832 | 2018-2020 |
|  | ИТОГО |  |  | 80 683 | 4 546 | 28 409 | 1 | 20 455 | 134 095 |  |

Для решения вопроса резервирования предусмотрено проведение модернизации городской котельной № 1 (ГК-1) с переводом в аварийный режим работы для обеспечения догрева теплоносителя до необходимых параметров теплоснабжения и ГВС.

«Аварийный режим» работы Городской котельной № 1 (ГК-1) – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

Основные параметры Городской котельной № 1 (ГК-1) после реконструкции:

- установленная тепловая мощность – 69 Гкал/ч (80 МВт);

- система теплоснабжения для потребителей – двухтрубная, закрытая;

- основное топливо – природный газ (ГОСТ 5542-87);

- категория объекта по теплоснабжению – вторая (по п.18. 11 
СНиП II-35-76);

- категория объекта по электроснабжению – вторая;

- режим работы – круглосуточный, круглогодичный;

- категория по надежности отпуска тепла потребителям – вторая;

- система теплоснабжения – закрытая;

- температурный график –130/70 °С.

Параметры оборудования источника уточняются при разработке проектно-сметной документации.

При разработке проекта реконструкции Городской котельной при ее переводе в пиковый режим необходимо предусмотреть:

- реконструкцию мазутного хозяйства, обеспечивающего работу источника при ограничении подачи газа;

- замену установленных баков-аккумуляторов;

- использование энергоэффективного оборудования, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ), диспетчеризации, комплексной системы учета энергоресурсов  и др.

Предлагаемые профили оборудования, устанавливаемого после реконструкции городской котельной № 1 (ГК-1) и ее перевода в аварийный режим представлены в табл. 2.

Параметры оборудования источника уточняются при разработке проектно-сметной документации.

Работа Городской котельной № 1 (ГК-1) как аварийного источника в период ликвидации аварии

Расчет необходимой мощности источника – Городской котельной № 1 (ГК-1) производится из условия обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя и подогрева воды из обратного трубопровода на 10 °С для обеспечения незамерзания системы теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска в течение 48 ч (время устранения аварий за предыдущие периоды).

Расчетные условия приняты на основании расчетов электронной модели:

- расход воды в подающем трубопроводе М1=5143 т/ч;

- температура воды в подающем трубопроводе T1=80 °С;

- расход воды в обратном трубопроводе М2=5083 т/ч;

- температура воды в обратном трубопроводе T2=70 °С.

Количество тепловой энергии (Qи), отпущенное источником тепловой энергии для систем теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети, рассчитывается по формуле п. 15 Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 17.03.2014 г. № 99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»:

, Гкал

где:

– время начала отчетного периода, ч;

– время конца отчетного периода, ч;

– масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему трубопроводу, т;

– удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг (для t=80°h=80,1 ккал/кг);

– удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источника тепловой энергии, ккал/кг (для t=5 °С h=5 ккал/кг);

– масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по обратному трубопроводу, т;

– удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг (для t=70 °С h=70,1 ккал/кг).

Из формулы получим:

Qи =(5143*(80.1-5)-5083*(70.1-5))/1000=(386239,3-330903,3)/1000= =55,34 Гкал/ч

Расчетный необходимый объем выработки тепла на источнике для подогрева теплоносителя на 10 °С – не менее 55,3 Гкал/ч.

С учетом КПД котельного оборудования минимальная мощность котлов не менее – 63 Гкал/ч.

Подпитка тепловой сети при аварии на Тобольской ТЭЦ производится от ГК-1. Резервные емкости под воду, установленные на ГК-1 5000 м3 х 2 шт. являются буфером, при отсутствии водоразбора, регулируют давление в обратном трубопроводе на Тобольской ТЭЦ. Полезный объем баков-аккумуляторов составляет 7000 м3.

В штатном режиме работы Тобольской ТЭЦ подпиточные насосы 7 гр. (СЭ 800-100-11 - 1 шт.) и 9 гр. (Д 630-90-1 шт.) выкачивают воду для подпитки теплосети с баков-аккумуляторов. Аккумуляторные баки заполняются в ночное время при минимальном  водоразборе.  Подпиточные насосы Городской котельной № 1 (ГК-1) также регулируют давление на всасе сетевых насосов 5 гр.  (СЭ 1250-140-11 – 5 шт., из них 2 шт. – в резерве), установленных на прямом подающем трубопроводе на город и обеспечивающих увеличение или уменьшение давления в трубопроводе.

При прекращении подачи теплоносителя от Тобольской ТЭЦ подпитка будет полностью производиться из баков-аккумуляторов ГК-1. Величина подпитки будет зависеть от потерь теплоносителя в системе теплоснабжения и величины открытого водоразбора и не должна превышать 145 т/ч в среднем за 48 ч.

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Предусмотрено расширение зоны действия Тобольской ТЭЦ с подключением всех новых микрорайонов Нагорной части г. Тобольска. Перспективная нагрузка новых микрорайонов 85,44 Гкал/ч.

Дополнительное подключение нагрузки Подгорной части г. Тобольска к Тобольской ТЭЦ не предусматривается в связи с нахождением потребителей за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника и значительных расходов на переключение нагрузки, источник финансирования которых не может быть определен.

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- вывод из эксплуатации (консервация/демонтаж) котельных 
№№ 21, 23;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 1 п. Сумкино;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельных №№ 8, 10, 27, 31;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной №12;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной №18;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной №26;

- переключение нагрузок потребителей котельной № 1 п. Сумкино на котельные № 9 и 11 п. Сумкино мощностью 6,8 и 9,7 МВт;

- переключение нагрузок потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31; 12; 18 на котельные №№ 4, 5, 14.

Вывод из эксплуатации котельных обусловлен их неудовлетворительным техническим состоянием и возможностью перехода потребителей котельных №№ 21, 23, 26 на индивидуальное теплоснабжение.

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано при отсутствии резервов по теплоснабжению, при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника), при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

В соответствии с Генеральным планом и утвержденными проектами планировок г. Тобольска в зону действия индивидуальных источников тепловой энергии г. Тобольска в перспективном периоде включены районы с индивидуальной низкоэтажной (усадебной) застройкой:

- усадебная застройка Подгорной части (кварталы 5, 6, 7, 17, 18,20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51) (за пределами расчетного срока);

- усадебная застройка Нагорной части (мкр. 12, 16, 18, 19, «Анисимово», микрорайон «Защитино»);

- усадебная застройка мкр. Иртышский, п. Сумкино, ТО Левобережье, мкр. Менделеево.

В соответствии с приведенными выше критериями использования централизованного теплоснабжения сформирован сравнительный анализ условий организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения, затрат по организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения в рассматриваемых районах 
(табл. 3).

В результате анализа определено, что районы перспективной усадебной застройки не обеспечены тепловыми сетями, при этом существует возможность подключения к сетям газоснабжения.

Таблица 3

Сравнительный анализ условий организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения

| № п/п | Микрорайон | Критерии децентрализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие возможности подключения к сетям централизованного теплоснабжения |  | Целесообразность газоснабжения |  |
|  |  | наличие (+)/ отсутствие (-) магистральных и распределитель-ных сетей теплоснабжения | наличие (+)/ отсутствие (-) резерва мощности источника | наличие газопроводов | целесо-образность |
| 1 | 12 мкр. | - | + | + Технические условия № 1493 от 10.11.2006 г. «На газоснабжение г. Тобольска, 12 мкр.» | + |
| 2 | 16 мкр. | Планируется | + | + Источником газоснабжения - действующий стальной подземный газопровод «Распределительный газопровод высокого давления в районе д. Защитино (кооп. «Строитель») | + |
| 3 | 18 мкр. | - | + | + Газоснабжение в соответствии с техническими условиями № 250 от 12.12.2006г., от распределительного газопровода высокого давления газоснабжения поселка усадебного типа ПО «Сургутгазпром» | + |
| 4 | 19 мкр. | - | + | + Источником газоснабжения является действующий стальной подземный газопровод «Распределительный газопровод высокого давления в районе д. Защитино (кооп. «Строитель») | + |
| 5 | «Анисимово» | - | + | + Проектом предусмотрено расширение сетей газоснабжения в г. Тобольске микрорайон «Анисимово». Проектируемый газопровод – распределительный, предназначен для газоснабжения жилых домов микрорайона «Анисимово» от существующего подземного газопровода среднего давления | + |
| 6 | Защитино | - | + | + Газоснабжение микрорайона Защитино (юг) осуществляется, в соответствии с техническими условиями № 252 от 12.12.2006, от существующего газопровода «12 мкр.-Тобольский хлебозавод» | + |
| 7 | мкр. Иртышский | - | + | + | + |
| 8 | п. Сумкино | + | - | + Источником газоснабжения является действующий подземный газопровод «Тюменская область, г. Тобольск, трубопровод газоснабжения отвод на п. Сумкино» | + |
| 9 | Мкр. Менделеево | + | - | + Сети газоснабжения подключены к сетям газораспределения высокого давления | + |
| 10 | Подгорная часть | +- (на территориях усадебной застройки отсутствует) | - | Планируется строительство распределительных сетей | + |

Для оценки целесообразности прокладки газопроводов проведены расчеты необходимого объема финансирования на реализацию мероприятий по строительству распределительных газопроводов и распределительных тепловых сетей  (в расчете на 1 км сетей теплоснабжения и газоснабжения) с использованием укрупненных сметных норм в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр, Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Сети газоснабжения», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643 (Приложение 12), и с учетом «Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ объемов финансирования на реализацию мероприятий по строительству распределительных газопроводов и распределительных тепловых сетей (в расчете на 1 км сетей теплоснабжения и газоснабжения)

| Вид системы | Протяженность, км | Диаметр, мм | Вид прокладки, код | Базовый, цены, тыс. руб. (в ценах 2014 г.) | Цены с учетом коэффициентов перевода от базовых цен для Тюменской области, тыс. руб. (в ценах 2014 г.) (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения | 1 000 | мин Ду 80 | Надземная 13-06-002-01 | 4 813,83 | 5780,29 |
|  | 1 000 |  | Подземная бесканальная 13-05-003-01 | 13 631,90 | 16 368,75 |
|  | 1 000 |  | Подземная канальная 13-02-003-01 | 17 219,88 | 20 677,08 |
| Сети газоснабжения | 1 000 | мин Ду 50 | Сталь подземная 15-01-001-01 | 965,61 | 1 159,47 |
|  | 1 000 | мин Ду 50 | Сталь надземная | 777,93 | 934,11 |
|  | 1 000 | мин Ду 63 | Полиэтилен, подземная | 635,19 | 762,72 |

В результате расчетов получено, что расходы на строительство сетей теплоснабжения в 3,5-9,8 раз (в зависимости от вида прокладки) превышают расходы на строительство сетей газоснабжения для обеспечения тепловой энергией индивидуальных жилых домов.

Таким образом, развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано для усадебной застройки Нагорной части (мкр. 12, 16, 18, 19, «Анисимово», мкр. «Защитино»), Подгорной части, мкр. Иртышский,                п. Сумкино,  ТО Левобережье, мкр. Менделеево, пер. Вертолетного в связи с тем, что прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна.

На этот же вид отопления и горячего водоснабжения предлагается постепенный перевод существующей усадебной застройки (на расчетный срок – 80% усадебной застройки).

Таким образом, индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде; для малоэтажных (до трех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;  для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения.

В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения используется природный газ.

Предлагается постепенный перевод существующей усадебной застройки на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение (на расчетный срок – 80% усадебной застройки).

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г. Тобольска

Перспективы развития производственных зон приведены в Томе 3.

На расчетный срок тепловая нагрузка составит:

- технологическая нагрузка (пар) – 0,31 тыс. т/ч;

- нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) – 13,26 Гкал/ч.

Планируемый объем потребления тепловой энергии в год:

- в паре – 3 435 тыс. т;

- в горячей воде – 12,264 тыс. Гкал.

По факту в 2014 г. ООО «Тобольск-Полимер» частично вырабатывал тепловую энергию на собственных производственных объектах, часть тепловой энергии, производимой на Тобольской ТЭЦ, приобретал у ООО «Тобольск-Нефтехим». Обеспечение теплофикационной водой комплекса принято от собственных пароводяных бойлеров.

Объем потребления пара от собственных производственных объектов в 2014 г. составил 1901,965 тыс. Гкал, покупной энергии у ООО «Тобольск-Нефтехим» (с выработкой на Тобольской ТЭЦ) -  34,777 тыс. Гкал.

На 2015 г. запланированный объем тепловой энергии от собственного производства 2 344,150 Гкал.

Обеспечение предприятия ООО «Тобольск-Полимер» паром предусмотрено от собственной котельной с общей установленной мощностью 304,65 Гкал/ч.

В качестве альтернативного варианта предусмотрено обеспечение производств ООО «Тобольск-Полимер» паром и горячей водой от Тобольской ТЭЦ через теплосистему ООО «Тобольск-Нефтехим».

На интегрированном комплексе по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2») планируется обеспечение выпуска 2 млн. т полимеров в год.

Выработка тепловой энергии в виде пара, теплофикационной и горячей (ГВС) воды на собственные нужды предусмотрена от входящих в комплекс технологических установок (печи пиролиза - 9 ед., 124 МВт), бойлеров высокого (3 ед.) и среднего давлений (1 ед.), установки генерации пара (6 ед.) и водогрейных котлов (5 ед., 86 Гкал/час).

Проектные тепловые нагрузки (мощности) составят:

- отопление и вентиляция (90/60 0С) – 22,36 Гкал/ч;

- отопление (130/70 0С) – 42,85 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение (60/75 0С, максимальное) – 0,196 Гкал/ч.

- пар высокого давления (11,0 МПа, 510 0С) – 651 т/ч;

- пар высокого давления (4,4 МПа, 405 0С) – 213 т/ч;

- пар среднего давления (1,25 МПа, 220 0С) – 250 т/ч.

На период строительства комплекса (на 2016-2018 гг.) предусмотрено  временное подключение объекта к тепловым сетям от  Тобольской ТЭЦ, с тепловой нагрузкой до 45 Гкал/ч.

Станция Денисовка находится в Восточном промышленном районе города на расстоянии 9 км от Нагорного Тобольска. Через ст. Денисовка, расположенную на территории ООО «Тобольск-Нефтехим», проходят основные грузопотоки сырья и готовой продукции ООО «Тобольск-Нефтехим». Для обеспечения тепловых нагрузок зданий, проектируемых на ст. Денисовка, предусмотрено их подключение к действующим тепловым сетям ООО «Тобольск-Нефтехим» с нагрузкой 4,28 Гкал/ч.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, приведены в табл. 5.

Изменение нагрузки тепловой энергии по производственным предприятиям в зоне действия существующих производственных котельных (40 ед.) не планируется.

Отопление отдельных торговых и производственных зданий, удаленных от теплоисточников, предусматривается от собственных котельных, либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

Таблица 5

Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя новыми объектами, планируемых к размещению в производственных зонах г. Тобольска

| Объем выработки продукции | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства ООО «Тобольск-Полимер» - полипропилен | тыс. т | 408,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/ч | 0,281 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Объем потребления пара | тыс. т/год | 2 998 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 |
| Объем потребления тепловой энергии в горячей воде | тыс. Гкал/год | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 |
| ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства | тыс. т | – | – | – | – | – | 2000 | 2000 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/час | – | – | – | – | – | 1,114 | 1,114 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | – | – | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 |
| Тепловая мощность Станция Денисовка | Гкал/ч | – | – | – | – | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | – | – | – | – | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Распределение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Собственные котлы ООО «Тобольск-Полимер» (с общей установленной мощностью) | Гкал/ч | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 |
| Собственные печи ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | МВт (пар) | – | – | – | – | 124 | 124 | 124 |

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Тобольска и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в Гаве 2 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в томе 3 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения (табл. 6).

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Тобольска и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2028 г. представлен в Главе 1.

Таблица 6

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Тобольска и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование | 1 этап (2014-2018 годы) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 годы) | 3 этап (2024 - 2028 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |
|  | Располагаемая мощность | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 715,5 | 715,5 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 292,70 | 304,43 | 363,33 | 379,39 | 389,76 | 438,64 | 445,62 |
| 1.2 | Тобольская ТЭЦ (в паре) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 |
|  | Располагаемая мощность | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 |
| 1.3 | Городская котельная № 1 (ГК-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная П. Бугор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
|  | Располагаемая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 |
| 2 | Подгорный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 10,00 | 10,00 |
|  | Располагаемая мощность | 5,45 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 9,05 | 9,05 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,79 | 2,79 | 7,32 | 7,45 |
| 2.2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  | Располагаемая мощность | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,06 | 2,46 |
| 2.3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
|  | Располагаемая мощность | 5,42 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,62 |
| 2.4 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 2,57 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Располагаемая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.8 | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |
|  | Располагаемая мощность | 7,47 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 4,02 | 3,92 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 6,04 | 6,04 |
| 2.9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая мощность | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 2.10 | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 3,93 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Располагаемая мощность | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая мощность | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.15 | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Располагаемая мощность | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2.18 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  | Располагаемая мощность | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 3.2 | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
|  | Располагаемая мощность | 19,47 | 19,48 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| 4 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Располагаемая мощность | 15,76 | 15,76 | 15,78 | 15,78 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 15,16 | 15,16 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 16,02 | 16,02 |
| 5 | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Располагаемая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6 | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
|  | Располагаемая мощность | 4,52 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,07 |
| 6.2 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
|  | Располагаемая мощность | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 7 | п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая мощность | 9,57 | 8,88 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 10,96 | 11,54 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7.3 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  | Располагаемая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 7.4 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
|  | Располагаемая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 8 | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
|  | Располагаемая мощность | 1,64 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 |

6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения. Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

На момент разработки Схемы теплоснабжения методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В технической литературе приводится методика расчета двух критериев: «радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети». Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей». В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени, те есть ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

S=b+30×108φR2П+95×R0,86B0,26sП0,62H0,19∆τ0,38 ,                 (Формула 1)

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ (ГРЭС) и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ=563·φs0,35∙H0,07B0,09∙∆τП0,13 ,                 (Формула 2)

В расчете максимальный радиус теплоснабжения представляет собой максимальное расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали и распределительным сетям. В расчете радиус эффективного теплоснабжения определен по кратчайшему пути от источника до потребителя.

Расчету не подлежат категории источников тепловой энергии:

- котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в табл. 7.

Таблица 7

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Максимальный радиус теплоснабжения 2014 г. (расстояние до удаленного потребителя вдоль главной магистрали), км | Радиус эффективного теплоснабжения 2014 г., км | Максимальный радиус теплоснабжения 2028 г. (расстояние до удаленного потребителя вдоль главной магистрали), км | Радиус эффективного теплоснабжения 2028 г., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагорная часть |  |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ | 18,24 | 13,44 | 18,17 | 11,08 |
| 2 | Подгорная часть |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,71 |
|  | Котельная № 5 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 0,75 |
|  | Котельная № 6 | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0,72 |
|  | Котельная № 8 | 0,49 | 0,81 | - | - |
|  | Котельная № 10 | 1,04 | 1,05 | - | - |
|  | Котельная № 12 | 0,41 | 0,85 | - | - |
|  | Котельная № 13 | 0,09 | 0,35 | 0,09 | 0,28 |
|  | Котельная № 14 | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 0,72 |
|  | Котельная № 17 | 0,31 | 0,63 | 0,31 | 0,56 |
|  | Котельная № 18 | 0,97 | 0,96 | - | - |
|  | Котельная № 21 | 0,10 | 0,65 | - | - |
|  | Котельная № 23 | 0,17 | 0,90 | - | - |
|  | Котельная № 24 | 0,08 | 0,35 | 0,08 | 0,28 |
|  | Котельная № 25 | 0,14 | 0,47 | 0,14 | 0,38 |
|  | Котельная № 26 | 0,04 | 0,32 | 0,04 | 0,26 |
|  | Котельная № 27 | 0,45 | 0,62 | - | - |
|  | Котельная № 29 | 0,25 | 0,62 | 0,25 | 0,53 |
|  | Котельная № 31 | 0,23 | 0,51 | - | - |
| 3 | Мкр. Иртышский |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 | 1,74 | 1,04 | 1,74 | 0,82 |
|  | Котельная № 20 | 1,42 | 0,91 | 1,42 | 0,74 |
| 4 | Мкр. Менделеево |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 | 1,54 | 0,99 | 1,54 | 0,82 |
| 5 | Юго-Восточный |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 | 0,37 | 0,76 | 0,37 | 0,61 |
| 6 | ТО Левобережье |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,73 |
|  | Котельная № 19 | 0,79 | 0,97 | 0,79 | 0,82 |
| 7 | п. Сумкино |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | 1,84 | 0,75 | - | - |
|  | Котельная № 2 | 0,06 | 0,38 | 0,06 | 0,31 |
|  | Котельная № 9 (ЦТП-1) | - | - | 0,66 | 0,62 |
|  | Котельная № 11 (ЦТП-2) | - | - | 0,94 | 0,56 |
| 8 | Район Пионерной базы |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 | 0,23 | 6,23 | 0,23 | 0,56 |

Существующая жилая и социально-административная застройка Нагорной части г. Тобольска находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от Тобольской ТЭЦ. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода в данном районе, также находятся в границах предельного теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано, как с технической, так и с экономической точек зрения. При этом расширение зоны действия Тобольской ТЭЦ за счет подключения Подгорной части г. Тобольска экономически и технически не целесообразно, так как выходит за радиус эффективного теплоснабжения (рис. 5).

Рисунок 5.  Радиус эффективного теплоснабжения Тобольской ТЭЦ

По результатам расчетов делается вывод, о том, что для котельных радиус эффективного теплоснабжения больше максимального радиуса теплоснабжения источников. Существует возможность дополнительного подключения потребителей к источникам тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Однако следует обратить внимание на то, что в настоящее время официально утвержденная методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует. В специализированных научно-технических источниках приводятся различные подходы к расчету радиусов эффективного теплоснабжения и его значения.

Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска выполнена в геоинформационной системе «Zulu» и программно-расчетном комплексе «ZuluThermo». В дальнейшем при актуализации Схемы теплоснабжения определение радиуса эффективного теплоснабжения возможно в электронной модели (ведется разработка).

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска приведен в Приложении 3.

Приложения

Приложение 1. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска

Приложение 2. Обоснование вариантов моделирования перераспределения нагрузки между котельными г. Тобольска

Приложение 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска существующее положение, перспектива на 2028 г.

Приложение 2. Обоснование вариантов моделирования перераспределения нагрузки между котельными г. Тобольска

Вариант 1. Перераспределение нагрузки между котельными № 14 и № 18

Источник ID=24008 Котельная №14:

Баланс 2019-2023, 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         5.953, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            4.110, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.405, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.83002, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.56758, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.009, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.016, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   171.393, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   170.621, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.771, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      171.167, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.225, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.225, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.322, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            43.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            17.000, м

Располагаемый напор                                         26.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         60.517,°C

Таблица 8

Характеристики сетевых насосов котельной № 14

| Тип, назначение | Количество, шт. | Подача, м3 | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос Wilo-BL-80/170-30/2 | 3 | 140 | 40 | 2900 | 2007 |

Рисунок 6.  Пьезометрический график от котельной № 14 до «мкр. Южный, 1», 2014 г.

Рисунок 7.  Пьезометрический график от котельной № 18 до «ул. Ленина, 196», 2014 г.

Рисунок 8.  Пьезометрический график от котельной № 14 до «ул. Ленина, 196», 2019-2024 г.

Рисунок 9. Пьезометрический график от котельной № 14 до «ул. Ленина, 196», 2028 г.

Рисунок 10.  Участок от Уз. «Ответвление Котельной № 14» до Уз.7, 2028 г.

Рисунок 11.  Участок от Уз. «Ответвление Котельной № 14» до Уз.7 (после ремонта), 2028 г.

Таблица 9

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 1

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. линейные потери напора в подающего трубопровода, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 14 | Новое строительство | 2019-2024 | 460 | 0,207 | 0,207 | 1,317 | 0,638 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 14 | Ремонт | 2019-2024 | 2,8 | 0,259 | 0,259 | 2,47 | 0,02 | Надземная |
| Котельная № 14 | Ремонт | 2019-2024 | 376,4 | 0,207 | 0,207 | до 8,0 | 2,42 | Надземная |
| Котельная № 14 | Ремонт | 2019-2024 | 33,6 | 0,207 | 0,207 | 4,0 | 0,27 | Подземная бесканальная |

Вариант 2. Перераспределение нагрузки между котельными № 4, № 27, № 10, № 8, № 31 в составе подвариантов:

а) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31 (мероприятия по строительству тепловых сетей – 0,655 км, по реконструкции – 1,225 км);

б) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31 (мероприятия по строительству тепловых сетей – 0,705 км, по реконструкции – 1,179 км);

в) присоединение к котельной № 4 потребителей котельной № 8 с присоединенной нагрузкой 0,387 Гкал/ч;

г) присоединение к котельной № 10 потребителей котельной № 31;

д) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27;

е) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 10, № 31.

Таблица 10

Характеристики сетевых насосов котельной № 4

| № п/п | Тип, назначение | Количество шт. | Подача, м3 | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Насос сетевой Wilo IL-E 100/8-33BF | 2 | 150 | 30 | 2900 | 2007 |

Вариант 2 подвариант а) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31

(со строительством 655 м сетей, перекладкой 1225 м сетей)

Источник ID=47010 Котельная №4:

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         7.424, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            5.308, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.492, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.84997, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.58135, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.025, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.016, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.024, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   231.583, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   230.554, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 1.029, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      226.072, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.310, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.310, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.408, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            38.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         24.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.202,°C

Котельная №10

Рисунок 12.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2 подварианта а)

Таблица 11

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта а)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | Новое строительство | 2019-2024 | 265 | 0,15 | 0,15 | 0,562 | 0,192 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 31 | Новое строительство | 2019-2024 | 150 | 0,15 | 0,15 | 1,588 | 0,362 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 715 | 0,259 | 0,259 | 3,536 | 3,316 | Надземная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 160 | 0,15 | 0,15 | 3,17 | 0,667 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 200 | 0,15 | 0,15 | 4,207 | 1,242 | Надземная |
| Котельная № 10 | Новое строительство | 2019-2024 | 240 | 0,207 | 0,207 | 1,993 | 0,50 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 10 | Реконструкция | 2019-2024 | 70 | 0,207 | 0,207 | 1,801 | 0,139 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 10 | Реконструкция | 2019-2024 | 80 | 0,207 | 0,207 | 1,725 | 0,159 | Надземная |

Вариант 2 подвариант б) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27, № 10, № 31

(со строительством 507 м, перекладкой 1179 м сетей)

Баланс 2019-2023 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         7.255, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            5.188, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.492, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.82843, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.56027, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.023, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   225.499, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   224.538, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.961, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      220.017, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.281, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.281, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.399, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            36.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         22.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.074,°C

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         7.393, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            5.314, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.492, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.83397, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.56525, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.024, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   231.555, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   230.582, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.973, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      226.072, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.282, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.282, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.409, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            36.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         22.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.316,°C

Таблица 12

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта б)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | Новое строительство | 2019-2024 | 265 | 0,15 | 0,15 | 0,562 | 0,192 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 31 | Новое строительство | 2019-2024 | 160 | 0,15 | 0,15 | 4,178 | 0,956 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4-№ 31 | Новое строительство | 2019-2024 | 280 | 0,207 | 0,207 | 2,187 | 1,026 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4-№ 31 | Реконструкция | 2019-2024 | 102 | 0,207 | 0,207 | 2,447 | 0,433 | Надземная |
| Котельная № 4-№ 27 | Реконструкция | 2019-2024 | 600 | 0,207 | 0,207 | 2,394 | 2,036 | Надземная |
| Котельная № 27 | Реконструкция | 2019-2024 | 160 | 0,15 | 0,15 | 3,11 | 0,656 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 27 | Реконструкция | 2019-2024 | 200 | 0,15 | 0,15 | 4,165 | 1,19 | Надземная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 117 | 0,259 | 0,259 | 4,569 | 0,911 | Надземная |

Рисунок 13.  Пьезометрический график участков от уз. № 5 до уз. № 4 (котельной № 27), 2028 г.

Рисунок 14.  Пьезометрический график участков от уз. № 5 до уз. № 4 (котельной № 27), 2028 г.

Рисунок 15.  Пьезометрический график участков от уз. № 5 до уз. № 4 (котельной № 27) после реконструкции, 2028 г.

Рисунок 16.  Пьезометрический график от котельной № 4 до ул. Декабристов, 21в (21а) 2028 г.

Рисунок 17.  Пьезометрический график от котельной № 4 до ул. Декабристов, 21в (21а) после реконструкции участков на выходе из котельной № 4, 2028 г.

Вариант 2 подвариант в) присоединение к котельной № 4 потребителей котельной № 8 с присоединенной нагрузкой 0,387 Гкал/ч

Источник ID=27509 Котельная №4:

Баланс 2019-2023, 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         3.992, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            2.715, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.463, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.38874, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.27525, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.010, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   118.175, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   117.772, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.403, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      112.868, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.107, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.107, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.188, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            28.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         14.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         61.410,°C

Таблица 13

Характеристики сетевых насосов котельной № 4

| Тип, назначение | Количество шт. | Подача, м3 | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой Wilo IL-E 100/8-33BF | 2 | 150 | 30 | 2900 | 2007 |

Рисунок 18.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2 подварианта в)

Таблица 14

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта б)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под. трубопроводе, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | Новое строительство | 2019-2024 | 280 | 0,15 | 0,15 | 0,552 | 0,189 | Подземная бесканальная |

Рисунок 19.  Пьезометрический график от котельной № 4 до «Д/сада на Хохрякова» 2028 г.

Вариант 2 подвариант г) присоединение к котельной № 10 потребителей котельной № 31

Источник ID=24515 Котельная №10:

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         2.107, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.407, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.015, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.38328, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.28272, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.007, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    67.822, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    67.517, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.305, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       67.726, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.095, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.095, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.114, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            32.500, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.500, м

Располагаемый напор                                         18.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         59.170,°C

Таблица 15

Характеристики сетевых насосов котельной № 10

| Тип, назначение | Количество шт. | Подача, м3 | Напор, м | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос К100-80-160СУХЛ4 | 1 | 100 | 32 | 2900 |

Рисунок 20.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2 подварианта г)

Таблица 16

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта г)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под. трубопроводе, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 | Новое строительство | 2019-2024 | 170 | 0,15 | 0,15 | 1,588 | 0,276 | Подземная бесканальная |

Рисунок 21.  Пьезометрический график от котельной № 10 до объекта «Спортзал» 2028 г.

Вариант 2 подвариант д) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 27

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         5.224, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.840, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.476, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.44711, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.29704, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.016, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   163.703, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   163.095, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.608, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      158.346, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.157, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.157, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.294, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            39.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.304,°C

Рисунок 22.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2 подварианта д)

Таблица 17

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта д)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под. трубопроводе, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | Новое строительство | 2019-2024 | 265 | 0,15 | 0,15 | 0,562 | 0,192 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 600 | 0,207 | 0,207 | 2,394 | 2,036 | Надземная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 160 | 0,15 | 0,15 | 3,11 | 0,656 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 200 | 0,15 | 0,15 | 4,165 | 1,19 | Надземная |

Вариант 2 подвариант е) присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, № 10, № 31

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         6.167, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            4.189, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.128, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.479, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.77568, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.54917, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.018, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.011, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.018, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   186.021, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   185.245, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.776, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      180.594, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.200, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.226, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.226, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.323, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            38.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            14.000, м

Располагаемый напор                                         24.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.084,°C

Рисунок 23.  Мероприятия, требуемые для реализации Варианта 2 подварианта е)

Таблица 18

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 2 подварианта д)

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. лин. потери напора в под. трубопроводе, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | Новое строительство | 2019-2024 | 265 | 0,15 | 0,15 | 0,562 | 0,192 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 4 | Ремонт | 2019-2024 | 60 | 0,207 | 0,207 | 5,932 | 0,499 | Надземная |
| Котельная № 4 | Реконструкция | 2019-2024 | 102 | 0,207 | 0,207 | 2,447 | 0,433 | Надземная |
| Котельная № 4 | Новое строительство | 2019-2024 | 280 | 0,207 | 0,207 | 2,187 | 1,026 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 10 | Новое строительство | 2019-2024 | 160 | 0,15 | 0,15 | 4,178 | 0,956 | Подземная бесканальная |

Рисунок 24.  Пьезометрический график существующих участков Ду 69-207 мм

Рисунок 25.  Пьезометрический график участков после реконструкции Ду 207 мм, L=102 м

Рисунок 26.  Пьезометрический график участков после реконструкции и ремонта Ду 207, L=162 м

Вариант 3. Перераспределение нагрузки между котельными № 5 и № 12

Источник ID=24545 Котельная №5:

Баланс 2019-2023 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.995, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.343, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.028, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.36166, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.24473, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    71.596, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    71.319, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.277, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       68.339, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.085, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.085, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.106, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            27.300, м

Давление в обратном трубопроводе                            19.000, м

Располагаемый напор                                          8.300, м

Температура в подающем трубопроводе                         90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.353,°C

Баланс 2024-2028 гг.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         2.381, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.710, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.029, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.37174, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.25035, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.008, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    87.774, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    87.457, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.317, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       84.417, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.091, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.091, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.135, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            30.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            19.000, м

Располагаемый напор                                         11.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.081,°C

Таблица 19

Характеристики сетевых насосов котельной № 5

| Тип, назначение | Количество шт. | Подача, м3 | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой Wilo-BL 65/170-15/2 | 3 | 92 | 39 | 2900 |  |

Рисунок 27.   Пьезометрический график от котельной № 5 до «ул. Дзержинского, 48», 2014 г.

Рисунок 28.  Пьезометрический график от котельной № 12 до «АБК ГУ ТО «Тюменьлес», 2014 г.

Рисунок 29.  Пьезометрический график от котельной № 5 до «АБК ГУ ТО «Тюменьлес»,  2019-2024 г.

Рисунок 30.  Пьезометрический график от котельной № 5 до «Ленина, уч. 81», 2028 г.

Таблица 20

Перечень мероприятий, требуемый для реализации Варианта 3

| Адрес участка | Тип строительства | Год прокладки | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Уд. линейные потери напора в под. трубопроводе, мм/м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 | Новое строительство | 2019-2024 | 170 | 0,15 | 0,15 | 1,08 | 0,191 | Подземная бесканальная |
| Котельная № 5 | Реконструкция | 2019-2024 | 175 | 0,15 | 0,15 | 1,497 | 0,372 | Надземная |
| Котельная № 5 | Реконструкция | 2024 | 125 | 0,15 | 0,15 | 1,289 | 0,259 | Надземная |

Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения. 2010. № 9. с. 44-49.

Источник: http://politerm.com.ru/thermo.htm