Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 5Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы

(ОМ ПСТ 05.05)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1 Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Глава 8 Перспективные топливные балансы	8

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	8

2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	21

3 Перспективные топливные балансы в целом по г. Тобольску	26

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени» до 01.07.2014 г. С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 5. Книга 5. «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы».

Формирование перспективных топливных балансов в г. Тобольске осуществлено в соответствии с п. 44 Требований и на основании сформированного в Томе 3 Обосновывающих материалов прогноза спроса на тепловую мощность и энергию.

Глава 8 Перспективные топливные балансы

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

На основании разработанного мастер-плана выполнен расчет годового расхода основного вида топлива для каждого источника, результаты расчетов приведены в табл.1-2.

Расчеты проведены для ООО «Тобольская ТЭЦ» (далее Тобольская ТЭЦ) и  по каждому источнику тепловой энергии ТРО «Тепло Тюмени» - филиала ПАО »СУЭНКО» при перспективных максимальных часовых и годовых расходах основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории г. Тобольска, произведены в соответствии с:

- Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- Приказом Минэнерго России от  10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

- данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПД котлов;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

- прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:

- продолжительность отопительного периода – 232 дня (7,7 мес.);

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года –  -39 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
-7,9 °С;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C;

- максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

Как основной вид топлива по действующим и планируемым к реконструкции (строительству) котельным г. Тобольска принят природный газ, в качестве резервного – дизельное топливо, мазут.

На перспективу до 2028 г. предусмотрено изменение среднего удельного расхода топлива для выработки тепловой энергии с учетом перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок (Том 5. Книга 1) и предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (Том 5. Книга 3).

Для Тобольской ТЭЦ расход топлива определен:

- по удельным расходам условного топлива, принятым регулирующим в утвержденном тарифе на тепловой энергии (152,2 кг у.т./Гкал);

- по удельным расходам условного топлива, утвержденным приказом Минэнерго России от 18.09.2014 г. № 624 в размере 167,0 кг у.т./Гкал (в балансе расходы приведены со знаком «*»).

Выработка и отпуск электрической энергии приняты до 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 к Предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на расчетный период регулирования: 2016 г. ООО «Тобольская ТЭЦ», до 2020 г. - на основании Программы развития электроэнергетики Тюменской области на 2016-2020 годы, 2021-2028 гг. – равными данным 2020 г.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории г. Тобольска, представлены в табл. 2.

Таблица 1

Перспективный топливный баланс Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1  (основное топливо)

| № п/п | Наименование источника |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | Выработка электроэнергии | млн кВт∙ч | 2714,58 | 2869,70 | 3240,87 | 2869,70 | 2869,70 | 2869,70 | 2869,70 |
|  |  | Отпуск электроэнергии |  | 2372,05 | 2411,00 | 2799,12 | 2411,00 | 2411,00 | 2411,00 | 2411,00 |
|  |  | Отпуск теплоэнергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5690,95 | 5758,74 | 5792,13 |
|  |  | пар |  | 4756,41 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 941,59 | 858,82 | 849,53 | 878,11 | 917,23 | 972,06 | 995,88 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 93,24 | 25,81 | 25,93 | 25,93 | 35,42 | 79,78 | 79,78 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроэнергии | г у.т/кВт∙ч | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 |
|  |  | теплоэнергии | кг у.т./Гкал | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Потребление топлива, в т.ч. отпуск на: |  | 1613,91 | 1650,62 | 1596,72 | 1620,91 | 1626,37 | 1636,63 | 1643,40 |
|  |  | электроэнергию | тыс. т у.т. | 751,67 | 763,17 | 739,25 | 759,43 | 757,49 | 742,20 | 745,31 |
|  |  | теплоэнергию, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 862,24 | 887,45 | 857,47 | 861,48 | 868,88 | 894,43 | 898,10 |
|  |  | пар |  | 723,93 | 751,52 | 723,88 | 723,88 | 723,88 | 732,44 | 732,44 |
|  |  | горячая вода в т.ч.: |  | 138,31 | 135,93 | 133,58 | 137,60 | 144,99 | 161,98 | 165,65 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 138,31 | 132,00 | 129,64 | 133,65 | 139,60 | 149,70 | 153,37 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 0,00 | 3,93 | 3,95 | 3,95 | 5,39 | 12,29 | 12,29 |
|  |  | электроэнергию | тыс. т.н.т. | 658,62 | 668,70 | 647,73 | 665,42 | 663,72 | 650,32 | 653,04 |
|  |  | теплоэнергию, в т.ч.: | тыс. т.н.т. | 755,50 | 777,59 | 751,32 | 754,83 | 761,31 | 783,70 | 786,92 |
|  |  | пар |  | 634,31 | 658,48 | 634,27 | 634,27 | 634,27 | 641,77 | 641,77 |
|  |  | горячая вода в т.ч.: |  | 121,19 | 119,10 | 117,05 | 120,56 | 127,04 | 141,93 | 145,14 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 121,19 | 115,66 | 113,59 | 117,10 | 122,32 | 131,17 | 134,38 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 0,00 | 3,44 | 3,46 | 3,46 | 4,72 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Городская котельная № 1 | Выработка теплоэнергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 5,31 | 5,31 |
|  |  | Отпуск теплоэнергии |  | - | - | - | - | - | 5,22 | 5,22 |
|  |  | Удельный расход топлива на выработку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 150,4 | 150,4 |
|  |  | Потребление топлива, в т.ч. отпуск на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергию | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
|  |  | теплоэнергию | тыс. т.н.т. | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 |

Таблица 2

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов котельных г. Тобольска до 2028 г. (основное топливо)

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. Факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 4 (ул. Мира, 7б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 (ул. Мира, 7б) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 158,1 | 157,8 | 158,8 | 157,9 | 157,9 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,03 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 3,72 | 3,79 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,90 | 1,01 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 3,26 | 3,32 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,423 | 0,422 | 0,425 | 0,443 | 0,443 | 1,142 | 1,162 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,371 | 0,370 | 0,372 | 0,388 | 0,388 | 1,000 | 1,018 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,053 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,048 | 0,048 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,109 | 0,109 | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,234 | 0,238 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,100 | 0,100 | 0,205 | 0,208 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 5, ул. Ленина,72а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 5, ул. Ленина,72а | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 156,2 | 156,1 | 157,0 | 156,1 | 156,1 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,91 | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,95 | 1,14 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,79 | 0,78 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,83 | 1,00 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,266 | 0,266 | 0,267 | 0,266 | 0,266 | 0,321 | 0,383 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,233 | 0,233 | 0,234 | 0,233 | 0,233 | 0,281 | 0,336 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,047 | 0,047 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,057 | 0,067 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,050 | 0,059 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 159,1 | 158,9 | 159,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,79 | 1,52 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  |  | млн м³ | 1,56 | 1,21 | 1,57 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,584 | 0,583 | 0,585 | 0,582 | 0,582 | 0,580 | 0,580 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,511 | 0,511 | 0,513 | 0,510 | 0,510 | 0,508 | 0,508 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,110 | 0,110 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 8 (ул. Наб. Кирова, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 8 (ул. Наб. Кирова, 11) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 160,4 | 160,4 | 161,3 | 160,3 | 160,3 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 10 (ул. Володарского, 27а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 10 (ул. Володарского, 27а) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 167,0 | 167,0 | 168,2 | 161,0 | 161,0 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,75 | 0,51 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,66 | 0,42 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,207 | 0,207 | 0,209 | 0,200 | 0,200 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,181 | 0,182 | 0,183 | 0,175 | 0,175 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 12 (ул. Ленина, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 12 (ул. Ленина, 87) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 159,0 | 158,4 | 158,3 | 157,3 | 157,3 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 160,5 | 158,8 | 159,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 14 (мкр. »Южный») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 14 (мкр. »Южный») | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 158,3 | 158,5 | 159,0 | 158,1 | 158,1 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,74 | 1,91 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 2,77 | 2,77 |
|  |  |  |  | млн м³ | 1,52 | 1,67 | 1,66 | 1,62 | 1,62 | 2,43 | 2,43 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,644 | 0,629 | 0,627 | 0,623 | 0,623 | 0,950 | 0,950 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,564 | 0,551 | 0,550 | 0,546 | 0,546 | 0,832 | 0,832 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,044 | 0,044 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,039 | 0,039 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,125 | 0,123 | 0,122 | 0,121 | 0,121 | 0,194 | 0,194 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,110 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,170 | 0,170 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 17 (ул. Р. Люксембург, 4б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 17 (ул. Р. Люксембург, 4б) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 157,8 | 158,4 | 160,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,49 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,43 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,276 | 0,278 | 0,282 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,242 | 0,243 | 0,247 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,078 | 0,078 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 156,7 | 158,0 | 159,1 | 158,2 | 158,2 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,09 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,336 | 0,338 | 0,341 | 0,339 | 0,339 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,294 | 0,296 | 0,299 | 0,297 | 0,297 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,075 | 0,075 | 0,076 | 0,075 | 0,075 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,065 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 21 (ул. Подшлюзы, 13а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная № 21 (ул. Подшлюзы, 13а) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 167,9 | 167,9 | 168,9 | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 23 (ул. Базарная площадь, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 23 (ул. Базарная площадь, 3) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 169,3 | 169,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,007 | 0,007 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,006 | 0,006 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 24 (ул. Пушкина, 33а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная № 24 (ул. Пушкина, 33а) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 168,3 | 167,1 | 172,3 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 25 (ул. Пушкина, 22а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 25 (ул. Пушкина, 22а) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 156,6 | 156,6 | 157,5 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 26 (ул. Е. Басова, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная № 26 (ул. Е. Басова, 1б) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 177,5 | 177,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,009 | 0,009 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 27 (Сельхозколледж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная № 27 (Сельхозколледж) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 158,8 | 158,8 | 159,8 | 158,8 | 158,8 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,209 | 0,209 | 0,210 | 0,209 | 0,209 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,183 | 0,183 | 0,184 | 0,183 | 0,183 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 29 (МУП «Тоб. водоканал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 29 (МУП «Тоб. водоканал») | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 157,5 | 157,3 | 158,3 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,084 | 0,084 | 0,085 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 31 (ул. Ленина, 26б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 31 (ул. Ленина, 26б) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 154,8 | 154,8 | 156,2 | 155,3 | 155,3 | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,106 | 0,106 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,093 | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 3 (п. Верхнефилатово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная № 3 (п. Верхнефилатово) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 160,5 | 160,5 | 161,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,63 | 1,46 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  |  | млн м³ | 1,43 | 1,17 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,516 | 0,517 | 0,521 | 0,518 | 0,518 | 0,516 | 0,516 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,452 | 0,453 | 0,456 | 0,453 | 0,453 | 0,452 | 0,452 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 20 (п. Иртышский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 20 (п. Иртышский) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 156,0 | 155,9 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 6,07 | 6,12 | 6,03 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  |  |  | млн м³ | 5,29 | 5,35 | 5,37 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 1,956 | 1,955 | 1,961 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 1,714 | 1,713 | 1,719 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,712 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,393 | 0,392 | 0,394 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,344 | 0,344 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,343 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 22 (мкр. Менделеево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная № 22 (мкр. Менделеево) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 156,3 | 156,3 | 157,0 | 156,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 7,42 | 7,59 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 8,04 | 8,04 |
|  |  |  |  | млн м³ | 6,46 | 6,64 | 7,03 | 6,88 | 6,84 | 7,05 | 7,05 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 2,417 | 2,417 | 2,494 | 2,479 | 2,465 | 2,535 | 2,535 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 2,118 | 2,118 | 2,186 | 2,173 | 2,159 | 2,221 | 2,221 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,119 | 0,119 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,104 | 0,104 | 0,113 | 0,112 | 0,111 | 0,112 | 0,112 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,498 | 0,498 | 0,518 | 0,515 | 0,512 | 0,524 | 0,524 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,436 | 0,436 | 0,454 | 0,451 | 0,449 | 0,459 | 0,459 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 16 (Дом отдыха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная № 16 (Дом отдыха) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 165,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 15 (п. Бекерево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 15 (п. Бекерево) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 163,4 | 162,4 | 163,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,24 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  | млн м³ | 1,09 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,341 | 0,339 | 0,341 | 0,339 | 0,339 | 0,337 | 0,337 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,299 | 0,297 | 0,298 | 0,297 | 0,297 | 0,295 | 0,295 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,057 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 19 (пос. Савинский Затон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная № 19 (пос. Савинский Затон) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 158,9 | 158,8 | 159,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 1,26 | 1,02 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  |  | млн м³ | 1,10 | 0,77 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,414 | 0,414 | 0,415 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,363 | 0,362 | 0,364 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 1 (п. Сумкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная № 1 (п. Сумкино) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 163,0 | 175,8 | 164,1 | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 5,80 | 5,84 | 5,80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | млн м³ | 5,05 | 5,11 | 5,16 | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 1,827 | 2,076 | 2,114 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 1,601 | 1,819 | 1,852 | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,073 | 0,093 | 0,094 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,064 | 0,081 | 0,083 | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,364 | 0,421 | 0,428 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,319 | 0,369 | 0,375 | - | - | - | - |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 2 (п. Сумкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная № 2 (п. Сумкино) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 159,4 | 159,6 | 162,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 9 (п. Сумкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная № 9 (п. Сумкино) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | - | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | - | - | - | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  |  | млн м³ | - | - | - | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | - | - | - | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | - | - | - | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 11 (п. Сумкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная № 11 (п. Сумкино) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | - | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | - | - | - | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  |  |  |  | млн м³ | - | - | - | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | - | - | - | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | - | - | - | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | - | - | - | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» Котельная № 28 (МЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная № 28 (МЧС) | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 154,8 | 160,6 | 162,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  |  |  |  | млн м³ | 0,20 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | т у.т./ч | 0,084 | 0,087 | 0,089 | 0,088 | 0,088 | 0,086 | 0,086 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,074 | 0,077 | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,076 | 0,076 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | тыс. м³/ч | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 30 | Итого: котельные | удельный расход топлива | природный газ | кг у.т./Гкал | 158,7 | 150,7 | 159,6 | 157,4 | 157,2 | 156,5 | 156,5 |
|  |  | годовой расход | год | тыс. т у.т. | 33,2 | 33,4 | 34,3 | 33,3 | 33,2 | 33,9 | 34,2 |
|  |  |  |  | млн м³ | 29,0 | 28,8 | 30,6 | 29,2 | 29,1 | 29,7 | 30,0 |

2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от  10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В связи с тем, что котельные г. Тобольска используют природный газ, поставляемый по газопроводам, емкости для нормативного эксплуатационного запаса топлива не предусматриваются и эксплуатационный запас не рассчитывается.

Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы.

Нормативный эксплуатационный запас топлива не рассчитывался, т.к. на протяжении последних трех лет снижение подачи газа в период похолоданий отсутствовало. Поэтому общий норматив запаса топлива численно равен неснижаемому нормативному запасу топлива.

Результаты расчета неснижаемого нормативного запаса топлива представлены в табл. 3-4.

Таблица 3

Нормативы создания запасов топлива Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1 613,91 | 1 634,20 | 1 578,99 | 1 586,38 | 1 595,00 | 1 615,49 | 1 624,85 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1 414,11 | 1 431,89 | 1 383,52 | 1 389,99 | 1 397,55 | 1 415,50 | 1 423,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | 16,80 | 16,83 | 17,78 | 18,33 | 18,52 | 20,17 | 20,55 |
| 2 | Городская котельная № 1 (аварийный) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Итого по Нагорной части г. Тобольска | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1 613,91 | 1 634,20 | 1 578,99 | 1 586,38 | 1 595,00 | 1 616,29 | 1 625,65 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1 414,11 | 1 431,89 | 1 383,52 | 1 389,99 | 1 397,55 | 1 416,20 | 1 424,40 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | 16,80 | 16,83 | 17,78 | 18,33 | 18,52 | 20,74 | 21,12 |

Таблица 4

Нормативы создания запасов топлива котельных г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Котельная № 4 (ул. Мира, 7б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,03 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 3,72 | 3,79 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,90 | 1,01 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 3,26 | 3,32 |
|  |  | ОНЗТ | дизельное топливо | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Котельная № 5 (ул. Ленина, 72а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,91 | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,95 | 1,14 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,79 | 0,78 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,83 | 1,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,79 | 1,52 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,56 | 1,21 | 1,57 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная № 8 (ул. Наб. Кирова, 11) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5 | Котельная № 10 (ул. Володарского, 27а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,75 | 0,51 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,66 | 0,42 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 6 | Котельная № 12 (ул. Ленина, 87) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 7 | Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 14 (мкр. »Южный») | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,74 | 1,91 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 2,77 | 2,77 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,52 | 1,67 | 1,66 | 1,62 | 1,62 | 2,43 | 2,43 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Котельная № 17 (ул. Р. Люксембург, 4б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,49 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,43 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,09 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 11 | Котельная № 21 (ул. Подшлюзы, 13а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 23 (ул. Базарная площадь, 3) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 24 (ул. Пушкина, 33а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 25 (ул. Пушкина, 22а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 26 (ул. Е. Басова, 1б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 27 (Сельхозколледж) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 17 | Котельная № 29 (МУП «Тоб. водоканал») | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Котельная № 31 (ул. Ленина, 26б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 19 | Котельная «Панин бугор» | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | ОНЗТ | топочный мазут | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Котельная № 3 (п. Верхнефилатово) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,63 | 1,46 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,43 | 1,17 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Котельная № 20 (п. Иртышский) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 6,07 | 6,12 | 6,03 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 5,29 | 5,35 | 5,37 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 21 | Котельная № 22 (мкр. Менделеево) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 7,42 | 7,59 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 8,04 | 8,04 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 6,46 | 6,64 | 7,03 | 6,88 | 6,84 | 7,05 | 7,05 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | Котельная № 16 (Дом отдыха) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 15 (п. Бекерево) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,24 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,09 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Котельная № 19 (пос. Савинский Затон) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,26 | 1,02 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,10 | 0,77 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Котельная № 1 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 5,80 | 5,84 | 5,80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 5,05 | 5,11 | 5,16 | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 9 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | - | - | - | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | - | - | - | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 28 | Котельная № 11 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | - | - | - | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | - | - | - | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 29 | Котельная № 28 (Пионерная база) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,20 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Итого по г. Тобольск | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 33,2 | 33,4 | 34,3 | 33,3 | 33,2 | 35,1 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 29,0 | 28,8 | 30,6 | 29,2 | 29,1 | 30,8 | 31,0 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3 Перспективные топливные балансы в целом по г. Тобольску

В результате расчетов сформирован перспективный топливный баланс по источникам г. Тобольска до 2028 г. (табл. 5).

Таблица 5

Перспективный топливный баланс г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1 613,91 | 1 634,20 | 1 578,99 | 1 586,38 | 1 595,00 | 1 615,49 | 1 624,85 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1 414,11 | 1 431,89 | 1 383,52 | 1 389,99 | 1 397,55 | 1 415,50 | 1 423,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | 16,80 | 16,83 | 17,78 | 18,33 | 18,52 | 20,17 | 20,55 |
| 2 | Городская котельная № 1 (аварийный источник | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Котельные | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 33,2 | 33,4 | 34,3 | 33,3 | 33,2 | 35,1 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 29,0 | 28,8 | 30,6 | 29,2 | 29,1 | 30,8 | 31,0 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |