Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 5. Книга 6

Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения

(ОМ ПСТ 05.06)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения	8

1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	8

2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	9

3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	10

4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	10

5 Расчет показателей надежности тепловых сетей г. Тобольска	12

5.1	Основные расчетные зависимости	12

5.2 Оценка надежности теплоснабжения г. Тобольска в существующем режиме циркуляции теплоносителя	14

5.4 Оценка надежности теплоснабжения г. Тобольска в перспективном режиме циркуляции теплоносителя	73

6 Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения	86

Приложение 1	88

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» ОАО «Тепло Тюмени» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени» до 01.07.2014 г. С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет подготовлен в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 5. Книга 6. «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения».

Оценка надежности теплоснабжения в г. Тобольске  осуществлена в соответствии с пп. 46-47 Требований.

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения проведена в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Для определения показателей надежности приняты данные по числу нарушений в подаче тепловой энергии за 2010-2014 гг. на сетях муниципального образования г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения проведена на основании сформированной Электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска, выполненной в геоинформационной системе Zulu и программно-расчетном комплексе ZuluThermo.

- 1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч  =    Мо / L,	Формула 1

где:

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Начиная с 2012 г. вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Отказов оборудования котельной, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано.

- 2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) рассчитывается по формуле:

,	Формула 2

где:

Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

С 2013 г. также рассчитываются дополнительные показатели:

- Рпм – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон;

- Рп (1) – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1 категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1 категорию надежности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СП 124.13330.2012) расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (п. 6,28) для:

- источника теплоты ;

- тепловых сетей ;

- потребителя теплоты ;

- СЦТ в целом .

- 3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), рассчитывается по формуле:

,	Формула 3

где:

Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Начиная с 2013 г. вычисляется дополнительный показатель Ром, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

, Гкал,	Формула 4

где:

- – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- –  продолжительность отопительного периода, час;

- –  вероятность отказа теплопровода.

Расчет приведен в табл. 3 – 28 в графе «Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал».

- 4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №  307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и горячая вода. В случае, когда теплоносителем является горячая вода, проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (Rв), рассчитывается по формуле:

,	Формула 1

где:

Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв  – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Также используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же пара).

Расчет приведен в табл. 3 – 28 в графе «Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде».

- 5 Расчет показателей надежности тепловых сетей г. Тобольска

Расчет показателей надежности произведен в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанных в ОАО «Газпром промгаз» (г. Москва, 2013 г.).

  - Основные расчетные зависимости

1Интенсивность отказов элементов тепловой сети (ТС)

  - Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации [9]:

=нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч)	    	     Формула 6

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17			     Формула 7

  - Интенсивность отказов одной единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

=∙L, 1/ч,						     Формула 8

где L - длина участка ТС, км;

  - Параметр потока отказов ЗРА:

ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч.		     Формула 9

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС:

zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч                                     Формула 10

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы 7, приведенные в табл. 1, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012 (табл. 4).

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с табл.  2.

Таблица 1

Значения коэффициентов a, b, c в формуле (8)

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 2

Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

  - Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по формуле 8.

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

μ=1zв , 1/ч			             Формула 11

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

p0=1+i=1Nωiμi-1                                          Формула 12

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

pf=ωfμf ∙p0                                           Формула 13

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

5.2 Оценка надежности теплоснабжения г. Тобольска в существующем режиме циркуляции теплоносителя

Для расчета вероятности безотказной работы систем теплоснабжения г. Тобольска  от каждого источника определены основные расчетные пути до потребителя (табл. 3).

Таблица 3

Расчетный путь для определения вероятности безотказной работы для  резервируемых участков тепловых сетей от источников г. Тобольска (в существующем режиме циркуляции теплоносителя)

| Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- |
| Источник | Наиболее удаленный потребитель |
|  | Наименование |
| Нагорная часть |  |
| Тобольская ТЭЦ | ГК-1 |
| Подгорная часть |  |
| Котельная № 4 | Д/с № 12 |
| Котельная № 5 | ул. Семакова, 58 |
| Котельная № 6 | Ул. Зеленая, 101 |
| Котельная № 8 | ул. Ершова, 2 |
| Котельная № 10 | Декабристов, 40 |
| Котельная № 12 | ул. Гоголя, 41 |
| Котельная № 13 | ул. 1-я Трудовая, 39 |
| Котельная № 14 | ул. 1-я Луговая, 48 |
| Котельная № 17 | Пединститут, столовая |
| Котельная № 18 | ул. Ленина, 202 |
| Котельная № 24 | Детсад №5 "Голубок" |
| Котельная № 25 | ул. Декабристов, 10, Саитов С. |
| Котельная № 27 | ул. Лермонтова, 7, АБК |
| Котельная № 29 | Базарная площадь, магазин |
| Котельная № 31 | Школа №1, мастерские |
| мкр. Иртышский |  |
| Котельная № 3 | Верхнефилатовская, 1 |
| Котельная № 20 | ж/д №10, КХ «Расчет» |
| мкр. Менделеево |  |
| Котельная № 22 | Эстетический центр |
| Район Юго-Восточный |  |
| Котельная № 16 | ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г. |
| ТО Левобережье |  |
| Котельная № 15 | ул. Левобережная, 48 |
| Котельная № 19 | ул. Калинина, 3 |
| п. Сумкино |  |
| Котельная № 1 | ул. Заводская, 11 |
| Котельная № 2 | ул. Октябрьская, 57 |
| Район Пионерной базы |  |
| Котельная № 28 | Проходная МЧС |

Ниже рассмотрен расчет показателей надежности сетей теплоснабжения г. Тобольска.

Тобольская ТЭЦ. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Тобольская ТЭЦ» и заканчивается «Уз. А», потребителем  «Город» (рис. 1).

Рисунок 1. Трассировка тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до ГК-1

В табл. 4 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 2 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 7, 21 ниже нормативной величины, требуемой  СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9).

Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительной протяженности трубопровода. Дальнейшее повышение средней вероятности безотказной работы тепловых сетей по  расчетному пути от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 можно провести секционированием участков теплосети, например участка от камеры ТК-1 до камеры  Ду900 / Ду1000, длина которого составляет 2381,72 м.

Рисунок 2. ВБР относительно участка тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до Уз. А, Потребитель «Город»

Таблица 4

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от Тобольской ТЭЦ до ГК-1

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап. Ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | ТК-1 | 163,11 | 1 | 1 | Надземная | 1987 | 150 | 3772,6542 | 26 | 0,3621 | 19 | 0,857 | 0,857 | 0 | 1792,01 |
| 2 | ТК-1 | Ду900 / Ду1000 | 2381,72 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 149,97 | 3768,8073 | 26 | 5,2875 | 19 | 0,853 | 0,819 | 0,03 | 1790,18 |
| 3 | Ду900 / Ду1000 | надз. / подз. | 9,4 | 0,902 | 1 | Надземная | 1987 | 149,53 | 3768,8073 | 26 | 0,0209 | 19 | 0,994 | 0,819 | 0,47 | 1790,18 |
| 4 | надз. / подз. | подз. / надз. | 54,8 | 0,902 | 1 | Подземная канальная | 1987 | 149,53 | 3768,7933 | 26 | 0,1217 | 19 | 0,960 | 0,819 | 0,47 | 1790,18 |
| 5 | подз. / надз. | П-2 | 47,91 | 0,902 | 1 | Надземная | 1987 | 149,52 | 3768,7116 | 26 | 0,1064 | 19 | 0,965 | 0,819 | 0,48 | 1790,14 |
| 6 | П-2 | П-2, Ду800 | 2,79 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 149,51 | 3768,6403 | 26 | 0,0062 | 19 | 0,998 | 0,819 | 0,49 | 1790,10 |
| 7 | П-2, Ду800 | П-3 | 594,97 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 149,51 | 3768,6361 | 26 | 1,3208 | 19 | 0,972 | 0,817 | 0,49 | 1790,10 |
| 8 | П-3 | Ду900 / Ду1000 | 18,92 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 149,41 | 3767,7501 | 26 | 0,0420 | 19 | 0,987 | 0,817 | 0,59 | 1789,68 |
| 9 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 8,07 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 149,4 | 3767,7219 | 6 | 0,0081 | 19 | 0,997 | 0,817 | 0,6 | 1789,67 |
| 10 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 402,48 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,4 | 3767,7065 | 26 | 0,8935 | 19 | 0,983 | 0,816 | 0,6 | 1789,66 |
| 11 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 6,81 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 149,33 | 3767,1071 | 6 | 0,0068 | 19 | 0,998 | 0,816 | 0,67 | 1789,38 |
| 12 | Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-3а | 669,07 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,33 | 3767,0941 | 26 | 1,4853 | 19 | 0,968 | 0,814 | 0,67 | 1789,37 |
| 13 | Ответвление на П-3а | Ду900 / Ду1000 | 24,7 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,21 | 3744,4479 | 26 | 0,0548 | 19 | 0,983 | 0,814 | 0,79 | 1778,61 |
| 14 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 7,21 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 149,2 | 3744,4111 | 6 | 0,0072 | 19 | 0,998 | 0,814 | 0,8 | 1778,60 |
| 15 | Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-4 | 283,59 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,2 | 3744,3973 | 26 | 0,6296 | 19 | 0,753 | 0,807 | 0,8 | 1778,59 |
| 16 | Ответвление на П-4 | Ду900 / Ду1000 | 185,56 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,15 | 3697,4896 | 26 | 0,4119 | 19 | 0,845 | 0,804 | 0,85 | 1756,31 |
| 17 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 12,63 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 149,11 | 3697,2133 | 6 | 0,0126 | 19 | 0,996 | 0,804 | 0,89 | 1756,18 |
| 18 | Ду1000 / Ду900 | П-5 | 455,35 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,11 | 3697,1892 | 26 | 1,0109 | 19 | 0,980 | 0,803 | 0,89 | 1756,16 |
| 19 | П-5 | П-5, Ду800 | 2,76 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 149,03 | 3696,511 | 26 | 0,0061 | 19 | 0,998 | 0,803 | 0,97 | 1755,84 |
| 20 | П-5, Ду800 | Ду900 / Ду1000 | 515,4 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 149,03 | 3696,5069 | 26 | 1,1442 | 19 | 0,977 | 0,801 | 0,97 | 1755,84 |
| 21 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 564,88 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,93 | 3695,7394 | 26 | 1,2540 | 19 | 0,973 | 0,800 | 1,07 | 1755,48 |
| 22 | Ду1000 / Ду900 | Павильон | 1462,23 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,82 | 3694,6623 | 26 | 3,2462 | 19 | 0,916 | 0,787 | 1,18 | 1754,96 |
| 23 | Павильон | Павильон | 467,72 | 1 | 1 | Надземная | 2006 | 148,55 | 3692,4846 | 7 | 0,4677 | 19 | 0,964 | 0,785 | 1,45 | 1753,93 |
| 24 | Павильон | Ду900 / Ду1000 | 62,39 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1995 | 148,5 | 3691,5964 | 18 | 0,0714 | 19 | 0,976 | 0,785 | 1,5 | 1753,51 |
| 25 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 41,43 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,49 | 3691,5035 | 26 | 0,0920 | 19 | 0,967 | 0,784 | 1,51 | 1753,46 |
| 26 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 305,79 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,48 | 3691,4245 | 26 | 0,6789 | 19 | 0,732 | 0,776 | 1,52 | 1753,43 |
| 27 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 39,18 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,43 | 3690,9691 | 26 | 0,0870 | 19 | 0,969 | 0,776 | 1,57 | 1753,21 |
| 28 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 173,93 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,42 | 3690,8944 | 26 | 0,3861 | 19 | 0,856 | 0,773 | 1,58 | 1753,17 |
| 29 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 34,74 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,39 | 3690,6353 | 26 | 0,0771 | 19 | 0,973 | 0,773 | 1,61 | 1753,05 |
| 30 | Ду1000 / Ду900 | Ввод Уз. А | 63,66 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,38 | 3690,5691 | 26 | 0,1413 | 19 | 0,952 | 0,773 | 1,62 | 1753,02 |
| 31 | Ввод Уз. А | Уз. А, Ду800 №№ 3, 4 | 7,82 | 0,902 | 0,902 | Подвальная | 1987 | 148,37 | 3690,4743 | 26 | 0,0174 | 19 | 0,995 | 0,773 | 1,63 | 1752,98 |
| 32 | Уз. А, Ду800 №№ 3, 4 | ГК-1 | 269,98 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,37 | 3690,4626 | 26 | 0,5994 | 19 | 0,766 | 0,766 | 1,63 | 1752,97 |
| 33 | ГК-1 | Уз. А, Потребитель "Город" | 24,81 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 148,32 | 3690,0369 | 26 | 0,0551 | 19 | 0,982 | 0,766 | 1,68 | 1752,77 |

Котельная № 4. Участок тепловой сети начинается от камеры «Котельная № 4»  и заканчивается потребителем «Детский сад № 12» (рис. 3).

Рисунок 3. Трассировка тепловой сети от камеры «Котельная № 4» до потребителя «Детский сад № 12»

В табл. 5 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 4 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 4.

Рисунок 4. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Котельная № 4» до потребителя «Детский сад № 12»

Таблица 5

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 4» до потребителя «Детский сад № 12»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | Уз. 0 | 12,12 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 2005 | 95 | 80,2226 | 9 | 0,0121 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 0 | 35,10 |
| 2 | Уз. 0 | Уз. 1 | 6,63 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 2005 | 94,99 | 80,2217 | 9 | 0,0066 | 17,5 | 1,000 | 0,999 | 0,01 | 35,10 |
| 3 | Уз. 1 | Уз. 2 | 9,37 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 | 94,99 | 56,8259 | 9 | 0,0094 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 0,01 | 24,86 |
| 4 | Уз. 2 | Уз. 3 | 18,13 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,97 | 56,8252 | 27 | 0,0456 | 17,5 | 0,997 | 0,999 | 0,03 | 24,86 |
| 5 | Уз. 3 | Уз.3, Ду200 | 4,28 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,95 | 38,2529 | 27 | 0,0108 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 0,05 | 16,74 |
| 6 | Уз.3, Ду200 | Уз. 4 | 5,25 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,94 | 38,2526 | 27 | 0,0132 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 0,06 | 16,74 |
| 7 | Уз. 4 | Уз. 5 | 59,16 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,93 | 30,8399 | 27 | 0,1488 | 17,5 | 0,988 | 0,998 | 0,07 | 13,49 |
| 8 | Уз. 5 | Уз. 6, Ду150 | 152,85 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,77 | 29,701 | 27 | 0,3845 | 17,5 | 0,974 | 0,993 | 0,23 | 12,99 |
| 9 | Уз. 6, Ду150 | Уз. 6 | 26,38 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,4 | 29,6951 | 27 | 0,0664 | 17,5 | 0,997 | 0,993 | 0,6 | 12,99 |
| 10 | Уз. 6 | Уз. 6, Ду150 | 3,34 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,34 | 18,0057 | 27 | 0,0084 | 17,5 | 1,000 | 0,993 | 0,66 | 7,88 |
| 11 | Уз. 6, Ду150 | Уз. 6-2 | 71,69 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,33 | 18,0056 | 27 | 0,1803 | 17,5 | 0,989 | 0,992 | 0,67 | 7,88 |
| 12 | Уз. 6-2 | Уз. 7 | 210,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,04 | 18,0027 | 27 | 0,5298 | 17,5 | 0,960 | 0,981 | 0,96 | 7,88 |
| 13 | Уз. 7 | Уз.7-1 | 23,61 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 93,22 | 6,2768 | 27 | 0,0594 | 17,5 | 0,997 | 0,981 | 1,78 | 2,75 |
| 14 | Уз.7-1 | Уз.9, Ду150 | 57,82 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 92,95 | 2,4574 | 27 | 0,1454 | 17,5 | 0,992 | 0,980 | 2,05 | 1,08 |
| 15 | Уз.9, Ду150 | Уз. 9 | 52,46 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 91,3 | 2,4551 | 27 | 0,1320 | 17,5 | 0,993 | 0,979 | 3,7 | 1,07 |
| 16 | Уз. 9 | Уз. 10 | 25,52 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 89,83 | 2,3721 | 27 | 0,0642 | 17,5 | 0,997 | 0,979 | 5,17 | 1,04 |
| 17 | Уз. 10 | Уз. 10а | 3,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 89,09 | 1,7543 | 27 | 0,0091 | 17,5 | 1,000 | 0,979 | 5,91 | 0,77 |
| 18 | Уз. 10а, Ду50 | Уз. 10б | 3,98 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 88,88 | 1,7542 | 27 | 0,0100 | 12,5 | 1,000 | 0,979 | 6,12 | 0,55 |
| 19 | Уз. 10а | Уз. 10а, Ду50 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 88,95 | 1,7542 | 27 | 0,0087 | 12,5 | 1,000 | 0,979 | 6,05 | 0,55 |
| 20 | Уз. 10б | Уз. 10б, Ду50 Д/с №12 | 11,03 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 88,8 | 1,3759 | 27 | 0,0277 | 12,5 | 1,000 | 0,979 | 6,2 | 0,43 |
| 21 | Уз. 10б, Ду50 Д/с №12 | Детсад №12 | 6,02 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 88,52 | 1,3759 | 27 | 0,0151 | 12,5 | 1,000 | 0,979 | 6,48 | 0,43 |

Котельная № 5. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод -  Котельная № 5» и заканчивается потребителем по ул. Семакова, 58 (рис. 5).

Рисунок 5. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 5» до потребителя по ул. Семакова, 58

В табл. 6 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 6 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9).  Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 6.

Рисунок 6. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 5» до потребителя по ул. Семакова, 58

Таблица 6

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 5» до

потребителя по ул. Семакова, 58

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 | Уз. 11 | 37,62 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 |  | 61,5674 | 9 | 0,0376 | 17,5 | 0,997 | 0,997 | 90 | 21,55 |
| 2 | Уз. 11 | Уз. 1 | 9,83 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 |  | 61,5674 | 9 | 0,0098 | 17,5 | 0,999 | 0,997 | 90 | 21,55 |
| 3 | Уз. 1 | Уз.12, Ду200 | 7,08 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 |  | 22,4476 | 27 | 0,0178 | 17,5 | 0,999 | 0,997 | 90 | 7,86 |
| 4 | Уз.12, Ду200 | Уз. 12 | 2,93 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 |  | 22,4471 | 9 | 0,0029 | 17,5 | 1,000 | 0,997 | 90 | 7,86 |
| 5 | Уз. 12 | Уз. 13 | 107,36 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 |  | 22,2348 | 9 | 0,1074 | 17,5 | 0,990 | 0,996 | 90 | 7,78 |
| 6 | Уз. 13 | Уз. 14 | 12,37 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 |  | 17,822 | 9 | 0,0124 | 17,5 | 0,999 | 0,996 | 90 | 6,24 |
| 7 | Уз. 14 | Уз. 15 | 27,64 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1995 |  | 17,5415 | 19 | 0,0334 | 17,5 | 0,997 | 0,996 | 90 | 6,14 |
| 8 | Уз. 15 | Уз. 16 | 8,01 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2005 |  | 17,5396 | 9 | 0,0080 | 17,5 | 0,999 | 0,996 | 90 | 6,14 |
| 9 | Уз. 16 | Уз. 16а | 61,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 17,251 | 6 | 0,0618 | 17,5 | 0,996 | 0,996 | 90 | 6,04 |
| 10 | Уз. 16а | Уз. 17 | 35,43 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 17,0089 | 6 | 0,0354 | 17,5 | 0,998 | 0,996 | 90 | 5,95 |
| 11 | Уз. 17 | Уз. 18 | 41,94 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 15,9819 | 6 | 0,0419 | 17,5 | 0,998 | 0,996 | 90 | 5,59 |
| 12 | Уз. 18 | Уз. 19 | 46,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 15,7404 | 6 | 0,0463 | 17,5 | 0,997 | 0,995 | 90 | 5,51 |
| 13 | Уз. 19 | Уз. 20 | 20,66 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 15,7389 | 6 | 0,0207 | 17,5 | 0,999 | 0,995 | 90 | 5,51 |
| 14 | Уз. 20 | Уз. 21 | 24,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 15,7381 | 6 | 0,0248 | 17,5 | 0,999 | 0,995 | 90 | 5,51 |
| 15 | Уз. 21 | Уз. 22 | 38,19 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 15,4612 | 6 | 0,0382 | 17,5 | 0,998 | 0,995 | 90 | 5,41 |
| 16 | Уз. 22 | Уз. 23 | 59,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 9,1031 | 6 | 0,0591 | 17,5 | 0,997 | 0,995 | 90 | 3,19 |
| 17 | Уз. 23 | Уз. 24 | 25,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 8,7629 | 6 | 0,0256 | 17,5 | 0,999 | 0,995 | 90 | 3,07 |
| 18 | Уз. 24 | ТК-25 | 55,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 |  | 8,534 | 6 | 0,0557 | 17,5 | 0,997 | 0,995 | 90 | 2,99 |
| 19 | ТК-25 | Уз. 26 | 8,33 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 |  | 6,3818 | 9 | 0,0083 | 17,5 | 1,000 | 0,995 | 90 | 2,23 |
| 20 | Уз. 26 | Уз. 26, Ду150 | 3,03 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 5,9226 | 27 | 0,0076 | 17,5 | 1,000 | 0,995 | 90 | 2,07 |
| 21 | Уз. 26, Ду150 | Уз. 26-1 | 8,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 |  | 5,9225 | 9 | 0,0080 | 17,5 | 1,000 | 0,995 | 90 | 2,07 |
| 22 | Уз. 26-1 | Уз. 26-2 | 12,55 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 5,5941 | 27 | 0,0316 | 17,5 | 0,998 | 0,995 | 90 | 1,96 |
| 23 | Уз. 26-2 | Уз. 26-3 | 41,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1999 |  | 5,4005 | 15 | 0,0419 | 12,5 | 0,999 | 0,995 | 90 | 1,35 |
| 24 | Уз. 26-3 | Уз. 26-4 | 53,3 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 4,5071 | 27 | 0,1341 | 12,5 | 0,996 | 0,995 | 90 | 1,13 |
| 25 | Уз. 26-4 | Уз. 26-4а | 34,6 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 4,305 | 27 | 0,0463 | 12,5 | 0,999 | 0,994 | 90 | 1,08 |
| 26 | Уз. 26-4а | Уз. 26-4а, Ду80 | 2,63 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 4,3047 | 27 | 0,0066 | 12,5 | 1,000 | 0,994 | 90 | 1,08 |
| 27 | Уз. 26-4а, Ду80 | Уз. 26-5 | 15,22 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 |  | 4,3046 | 27 | 0,0383 | 12,5 | 0,999 | 0,994 | 90 | 1,08 |
| 28 | Уз. 26-5, Ду80 | Уз. 26-5, Ду50, на ж/д 58 | 160,9 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 |  | 3,3942 | 27 | 0,4047 | 12,5 | 0,982 | 0,991 | 90 | 0,85 |
| 29 | Уз. 26-5 | Уз. 26-5, Ду80 | 2,45 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 |  | 3,3942 | 27 | 0,0062 | 12,5 | 1,000 | 0,991 | 90 | 0,85 |
| 30 | Уз. 26-5, Ду50, на ж/д 58 | ул. Семакова, 58 | 3,67 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 |  | 3,392 | 27 | 0,0092 | 12,5 | 1,000 | 0,991 | 90 | 0,85 |

Котельная № 6. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 6» и заканчивается потребителем по ул. Зеленая, 101, Токаревым С.А. (рис. 7).

Рисунок 7. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 6» до потребителя по ул. Зеленая, 101

В табл. 7 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 8 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать выводы о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 8.

Рисунок 8. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 6» до потребителя по ул. Зеленая, 101

Таблица 7

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 6» до потребителя по ул. Зеленая, 101

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 | Уз. 1 | 5,19 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 2005 | 74,0585 | 8 | 0,0052 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 32,40 |
| 2 | Уз. 1 | Уз. 1, Ду250 | 2,66 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1991 | 74,0579 | 22 | 0,0040 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 32,40 |
| 3 | Уз. 1, Ду250 | Уз. 2 | 35,09 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1991 | 74,0576 | 22 | 0,0521 | 17,5 | 0,995 | 0,999 | 32,40 |
| 4 | Уз. 2 | Уз. 2а | 9,39 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 2005 | 70,7981 | 8 | 0,0094 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 30,97 |
| 5 | Уз. 2а | Уз. 3 | 61,32 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 2005 | 70,677 | 8 | 0,0613 | 17,5 | 0,994 | 0,999 | 30,92 |
| 6 | Уз. 3 | Уз. 4 | 18,26 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1985 | 64,3924 | 28 | 0,0526 | 17,5 | 0,995 | 0,999 | 28,17 |
| 7 | Уз. 4 | Уз. 5 | 49,45 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1986 | 64,3904 | 27 | 0,1244 | 17,5 | 0,987 | 0,998 | 28,17 |
| 8 | Уз. 5 | Уз. 6 | 37,8 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1986 | 61,133 | 27 | 0,0951 | 17,5 | 0,991 | 0,998 | 26,75 |
| 9 | Уз. 6 | надз/подз | 27,4 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1987 | 57,9333 | 26 | 0,0608 | 17,5 | 0,994 | 0,997 | 25,35 |
| 10 | надз/подз | Уз. 6а | 11,39 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1985 | 57,9303 | 28 | 0,0328 | 17,5 | 0,997 | 0,997 | 25,34 |
| 11 | Уз. 6а | Уз. 8 | 107,74 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1987 | 57,5889 | 26 | 0,2392 | 17,5 | 0,973 | 0,994 | 25,20 |
| 12 | Уз. 8 | Уз. 8, Ду200 | 2,35 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1986 | 49,7683 | 27 | 0,0059 | 17,5 | 1,000 | 0,994 | 21,77 |
| 13 | Уз. 8, Ду200 | Уз. 7 | 3,06 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 49,7682 | 26 | 0,0068 | 17,5 | 1,000 | 0,994 | 21,77 |
| 14 | Уз. 7 | Уз. 8-1 | 18,51 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 49,3798 | 26 | 0,0411 | 17,5 | 0,997 | 0,994 | 21,60 |
| 15 | Уз. 8-1 | Уз. 8-3 | 23,17 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2004 | 47,6245 | 9 | 0,0232 | 17,5 | 0,998 | 0,994 | 20,84 |
| 16 | Уз. 8-3 | надз/подз | 14,2 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1985 | 47,371 | 28 | 0,0409 | 17,5 | 0,997 | 0,994 | 20,72 |
| 17 | надз/подз | подз/надз | 28,79 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1985 | 47,37 | 28 | 0,0829 | 17,5 | 0,994 | 0,994 | 20,72 |
| 18 | подз/надз | Уз.11-3а | 68,34 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1985 | 47,3681 | 28 | 0,1969 | 17,5 | 0,984 | 0,992 | 20,72 |
| 19 | Уз.11-3а | Уз. 8-4 | 9,15 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 46,5438 | 26 | 0,0203 | 17,5 | 0,999 | 0,992 | 20,36 |
| 20 | Уз. 8-4 | Уз. 8-6 | 20,18 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 37,5704 | 26 | 0,0448 | 17,5 | 0,997 | 0,992 | 16,44 |
| 21 | Уз. 8-6 | Уз. 8-7 | 58,89 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1985 | 34,0426 | 28 | 0,1696 | 17,5 | 0,986 | 0,991 | 14,89 |
| 22 | Уз. 8-7 | надз/подз | 12,57 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 30,1345 | 26 | 0,0279 | 17,5 | 0,998 | 0,991 | 13,18 |
| 23 | надз/подз | Уз. 8-9 | 48,99 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 30,1337 | 26 | 0,1088 | 17,5 | 0,994 | 0,991 | 13,18 |
| 24 | Уз. 8-9 | Уз. 8-10 | 7,34 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1987 | 24,1437 | 26 | 0,0163 | 17,5 | 0,999 | 0,991 | 10,56 |
| 25 | Уз. 8-10 | Уз. 8-11 | 17,73 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1985 | 21,8734 | 28 | 0,0511 | 17,5 | 0,996 | 0,991 | 9,57 |
| 26 | Уз. 8-11 | Уз. 8-11, Ду200 | 2,51 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 17,2743 | 26 | 0,0056 | 17,5 | 1,000 | 0,991 | 7,56 |
| 27 | Уз. 8-11, Ду200 | 200/100 | 36,74 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 17,2741 | 26 | 0,0816 | 17,5 | 0,994 | 0,991 | 7,56 |
| 28 | 200/100 | Уз. 8-13 | 45,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 17,2716 | 28 | 0,1312 | 12,5 | 0,995 | 0,990 | 5,40 |
| 29 | Уз. 8-13 | Уз. 8-14 | 56,47 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1986 | 14,4954 | 27 | 0,1420 | 12,5 | 0,995 | 0,990 | 4,53 |
| 30 | ул. Зеленая, Ду50 | ул. Зеленая, 101, Токарев С.А. | 22,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1991 | 0,3706 | 22 | 0,0334 | 12,5 | 1,000 | 0,990 | 0,12 |

Котельная № 8. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод  - Котельная № 8»  и заканчивается потребителем по ул. Ершова, 2 (рис. 9).

Рисунок 9. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 8» до потребителя по ул. Ершова, 2

В табл. 8 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 10 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 10.

Рисунок 10. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 8» до потребителя по ул. Ершова, 2

Таблица 8

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 8» до потребителя по ул. Ершова, 2

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8 | ТК-1 | 16,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1999 | 95 | 12,8186 | 14 | 0,0170 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 5,61 | 0 |
| 2 | ТК-1 | Надз/подз | 83,12 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,91 | 4,6603 | 26 | 0,1845 | 17,5 | 0,989 | 0,997 | 2,04 | 0,09 |
| 3 | Надз/подз | ТК-9 | 10,92 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2004 | 93,76 | 4,6574 | 9 | 0,0109 | 17,5 | 0,999 | 0,997 | 2,04 | 1,24 |
| 4 | ТК-9 | Надз/подз | 29,68 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 93,61 | 0,8869 | 26 | 0,0659 | 12,5 | 0,998 | 0,997 | 0,28 | 1,39 |
| 5 | Надз/подз | ТК-10 | 13,74 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 91,97 | 0,8866 | 26 | 0,0305 | 12,5 | 0,999 | 0,997 | 0,28 | 3,03 |
| 6 | ТК-10 | Уз. 3 | 128,84 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 91,32 | 0,3303 | 26 | 0,2860 | 12,5 | 0,991 | 0,995 | 0,10 | 3,68 |
| 7 | Уз. 3 | Надз/подз | 86,69 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1987 | 72,47 | 0,3291 | 26 | 0,1925 | 12,5 | 0,995 | 0,994 | 0,10 | 22,53 |
| 8 | Надз/подз | Подз/надз | 8,72 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1987 | 63,05 | 0,3286 | 26 | 0,0194 | 12,5 | 1,000 | 0,994 | 0,10 | 31,95 |
| 9 | Подз/надз | Надз/подз | 39,3 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1987 | 62,39 | 0,3285 | 26 | 0,0872 | 12,5 | 0,998 | 0,994 | 0,10 | 32,61 |
| 10 | Надз/подз | Уз. 4а | 9,72 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1987 | 58,49 | 0,3283 | 26 | 0,0216 | 12,5 | 1,000 | 0,994 | 0,10 | 36,51 |
| 11 | Уз. 4а | ул. Ершова, 2 | 58,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2005 | 57,76 | 0,3282 | 8 | 0,0581 | 12,5 | 0,999 | 0,993 | 0,10 | 37,24 |

Котельная № 10. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 10» и заканчивается потребителем по ул. Декабристов, 40 (рис. 11).

Рисунок 11. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 10» до потребителя по ул. Декабристов, 40

В табл. 9 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 12 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 12.

Рисунок 12. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 10» до потребителя по ул. Декабристов, 40

Таблица 9

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 10» до потребителя по ул. Декабристов, 40

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 | Уз. 1 | 95,27 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 52,6358 | 26 | 0,2115 | 17,5 | 0,981 | 0,981 | 18,42 |
| 2 | Уз. 1 | Уз. 4 | 48,4 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 51,3929 | 26 | 0,1074 | 17,5 | 0,991 | 0,981 | 17,99 |
| 3 | Уз. 4 | Уз. 19 | 250,28 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 21,3738 | 26 | 0,5556 | 17,5 | 0,955 | 0,968 | 7,48 |
| 4 | Уз. 19 | Уз. 20 | 63,29 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 20,5852 | 26 | 0,1405 | 17,5 | 0,992 | 0,967 | 7,20 |
| 5 | Уз. 20 | Уз. 20, Ду150 | 1,35 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 16,0411 | 26 | 0,0030 | 17,5 | 1,000 | 0,967 | 5,61 |
| 6 | Уз. 20, Ду150 | Уз. 31, Ду150 | 102,02 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 16,041 | 26 | 0,2265 | 17,5 | 0,986 | 0,965 | 5,61 |
| 7 | Уз. 31, Ду150 | Уз. 31 | 2,37 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 16,0375 | 26 | 0,0053 | 17,5 | 1,000 | 0,965 | 5,61 |
| 8 | Уз. 31, Ду100 | Уз.31а | 18,98 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 9,6563 | 26 | 0,0421 | 12,5 | 0,999 | 0,965 | 2,41 |
| 9 | Уз. 31 | Уз. 31, Ду100 | 2,47 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 9,6563 | 26 | 0,0055 | 12,5 | 1,000 | 0,965 | 2,41 |
| 10 | Уз.31а | Уз. 35 | 54,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1987 | 9,596 | 26 | 0,1204 | 12,5 | 0,996 | 0,965 | 2,40 |
| 11 | Уз. 35 | Уз. 35а | 9,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 6,359 | 26 | 0,0218 | 12,5 | 0,999 | 0,965 | 1,59 |
| 12 | Уз. 35а | Уз. 36 | 19,91 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 5,2549 | 26 | 0,0442 | 12,5 | 0,999 | 0,965 | 1,31 |
| 13 | Уз. 36 | Уз. 37 | 80,84 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 4,8945 | 26 | 0,1795 | 12,5 | 0,993 | 0,964 | 1,22 |
| 14 | Уз. 37 | УЗ-37-1 | 53,56 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 2007 | 1,3097 | 6 | 0,0632 | 12,5 | 0,999 | 0,964 | 0,33 |
| 15 | УЗ-37-1 | Ду70 / Ду50 | 28,75 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1987 | 1,3094 | 26 | 0,0638 | 12,5 | 0,999 | 0,964 | 0,33 |
| 16 | Ду70 / Ду50 | Уз. на ж/д № 40, Ду50 | 11,79 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 1,3092 | 26 | 0,0262 | 12,5 | 1,000 | 0,964 | 0,33 |
| 17 | Уз. на ж/д № 40, Ду50 | ул. Декабристов, 40 | 4,37 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1987 | 1,3091 | 26 | 0,0097 | 12,5 | 1,000 | 0,964 | 0,33 |

Котельная № 12. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 12» и заканчивается потребителем по ул. Гоголя, 41 (рис. 13).

Рисунок 13. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 12» до потребителя по ул. Гоголя, 41

В табл. 10 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 14 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 17.

Рисунок 14. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 12» до потребителя по ул. Гоголя, 41

Таблица 10

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 12» до потребителя по ул. Гоголя, 41

| Номер участка | Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25091 | Котельная №12 | Уз. 1-1 | 10,07 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2005 | 95 | 9,0146 | 9 | 0,0101 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20 | 2,82 |
| 2 | 23989 | Уз. 1-1 | Уз. 1-1, Ду100 | 4,77 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 94,96 | 5,6235 | 9 | 0,0048 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,04 | 1,76 |
| 3 | 23982 | Уз. 1-1, Ду100 | Надз/подз | 11,9 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 94,91 | 5,6234 | 9 | 0,0119 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,09 | 1,76 |
| 4 | 25470 | Надз/подз | Подз/надз | 6,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 94,79 | 5,6232 | 9 | 0,0061 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,21 | 1,76 |
| 5 | 25229 | Подз/надз | Уз. 2 | 61,44 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 94,7 | 5,6231 | 9 | 0,0614 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,3 | 1,76 |
| 6 | 24954 | Уз. 2 | Уз. 2б | 41,35 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 94,08 | 4,697 | 9 | 0,0414 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,92 | 1,47 |
| 7 | 23973 | Уз. 2б | Надз/подз | 6,21 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 93,58 | 4,5225 | 9 | 0,0062 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 21,42 | 1,41 |
| 8 | 25460 | Надз/подз | Подз/надз | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 93,5 | 4,5224 | 9 | 0,0120 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 21,5 | 1,41 |
| 9 | 23975 | Подз/надз | Уз. 7-1 | 26,07 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 93,29 | 4,5222 | 9 | 0,0261 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 21,71 | 1,41 |
| 10 | 23990 | Уз. 7-1 | Уз. 7 | 32,92 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 92,96 | 2,3308 | 27 | 0,0828 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 22,04 | 0,73 |
| 11 | 25355 | Уз. 7 | Уз. 8 | 9,46 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 91,38 | 2,1501 | 9 | 0,0095 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 23,62 | 0,67 |
| 12 | 25228 | Уз. 8 | Уз. 9, Ду80 | 34,98 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 91,14 | 1,9808 | 9 | 0,0350 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 23,86 | 0,62 |
| 13 | 25466 | Уз. 9, Ду80 | Уз. 9 | 13,49 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2005 | 90,16 | 1,9802 | 9 | 0,0135 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 24,84 | 0,62 |
| 14 | 24772 | Уз. 9 | Уз. 10 | 68,04 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 89,78 | 1,98 | 27 | 0,1712 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 25,22 | 0,62 |
| 15 | 25120 | Уз. 10 | Уз. 11 | 14,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 85,73 | 1,9792 | 29 | 0,0488 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 29,27 | 0,62 |
| 16 | 24816 | Уз. 11 | Уз. 12 | 41,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 84,83 | 1,979 | 29 | 0,1378 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 30,17 | 0,62 |
| 17 | 26403 | Уз. 12 | Уз. 12, Ду50 | 2,41 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 82,32 | 1,9783 | 27 | 0,0061 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 32,68 | 0,62 |
| 18 | 24773 | Уз. 12, Ду50 | ул. Гоголя, 41 | 11,73 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 82,2 | 1,9783 | 27 | 0,0295 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 32,8 | 0,62 |

Котельная № 13. Участок тепловой сети  начинается от камеры «Вывод - Котельная № 13» и заканчивается потребителем по ул. 4-я Трудовая, 39 (рис. 15).

Рисунок 15. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 13»  до потребителя по ул. 4-я Трудовая, 39

В табл. 11 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 16 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 14.

Рисунок 16. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод -Котельная № 13»  до потребителя по ул. 4-я Трудовая, 39

Таблица 11

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 13» до потребителя по ул. 4-я Трудовая, 39

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 13 | ТК-1 | 26,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1971 | 95 | 3,8944 | 42 | 2,1877 | 12,5 | 0,969 | 0,969 | 1,22 | 0 |
| 2 | ТК-1 | ул. 1-я Трудовая, 39 | 62,39 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1971 | 94,74 | 3,8943 | 42 | 5,2077 | 12,5 | 0,920 | 0,912 | 1,22 | 0,26 |

Котельная № 14. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 14» и заканчивается потребителем по ул. 1-я Луговая, 48, Демченко (рис. 17).

Рисунок 17.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 14» до потребителя по ул. 1-я Луговая, 48

В табл. 12 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 18 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 12, 13, 16 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Рисунок 18. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 14» до потребителя по ул. 1-я Луговая, 48

Таблица 12

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 14» до потребителя по ул. 1-я Луговая, 48

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 14 | Уз. ответвл Кот № 14 Ду250 | 5,47 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1984 | 95 | 145,1129 | 29 | 0,0182 | 17,5 | 0,998 | 0,998 | 63,49 | 0 |
| 2 | Уз. ответвл Кот № 14 Ду250 | Уз. ответвл Кот. № 14 | 2,15 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1984 | 95 | 145,1123 | 29 | 0,0072 | 17,5 | 0,999 | 0,998 | 63,49 | 0 |
| 3 | Уз. ответвл Кот. № 14 | Уз. ответвл Кот № 14, Ду200 | 2,81 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1984 | 95 | 103,6006 | 29 | 0,0094 | 17,5 | 0,999 | 0,998 | 45,33 | 0 |
| 4 | Уз. ответвл Кот № 14, Ду200 | Уз. 4 | 58,93 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1984 | 94,99 | 103,6003 | 29 | 0,1966 | 17,5 | 0,984 | 0,997 | 45,33 | 0,01 |
| 5 | Уз. 4 | Уз. 5 | 53,03 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1985 | 94,95 | 94,7918 | 28 | 0,1528 | 17,5 | 0,988 | 0,997 | 41,47 | 0,05 |
| 6 | Уз. 5 | Уз. 6 | 202,25 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,9 | 58,4062 | 26 | 0,4490 | 17,5 | 0,953 | 0,988 | 25,55 | 0,1 |
| 7 | Уз. 6 | Надз/подз | 62,06 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1987 | 94,62 | 55,1199 | 26 | 0,1378 | 17,5 | 0,989 | 0,987 | 24,11 | 0,38 |
| 8 | Надз/подз | Уз. 7 | 33,58 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,53 | 55,1157 | 26 | 0,0745 | 17,5 | 0,994 | 0,987 | 24,11 | 0,47 |
| 9 | Уз. 7 | Уз. 8а | 29,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,47 | 38,0694 | 26 | 0,0666 | 17,5 | 0,996 | 0,987 | 16,66 | 0,53 |
| 10 | Уз. 8а | Уз. 8 | 9,65 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,42 | 31,3977 | 26 | 0,0214 | 17,5 | 0,999 | 0,987 | 13,74 | 0,58 |
| 11 | Уз. 8 | Уз. 8, Ду150 | 2,53 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 94,4 | 24,8033 | 42 | 0,2112 | 17,5 | 0,990 | 0,987 | 10,85 | 0,6 |
| 12 | Уз. 8, Ду150 | Уз. 9 | 39,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 94,4 | 24,8032 | 42 | 3,2804 | 17,5 | 0,837 | 0,981 | 10,85 | 0,6 |
| 13 | Уз. 9 | Уз. 10 | 50,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 94,29 | 23,0988 | 42 | 4,2403 | 17,5 | 0,789 | 0,971 | 10,11 | 0,71 |
| 14 | Уз. 10 | Уз. 11 | 19,61 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1971 | 94,15 | 22,6297 | 42 | 1,6368 | 17,5 | 0,919 | 0,970 | 9,90 | 0,85 |
| 15 | Уз. 11 | Уз. 12 | 5,17 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 94,1 | 15,984 | 42 | 0,4315 | 17,5 | 0,979 | 0,969 | 6,99 | 0,9 |
| 16 | Уз. 12 | Уз. 13 | 107,98 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 94,08 | 11,8765 | 42 | 9,0131 | 17,5 | 0,564 | 0,926 | 5,20 | 0,92 |
| 17 | Уз. 13 | Уз. 14 | 23,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1971 | 93,49 | 9,3506 | 42 | 1,9615 | 17,5 | 0,903 | 0,923 | 4,09 | 1,51 |
| 18 | Уз. 14 | Уз. 14, Ду100 | 34,51 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,33 | 4,4486 | 26 | 0,0766 | 12,5 | 0,997 | 0,923 | 1,39 | 1,67 |
| 19 | Уз. 14, Ду100 | Уз. 16 | 58,21 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 92,92 | 4,4482 | 26 | 0,1292 | 12,5 | 0,995 | 0,923 | 1,39 | 2,08 |
| 20 | Уз. 16 | Уз. 16-4 | 22,11 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 92,24 | 2,8129 | 26 | 0,0491 | 12,5 | 0,999 | 0,923 | 0,88 | 2,76 |
| 21 | Уз. 16-4 | Уз. 16-5 | 25,65 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 91,88 | 2,4886 | 26 | 0,0569 | 12,5 | 0,999 | 0,923 | 0,78 | 3,12 |
| 22 | Уз. 16-5 | Уз. 16-6 | 33,96 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 91,4 | 2,1604 | 26 | 0,0754 | 12,5 | 0,998 | 0,923 | 0,68 | 3,6 |
| 23 | Уз. 16-6 | Уз. 16-7 | 31,89 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 90,68 | 1,876 | 26 | 0,0708 | 12,5 | 0,998 | 0,923 | 0,59 | 4,32 |
| 24 | Уз. 16-7 | Уз. 16-8 | 31,95 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1987 | 89,91 | 1,3826 | 26 | 0,0709 | 12,5 | 0,998 | 0,923 | 0,43 | 5,09 |
| 25 | Уз. 16-8 | Уз. 16-9 | 86,48 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 88,87 | 0,8463 | 26 | 0,1920 | 12,5 | 0,994 | 0,922 | 0,26 | 6,13 |
| 26 | Уз. 16-10 | Уз. 16-10, Ду32 | 10,94 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 1987 | 77,88 | 0,1506 | 26 | 0,0243 | 12,5 | 1,000 | 0,922 | 0,05 | 17,12 |
| 27 | Уз. 16-9 | Уз. 16-10 | 27,22 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 84,03 | 0,1506 | 26 | 0,0604 | 12,5 | 0,999 | 0,922 | 0,05 | 10,97 |
| 28 | Уз. 16-10, Ду32 | ул. 1-я Луговая, 48, Демченко | 3,03 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 1987 | 75,82 | 0,1505 | 26 | 0,0067 | 12,5 | 1,000 | 0,922 | 0,05 | 19,18 |

Котельная № 17. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 17» и заканчивается потребителем «Пединститут, столовая» (рис. 19).

Рисунок 19.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 17» до потребителя «Пединститут, столовая»

В табл. 13 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 20 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 20.

Рисунок 20. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 17» до потребителя «Пединститут, столовая»

Таблица 13

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 17» до потребителя «Пединститут, столовая»

| Номер участка | Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24726 | Котельная №17 | Тк-1 задвижка Ду250 | 37,68 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 50,5258 | 9 | 0,0377 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20 | 22,11 |
| 2 | 26005 | Тк-1 задвижка Ду250 | ТК-1 | 3,39 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 50,521 | 9 | 0,0034 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20 | 22,10 |
| 3 | 26214 | ТК-1 задвижка Ду100 | Уз. 2 | 119 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 21,2542 | 9 | 0,1190 | 12,5 | 0,999 | 0,999 | 20 | 6,64 |
| 4 | 24727 | ТК-1 | ТК-1 задвижка Ду100 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1987 | 95 | 21,2542 | 27 | 0,0071 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 6,64 |
| 5 | 24575 | Уз. 2 | Уз. 3 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2005 | 95 | 20,7718 | 9 | 0,0024 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 6,49 |
| 6 | 26063 | Уз. 3 | Уз. 4 | 37,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 4,8516 | 9 | 0,0375 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 1,52 |
| 7 | 24570 | Уз. 4 | Уз. 5 | 29,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 4,5653 | 9 | 0,0291 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 1,43 |
| 8 | 24569 | Уз. 5 | Уз. 6 | 55,01 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 1,8008 | 9 | 0,0550 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 0,56 |
| 9 | 26006 | Уз. 6 | Пединститут, столовая | 19,42 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 95 | 0,7201 | 27 | 0,0488 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 20 | 0,23 |

Котельная № 18. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 18» и закачивается потребителем по ул. Ленина, 200 (рис. 21).

Рисунок 21. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 18» до потребителя по ул. Ленина, 200

В табл. 14 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 22 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Рисунок 22. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 18» до потребителя по ул. Ленина, 200

Таблица 14

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 18» до потребителя по ул. Ленина, 200

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 18 | 250/200 | 46,8 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1980 | 95 | 79,6892 | 33 | 0,3175 | 17,5 | 0,968 | 0,968 | 34,86 | 0 |
| 2 | 250/200 | Уз. 22а, Ду250 | 8,11 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,94 | 79,6841 | 33 | 0,0550 | 17,5 | 0,996 | 0,968 | 34,86 | 0,06 |
| 3 | Уз. 22а, Ду250 | Уз. 22а | 2,54 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,94 | 79,6835 | 33 | 0,0172 | 17,5 | 0,999 | 0,968 | 34,86 | 0,06 |
| 4 | Уз. 22а | Уз. 22 | 2,79 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1978 | 94,93 | 38,0153 | 35 | 0,0293 | 17,5 | 0,998 | 0,968 | 16,63 | 0,07 |
| 5 | Уз. 22 | Уз. 23 | 50,07 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1978 | 94,93 | 38,0151 | 35 | 0,5260 | 17,5 | 0,959 | 0,966 | 16,63 | 0,07 |
| 6 | Уз. 23 | Уз. 24а | 23,24 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1978 | 94,82 | 38,0118 | 35 | 0,2441 | 17,5 | 0,982 | 0,966 | 16,63 | 0,18 |
| 7 | Уз. 24а | Уз. 24а, Ду150 | 2,97 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1969 | 94,77 | 38,0102 | 44 | 0,5406 | 17,5 | 0,974 | 0,966 | 16,63 | 0,23 |
| 8 | Уз. 24а, Ду150 | Уз. 25 | 44 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1969 | 94,77 | 38,0101 | 44 | 8,0091 | 17,5 | 0,644 | 0,949 | 16,63 | 0,23 |
| 9 | Уз. 25 | Уз. 26 | 67,85 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1969 | 94,69 | 34,5366 | 44 | 12,3504 | 17,5 | 0,488 | 0,913 | 15,11 | 0,31 |
| 10 | Уз. 26 | Уз. 27 | 25,75 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 94,56 | 31,1248 | 43 | 3,1364 | 17,5 | 0,848 | 0,909 | 13,62 | 0,44 |
| 11 | Уз. 27 | Уз. 28 | 30,63 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 94,51 | 27,8787 | 43 | 3,7308 | 17,5 | 0,820 | 0,903 | 12,20 | 0,49 |
| 12 | Уз. 28 | Уз. 29 | 65,77 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 94,44 | 23,7068 | 43 | 8,0108 | 17,5 | 0,629 | 0,877 | 10,37 | 0,56 |
| 13 | Уз. 29 | ул. 3-я Трудовая 11, Ду150 | 58,49 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 94,26 | 16,5808 | 43 | 7,1241 | 17,5 | 0,667 | 0,857 | 7,25 | 0,74 |
| 14 | ул. 3-я Трудовая 11, Ду150 | Под/надз | 154,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 | 94,04 | 16,5788 | 43 | 18,8109 | 17,5 | 0,269 | 0,738 | 7,25 | 0,96 |
| 15 | Под/надз | Уз. 30 | 7,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 93,42 | 16,5735 | 43 | 0,9732 | 17,5 | 0,953 | 0,738 | 7,25 | 1,58 |
| 16 | Уз. 30 | Над/подз | 15,75 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 93,39 | 16,3252 | 43 | 1,9184 | 17,5 | 0,907 | 0,736 | 7,14 | 1,61 |
| 17 | Над/подз | Подз/надз | 35,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 | 93,33 | 16,3247 | 43 | 4,3239 | 17,5 | 0,793 | 0,728 | 7,14 | 1,67 |
| 18 | Подз/надз | Уз. 31 | 54,03 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1970 | 93,18 | 16,3234 | 43 | 6,5809 | 17,5 | 0,690 | 0,711 | 7,14 | 1,82 |
| 19 | Уз. 31 | Уз. ж/д 3 | 68,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1970 | 92,97 | 16,0001 | 43 | 8,3909 | 12,5 | 0,735 | 0,691 | 5,00 | 2,03 |
| 20 | Уз. ж/д 3 |  | 23,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1970 | 92,72 | 10,0377 | 43 | 2,8660 | 12,5 | 0,911 | 0,689 | 3,14 | 2,28 |
| 21 |  | Уз. 31-2 | 104,04 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1970 | 92,59 | 10,0374 | 43 | 12,6722 | 12,5 | 0,604 | 0,646 | 3,14 | 2,41 |
| 22 | Уз. 31-2 | Уз. 31-3, Ду80 | 29,47 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1970 | 92,04 | 5,736 | 43 | 3,5895 | 12,5 | 0,910 | 0,643 | 1,79 | 2,96 |
| 23 | Уз. 31-3, Ду80 | Уз. 31-3 | 2,79 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1970 | 91,79 | 5,7357 | 43 | 0,3398 | 12,5 | 0,992 | 0,643 | 1,79 | 3,21 |
| 24 | Уз. 31-3 | ул. Ленина, 200 | 25,99 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1970 | 91,77 | 1,6979 | 43 | 3,1656 | 12,5 | 0,955 | 0,642 | 0,53 | 3,23 |

Котельная № 24. Участок тепловой сети  начинается от камеры «Вывод - Котельная № 24» и заканчивается потребителем «Детский сад № 5 «Голубок» (рис. 23).

Рисунок 23. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 24» до потребителя «Детский сад № 5 «Голубок»

В табл. 15 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной выше в настоящем разделе.

На рис. 24 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 24.

Рисунок 24.  ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 24» до потребителя  «Детский сад № 5 «Голубок»

Таблица 15

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 24» до потребителя «Детский сад № 5 «Голубок»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям при отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 24 | Уз. 1 | 60,87 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 |  | 2,3949 | 10 | 0,0609 | 12,5 | 0,999 | 0,999 | 0,32 | 0,60 |
| 2 | Уз. 1 | Задвижка Ду50 | 9,37 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 2003 |  | 2,3947 | 10 | 0,0094 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 0,04 | 0,60 |
| 3 | Задвижка Ду50 | Детсад № 5 "Голубок" | 7,01 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 2003 |  | 2,3946 | 10 | 0,0070 | 12,5 | 1,000 | 0,999 | 0,03 | 0,60 |

Котельная № 27. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 27» и заканчивается потребителем ул. Лермонтова, 7, АБК (рис. 25).

Рисунок 25. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 27» до потребителя ул. Лермонтова, 7, АБК

В табл. 16 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 26 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 26.

Рисунок 26. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 27» до потребителя ул. Лермонтова, 7, АБК

Таблица 16

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 27» до потребителя ул. Лермонтова, 7, АБК

| Номер участка | Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26556 | Котельная №27 | надз / подз | 13,68 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 95 | 45,6789 | 27 | 0,0344 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20 | 19,98 |
| 2 | 26558 | надз / подз | ТК-1 | 28,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,96 | 45,6784 | 27 | 0,0717 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,04 | 19,98 |
| 3 | 27967 | ТК-1 | Уз. 1, Ду150 | 2,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,86 | 23,6081 | 27 | 0,0064 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,14 | 10,33 |
| 4 | 28309 | Уз. 1, Ду150 | Уз. 2 | 18,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,84 | 23,608 | 27 | 0,0470 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,16 | 10,33 |
| 5 | 27956 | Уз. 2 | Уз. 3 | 36,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,72 | 22,0548 | 27 | 0,0907 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,28 | 9,65 |
| 6 | 27959 | Уз. 3 | Уз. 4 | 21,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,47 | 20,9049 | 27 | 0,0548 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,53 | 9,15 |
| 7 | 28296 | Уз. 4 | Уз. 4, Ду80 | 2,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,3 | 15,7009 | 27 | 0,0070 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,7 | 4,91 |
| 8 | 27861 | Уз. 4, Ду80 | Уз. 6 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,28 | 15,7008 | 27 | 0,0654 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,72 | 4,91 |
| 9 | 27862 | Уз. 6 | Уз. 7 | 45,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,1 | 12,9711 | 27 | 0,1149 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 20,9 | 4,05 |
| 10 | 28311 | Уз. 7 | Уз. 8 | 77,14 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,7 | 10,2722 | 27 | 0,1940 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 21,3 | 3,21 |
| 11 | 26540 | Уз. 8 | Уз. 8, Ду80 | 20,88 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1987 | 92,85 | 5,9253 | 27 | 0,0525 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 22,15 | 1,85 |
| 12 | 26541 | Уз. 8, Ду80 | Уз. 9 | 39,2 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1987 | 92,54 | 5,9252 | 27 | 0,0986 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 22,46 | 1,85 |
| 13 | 26537 | Уз. 9 | подз. / надз. | 40,23 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1987 | 91,96 | 1,0256 | 27 | 0,1012 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 23,04 | 0,32 |
| 14 | 26562 | подз. / надз. | Уз. 17, Ду40 | 22,09 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 1987 | 89,1 | 1,0255 | 27 | 0,0556 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 25,9 | 0,32 |
| 15 | 26549 | Уз. 17, Ду40 | Уз. 17 | 3,23 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 1987 | 87,69 | 1,0255 | 27 | 0,0081 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 27,31 | 0,32 |
| 16 | 26564 | Уз. 17 | Уз. 17а, Ду32 | 20,94 | 0,033 | 0,033 | Подвальная | 1987 | 87,48 | 0,512 | 27 | 0,0527 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 27,52 | 0,16 |
| 17 | 26546 | Уз. 17а, Ду32 | ул. Лермонтова, 7, АБК | 28,24 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1987 | 85,85 | 0,5119 | 27 | 0,0710 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 29,15 | 0,16 |

Котельная № 29. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 29» и заканчивается потребителем «Базарная площадь, магазин» (рис. 27).

Рисунок 27. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 29» до потребителя «Базарная площадь, магазин»

В табл. 17 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной выше в настоящем разделе.

На рис. 28 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 28.

Рисунок 28. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 29» до потребителя «Базарная площадь, магазин»

Таблица 17

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 29» до потребителя «Базарная площадь, магазин»

| Номер участка | Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27222 | Котельная №29 | ТК-29-1, Ду100 | 10,63 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1987 | 95 | 20,1734 | 27 | 0,0267 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20 | 8,83 |
| 2 | 27223 | ТК-29-1, Ду100 | ТК-29-1 | 2,38 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,92 | 20,1732 | 27 | 0,0060 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,08 | 8,83 |
| 3 | 27229 | ТК-29-1 | ТК-29-2 | 9,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,9 | 7,5687 | 27 | 0,0234 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,1 | 3,31 |
| 4 | 27228 | ТК-29-2 | ТК- 20-2 | 24,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 94,68 | 7,0256 | 27 | 0,0616 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,32 | 3,07 |
| 5 | 27545 | ТК- 20-2 | ТК- 20-1 | 19,75 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 94,04 | 6,9881 | 27 | 0,0497 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 20,96 | 3,06 |
| 6 | 27235 | ТК- 20-1 | ТК-20 | 20,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 93,53 | 6,2736 | 27 | 0,0514 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 21,47 | 2,74 |
| 7 | 27238 | ТК-20 | ТК-20, Ду50 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 | 92,94 | 1,7278 | 27 | 0,0081 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 22,06 | 0,54 |
| 8 | 27243 | ТК-20, Ду50 | Ответвление на ЦТП МУП "ГВК" | 84,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 | 92,78 | 1,7278 | 27 | 0,2117 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 22,22 | 0,54 |
| 9 | 27244 | Ответвление на ЦТП МУП "ГВК" | Базарная площадь, магазин | 79,54 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1987 | 88,61 | 0,5201 | 27 | 0,2001 | 12,5 | 1,000 | 1,000 | 26,39 | 0,16 |

Котельная № 31. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 31» и заканчивается потребителем «Школа № 1, мастерские»  (рис. 29).

Рисунок 29.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 31» до потребителя «Школа № 1, мастерские»

В табл. 18 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с принятой методикой.

На рис. 30 представлена иллюстрация расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа ниже Pj ≥ 0,9. Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 30.

Рисунок 30.   ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 31» до потребителя «Школа № 1, мастерские»

Таблица 18

Результаты расчета ВБР  участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 31» до потребителя  «Школа № 1, мастерские»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 31 | Задвижка Ду100 | 14,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1987 | 95 | 23,4371 | 26 | 0,0313 | 12,5 | 0,999 | 0,999 | 4,01 | 0 | 7,32 |
| 2 | Задвижка Ду100 | Уз. 1 | 70,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1987 | 94,91 | 23,4369 | 26 | 0,1563 | 12,5 | 0,994 | 0,993 | 23,07 | 0,09 | 7,32 |
| 3 | Уз. 1 | Разветвление на Уз. школы | 16,94 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1987 | 93,76 | 23,4357 | 26 | 0,0376 | 12,5 | 0,999 | 0,992 | 4,85 | 1,24 | 7,32 |
| 4 | Разветвление на Уз. школы | Вывод школы № 1 | 51,7 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1987 | 93,61 | 2,0007 | 26 | 0,1148 | 12,5 | 0,997 | 0,989 | 0,90 | 1,39 | 0,63 |
| 5 | Вывод школы № 1 | Школа № 1, мастерские | 74,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 | 91,97 | 2,0003 | 26 | 0,1647 | 12,5 | 0,997 | 0,987 | 0,93 | 3,03 | 0,63 |

Котельная № 3. Участок тепловой сети начинается от камеры вывод  Котельная № 3 и заканчивается потребителем по ул. Верхнефилатовская, 1 (рис. 31).

Рисунок 31. Трассировка участка тепловой сети от камеры вывод Котельная № 3 до потребителя по ул. Верхнефилатовская, 1

В табл. 19 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной в разделе 2 настоящей книги.

На рис. 32 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа ниже Pj ≥ 0,9. Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 32.

Рисунок 32. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 3» до потребителя по ул. Верхнефилатовская, 1

Таблица 19

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод -Котельная № 3»

до потребителя по ул. Верхнефилатовская, 1

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | Уз.1а | 12,86 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 | 95 | 106,475 | 8 | 0,0129 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 46,58 | 0 |
| 2 | Уз.1а | ТК-1, Ду200 | 49,48 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 | 94,99 | 106,474 | 8 | 0,0495 | 17,5 | 0,996 | 0,991 | 46,58 | 0,01 |
| 3 | ТК-1, Ду200 | ТК-1 | 2,62 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2005 | 94,95 | 106,4706 | 8 | 0,0026 | 17,5 | 1,000 | 0,991 | 46,58 | 0,05 |
| 4 | ТК-1 | ТК-1, Ду250 | 2,51 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2012 | 94,95 | 105,7696 | 1 | 0,0025 | 17,5 | 1,000 | 0,991 | 46,27 | 0,05 |
| 5 | ТК-1, Ду250 | Переход с надз в подз канал | 85,51 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 2012 | 94,95 | 105,7694 | 1 | 0,0855 | 17,5 | 0,991 | 0,957 | 46,27 | 0,05 |
| 6 | Переход с надз в подз канал | ТК-2 | 19,96 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,87 | 105,7601 | 1 | 0,0200 | 17,5 | 0,998 | 0,956 | 46,27 | 0,13 |
| 7 | ТК-2 | Переход подз б/кан в подз кан | 7,94 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,86 | 105,7579 | 1 | 0,0079 | 17,5 | 0,999 | 0,955 | 46,27 | 0,14 |
| 8 | Переход подз б/кан в подз кан | ТК-3 | 10,12 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,85 | 105,757 | 1 | 0,0101 | 17,5 | 0,999 | 0,955 | 46,27 | 0,15 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 31,9 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,84 | 105,7559 | 1 | 0,0319 | 17,5 | 0,997 | 0,951 | 46,27 | 0,16 |
| 10 | ТК-4 | Переход подз кан в подз б/кан | 11,23 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,81 | 105,7524 | 1 | 0,0112 | 17,5 | 0,999 | 0,950 | 46,27 | 0,19 |
| 11 | Переход подз кан в подз б/кан | ТК-5 | 7,43 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,81 | 105,7512 | 1 | 0,0074 | 17,5 | 0,999 | 0,950 | 46,27 | 0,19 |
| 12 | ТК-5 | ТК-6 | 23,93 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,8 | 101,7224 | 1 | 0,0239 | 17,5 | 0,998 | 0,948 | 44,50 | 0,2 |
| 13 | ТК-6 | Переход подз б/кан в подз кан | 17,32 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,77 | 101,7198 | 1 | 0,0173 | 17,5 | 0,998 | 0,947 | 44,50 | 0,23 |
| 14 | Переход подз б/кан в подз кан | Переход подз кан в подз б/кан | 13,25 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,76 | 101,7179 | 1 | 0,0133 | 17,5 | 0,999 | 0,946 | 44,50 | 0,24 |
| 15 | Переход подз кан в подз б/кан | Переход подз б/кан в подз кан | 66,49 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,75 | 101,7164 | 1 | 0,0665 | 17,5 | 0,993 | 0,927 | 44,50 | 0,25 |
| 16 | Переход подз б/кан в подз кан | Переход позд кан в подз б/кан | 13,86 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,68 | 101,7092 | 1 | 0,0139 | 17,5 | 0,999 | 0,926 | 44,50 | 0,32 |
| 17 | Переход позд кан в подз б/кан | ТК-7 | 20,81 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2012 | 94,67 | 101,7077 | 1 | 0,0208 | 17,5 | 0,998 | 0,924 | 44,50 | 0,33 |
| 18 | ТК-7 | ТК-8 | 123,15 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,65 | 99,2932 | 1 | 0,1232 | 17,5 | 0,985 | 0,849 | 43,44 | 0,35 |
| 19 | ТК-8 | ТК-9 | 27,41 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2012 | 94,56 | 95,5511 | 1 | 0,0274 | 17,5 | 0,997 | 0,846 | 41,80 | 0,44 |
| 20 | ТК-9 | ТК-10 | 60,75 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 2012 | 94,54 | 76,4013 | 1 | 0,0608 | 17,5 | 0,995 | 0,833 | 33,43 | 0,46 |
| 21 | ТК-10 | ТК-10, Ду150 | 2,55 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 | 94,48 | 31,9411 | 8 | 0,0026 | 17,5 | 1,000 | 0,833 | 13,97 | 0,52 |
| 22 | ТК-10, Ду150 | Уз. 24 | 67,36 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 | 94,47 | 31,941 | 8 | 0,0674 | 17,5 | 0,996 | 0,822 | 13,97 | 0,53 |
| 23 | Уз. 24 | Уз. 25 | 40,71 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2005 | 94,33 | 24,3591 | 8 | 0,0407 | 17,5 | 0,998 | 0,819 | 10,66 | 0,67 |
| 24 | Уз. 25 | 150/100 | 27,43 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1987 | 94,21 | 8,2686 | 26 | 0,0609 | 17,5 | 0,997 | 0,815 | 3,62 | 0,79 |
| 25 | 150/100 | Уз. 26а | 68,49 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,98 | 8,2676 | 26 | 0,1520 | 12,5 | 0,994 | 0,799 | 2,58 | 1,02 |
| 26 | Уз. 26а | Уз. 26б | 16,45 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,54 | 7,3137 | 26 | 0,0365 | 12,5 | 0,999 | 0,798 | 2,29 | 1,46 |
| 27 | Уз. 26б | Уз. 26 | 22,39 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,41 | 6,5058 | 26 | 0,0497 | 12,5 | 0,998 | 0,797 | 2,03 | 1,59 |
| 28 | Уз. 26 | 100/80 | 2,11 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1987 | 93,22 | 5,7495 | 26 | 0,0047 | 12,5 | 1,000 | 0,797 | 1,80 | 1,78 |
| 29 | 100/80 | Вывод маг. "Престиж-Н" | 3,85 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 93,2 | 5,7495 | 26 | 0,0085 | 12,5 | 1,000 | 0,797 | 1,80 | 1,8 |
| 30 | Вывод маг. "Престиж-Н" | Ввод ж/д 1 | 63,17 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1987 | 93,16 | 5,7494 | 26 | 0,1402 | 12,5 | 0,996 | 0,786 | 1,80 | 1,84 |
| 31 | Ввод ж/д 1 | ул. Верхнефилатовская, 1 | 1,57 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1987 | 92,58 | 5,7487 | 26 | 0,0035 | 12,5 | 1,000 | 0,786 | 1,80 | 2,42 |

Котельная № 20. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 20» и заканчивается потребителем «Ж/д № 10, КХ «Расчет» (рис. 33).

Рисунок 33. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 20» до потребителя «Ж/д № 10, КХ «Расчет»

В табл. 20 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 34 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 5, 6 ниже нормативной величины, требуемой  СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Рисунок 34. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод -Котельная № 20» до потребителя «Ж/д № 10, КХ «Расчет»

Таблица 20

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 20» до потребителя  «Ж/д № 10, КХ «Расчет»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 20 | Уз. 1 | 11,2 | 0,357 | 0,357 | Надземная | 2013 | 95 | 471,6515 | 0 | 0,0000 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 206,35 | 0 |
| 2 | Уз. 1 | Уз. 2 | 9,14 | 0,357 | 0,357 | Надземная | 2013 | 94,99 | 471,6488 | 0 | 0,0000 | 17,5 | 1,000 | 1,000 | 206,35 | 0,01 |
| 3 | Уз. 2 | Уз. 3 | 40,33 | 0,357 | 0,357 | Надземная | 1978 | 94,99 | 467,8848 | 35 | 0,4237 | 17,5 | 0,942 | 0,998 | 204,70 | 0,01 |
| 4 | Уз. 3 | Уз. 3, Ду250 | 2,86 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1978 | 94,97 | 222,7752 | 35 | 0,0300 | 17,5 | 0,997 | 0,998 | 97,46 | 0,03 |
| 5 | Уз. 3, Ду250 | Уз. 6 | 320,32 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1978 | 94,96 | 222,7749 | 35 | 3,3648 | 17,5 | 0,579 | 0,861 | 97,46 | 0,04 |
| 6 | Уз. 6 | Уз. 9 | 115,26 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1978 | 94,68 | 222,2442 | 35 | 1,2108 | 17,5 | 0,894 | 0,849 | 97,23 | 0,32 |
| 7 | Уз. 9 | ТК-38 | 68,52 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1978 | 94,59 | 153,2912 | 35 | 0,7198 | 17,5 | 0,942 | 0,845 | 67,06 | 0,41 |
| 8 | ТК-38 | ТК-38, Ду150 | 2,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,52 | 64,1442 | 29 | 0,0089 | 17,5 | 1,000 | 0,845 | 28,06 | 0,48 |
| 9 | ТК-38, Ду150 | ТК-39 | 55,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,51 | 64,1441 | 29 | 0,1838 | 17,5 | 0,990 | 0,844 | 28,06 | 0,49 |
| 10 | ТК-39 | ТК-40 | 131,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,47 | 51,2177 | 29 | 0,4389 | 17,5 | 0,971 | 0,841 | 22,41 | 0,53 |
| 11 | ТК-40 | ТК-41 | 17,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,34 | 50,2679 | 29 | 0,0588 | 17,5 | 0,997 | 0,840 | 21,99 | 0,66 |
| 12 | ТК-41 | ТК-42 | 95,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,33 | 48,1178 | 29 | 0,3196 | 17,5 | 0,980 | 0,839 | 21,05 | 0,67 |
| 13 | ТК-42 | ТК-42, Ду150 | 2,94 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 94,23 | 41,6084 | 29 | 0,0098 | 17,5 | 1,000 | 0,839 | 18,20 | 0,77 |
| 14 | ТК-42, Ду150 | Ввод ж/д 10 | 50,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 94,22 | 41,6083 | 32 | 0,2807 | 17,5 | 0,984 | 0,838 | 18,20 | 0,78 |
| 15 | Ввод ж/д 10 | Уз. 43 | 6,27 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 94,16 | 41,6062 | 29 | 0,0209 | 17,5 | 0,999 | 0,838 | 18,20 | 0,84 |
| 16 | Уз. 43 | отпайка на уз. 4 ж/д 10 | 37,22 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1984 | 94,15 | 0,7016 | 29 | 0,1242 | 12,5 | 0,996 | 0,838 | 0,22 | 0,85 |
| 17 | отпайка на уз. 4 ж/д 10 | ж/д № 10, КХ "Расчет" | 21,71 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1984 | 91,94 | 0,701 | 29 | 0,0724 | 12,5 | 0,999 | 0,838 | 0,22 | 3,06 |

Котельная № 22. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 22» и заканчивается потребителем «Эстетический центр» (рис. 35).

Рисунок 35.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 22» до потребителя «Эстетический центр»

В табл. 21 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 36 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 4, 5, 6 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Рисунок 36.  ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 22» до потребителя «Эстетический центр»

Таблица 21

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 22» до потребителя «Эстетический центр»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 22 | 250/400 | 4,91 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 2007 | 95 | 492,668 | 6 | 0,0049 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 215,54 | 0 |
| 2 | 250/400 | Уз. 1, Ду250 | 35,2 | 0,414 | 0,414 | Надземная | 2007 | 95 | 492,6666 | 6 | 0,0352 | 17,5 | 0,994 | 0,999 | 215,54 | 0 |
| 3 | Уз. 1, Ду250 | Уз. 1 | 2,89 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 2007 | 94,99 | 492,6563 | 6 | 0,0029 | 17,5 | 1,000 | 0,999 | 215,54 | 0,01 |
| 4 | Уз. 1 | ТК-3 | 113,49 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1980 | 94,99 | 250,3821 | 33 | 0,7698 | 17,5 | 0,897 | 0,981 | 109,54 | 0,01 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 74,47 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1973 | 94,93 | 240,1586 | 40 | 3,1207 | 17,5 | 0,666 | 0,942 | 105,07 | 0,07 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 217,69 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1973 | 94,89 | 67,0542 | 40 | 9,1223 | 17,5 | 0,278 | 0,696 | 29,34 | 0,11 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 69,98 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 1973 | 94,55 | 51,3318 | 40 | 2,9325 | 17,5 | 0,731 | 0,667 | 22,46 | 0,45 |
| 8 | ТК-6 | ТК-6, Ду50 | 3,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1974 | 94,42 | 2,3316 | 39 | 0,0971 | 12,5 | 0,999 | 0,667 | 0,73 | 0,58 |
| 9 | ТК-6, Ду50 | Эстетический центр | 118,48 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1974 | 94,37 | 2,3316 | 39 | 3,6290 | 12,5 | 0,936 | 0,655 | 0,73 | 0,63 |

Котельная № 16. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 16» и заканчивается потребителем ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г. (рис. 37).

Рисунок 37.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 16» до потребителя ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г.

В табл. 22 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 38 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 38

Рисунок 38.  ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 16» до потребителя ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г.

Таблица 22

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 16»

до потребителя ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г.

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителямпри отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №16 | Надз/подз | 38,75 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 10,8196 | 40 | 1,6238 | 12,5 | 0,946 | 0,946 | 90 | 2,70 |
| 2 | Надз/подз | ТК-1 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1974 | 10,8191 | 40 | 0,2389 | 12,5 | 0,993 | 0,946 | 90 | 2,70 |
| 3 | ТК-1 | ТК-1 звдвижка Ду100 | 2,95 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 4,2236 | 40 | 0,1236 | 12,5 | 0,996 | 0,946 | 90 | 1,06 |
| 4 | ТК-1 звдвижка Ду100 | Надз/ подз | 35,24 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 4,2236 | 40 | 1,4767 | 12,5 | 0,951 | 0,942 | 90 | 1,06 |
| 5 | Надз/ подз | Уз. 1а | 8,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1974 | 4,2231 | 40 | 0,3713 | 12,5 | 0,988 | 0,941 | 90 | 1,06 |
| 6 | Уз. 1а | ТК-2 | 31,52 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 4,223 | 40 | 1,3209 | 12,5 | 0,957 | 0,938 | 90 | 1,06 |
| 7 | ТК-2 | Задвижка Ду100 | 18,36 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 2,8683 | 40 | 0,7694 | 12,5 | 0,976 | 0,936 | 90 | 0,72 |
| 8 | Задвижка Ду100 | Надз/подз | 6,03 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1974 | 2,868 | 40 | 0,2527 | 12,5 | 0,992 | 0,936 | 90 | 0,72 |
| 9 | Надз/подз | Уз. 7 | 22,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1974 | 2,8679 | 40 | 0,9349 | 12,5 | 0,970 | 0,934 | 90 | 0,72 |
| 10 | Уз. 7 | Уз. 7а | 22,52 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1976 | 2,5961 | 38 | 0,5140 | 12,5 | 0,983 | 0,933 | 90 | 0,65 |
| 11 | Уз. 7а | Уз. 8 | 26,99 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1976 | 2,0955 | 38 | 0,6160 | 12,5 | 0,980 | 0,932 | 90 | 0,52 |
| 12 | Уз. 8 | Уз. 10 | 7,93 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1976 | 1,5949 | 38 | 0,1810 | 12,5 | 0,994 | 0,932 | 90 | 0,40 |
| 13 | Уз. 10 | Уз. 10 | 21,22 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1976 | 1,3146 | 38 | 0,4843 | 12,5 | 0,984 | 0,931 | 90 | 0,33 |
| 14 | Уз. 10 | Уз. 10а | 9,38 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1976 | 0,814 | 38 | 0,2141 | 12,5 | 0,993 | 0,931 | 90 | 0,20 |
| 15 | Уз. 10а | Надз/подз | 18,59 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1976 | 0,3132 | 38 | 0,4243 | 12,5 | 0,989 | 0,930 | 90 | 0,08 |
| 16 | Надз/подз | Подз/надз | 12,22 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1976 | 0,3131 | 38 | 0,2789 | 12,5 | 0,993 | 0,930 | 90 | 0,08 |
| 17 | Подз/надз | ТК-11 | 75 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1976 | 0,3129 | 38 | 1,7118 | 12,5 | 0,951 | 0,920 | 90 | 0,08 |
| 18 | ТК-11 | ТК-11 Ду 50 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1976 | 0,3122 | 38 | 0,1269 | 12,5 | 0,998 | 0,920 | 90 | 0,08 |
| 19 | ТК-11 Ду 50 | ул. Крупской, 16, Южакова Г.Г. | 3,48 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1976 | 0,3122 | 38 | 0,0794 | 12,5 | 0,999 | 0,920 | 90 | 0,08 |

Котельная № 15. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 15» и заканчивается потребителем по ул. Левобережная, 48 (рис. 39).

Рисунок 39. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 15» до потребителя по ул. Левобережная, 48

В табл. 23 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 40 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 15, 16 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Рисунок 40. ВБР относительно ТК участка тепловой сети от камеры «Вывод -  Котельная № 15» до потребителя по ул. Левобережная, 48

Таблица 23

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 15» до потребителя по ул. Левобережная, 48

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 15 | Уз в котельной | 8,97 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1980 | 95 | 74,9591 | 33 | 0,0608 | 17,5 | 0,994 | 0,994 | 32,79 | 0 |
| 2 | Уз в котельной | ТК-1 | 16,18 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 1980 | 94,99 | 74,7081 | 33 | 0,1098 | 17,5 | 0,990 | 0,994 | 32,68 | 0,01 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 45,62 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 1980 | 94,98 | 74,7064 | 33 | 0,3094 | 17,5 | 0,969 | 0,993 | 32,68 | 0,02 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 34,4 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 1980 | 94,93 | 71,394 | 33 | 0,2333 | 17,5 | 0,977 | 0,992 | 31,23 | 0,07 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 29,24 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 1980 | 94,89 | 58,5646 | 33 | 0,1983 | 17,5 | 0,981 | 0,991 | 25,62 | 0,11 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 55,84 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 94,86 | 52,1198 | 33 | 0,3788 | 17,5 | 0,979 | 0,990 | 22,80 | 0,14 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 78,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 94,8 | 45,3495 | 33 | 0,5346 | 17,5 | 0,969 | 0,987 | 19,84 | 0,2 |
| 8 | ТК-6 | ТК-7 | 44,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 94,71 | 41,9567 | 33 | 0,2993 | 17,5 | 0,984 | 0,987 | 18,36 | 0,29 |
| 9 | ТК-7 | Подз./Надз | 95,61 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 94,65 | 38,7341 | 33 | 0,6485 | 17,5 | 0,961 | 0,982 | 16,95 | 0,35 |
| 10 | Подз./Надз | Уз. 1 | 5,79 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1980 | 94,52 | 38,7308 | 33 | 0,0393 | 17,5 | 0,998 | 0,982 | 16,94 | 0,48 |
| 11 | Уз. 1 | Уз. 9 | 112,55 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1980 | 94,51 | 21,8911 | 33 | 0,7634 | 17,5 | 0,961 | 0,978 | 9,58 | 0,49 |
| 12 | Уз. 9 | Переход Ду125/Ду100 | 44,42 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1980 | 94,21 | 16,8564 | 33 | 0,3013 | 17,5 | 0,987 | 0,977 | 7,37 | 0,79 |
| 13 | Переход Ду125/Ду100 | Уз. 11 | 36,28 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1980 | 94,06 | 16,8554 | 33 | 0,2461 | 12,5 | 0,992 | 0,977 | 5,27 | 0,94 |
| 14 | Уз. 11 | Уз. 12 | 16,33 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1971 | 93,95 | 13,649 | 42 | 1,3631 | 12,5 | 0,957 | 0,976 | 4,27 | 1,05 |
| 15 | Уз. 12 | Уз. 13 | 55,46 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1971 | 93,88 | 11,3319 | 42 | 4,6292 | 12,5 | 0,848 | 0,967 | 3,54 | 1,12 |
| 16 | Уз. 13 | Переход Ду100/Ду80 | 88,62 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1971 | 93,62 | 8,9963 | 42 | 7,3971 | 12,5 | 0,753 | 0,943 | 2,81 | 1,38 |
| 17 | Переход Ду100/Ду80 | Уз. 14 | 35,17 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1971 | 93,1 | 8,9951 | 42 | 2,9356 | 12,5 | 0,924 | 0,940 | 2,81 | 1,9 |
| 18 | Уз. 14 | Ду80 | 88,58 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1977 | 92,91 | 4,3049 | 36 | 1,1851 | 12,5 | 0,964 | 0,937 | 1,35 | 2,09 |
| 19 | Ду80 | ул. Левобережная, 48 | 32,83 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1977 | 91,91 | 4,3041 | 36 | 0,4392 | 12,5 | 0,988 | 0,937 | 1,35 | 3,09 |

Котельная № 19. Участок тепловой сети  начинается от камеры «Вывод - Котельная № 19» и заканчивается потребителем по ул. Калинина, 5 (рис. 41).

Рисунок 41. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 19» до потребителя по ул. Калинина, 5

В табл. 24 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 42 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 42.

Рисунок 42.  ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 19» до потребителя по ул. Калинина, 5

Таблица 24

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 19»

до потребителя по ул. Калинина, 5

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 19 | Уз. Вывод из кот. | 6,02 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1980 | 95 | 98,9134 | 33 | 0,0408 | 17,5 | 0,997 | 0,997 | 43,27 | 0 |
| 2 | Уз. Вывод из кот. | Уз. 1 | 11,05 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 95 | 98,913 | 33 | 0,0750 | 17,5 | 0,995 | 0,997 | 43,27 | 0 |
| 3 | Уз. 1 | Уз. 2 | 3,2 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,99 | 69,4692 | 33 | 0,0217 | 17,5 | 0,998 | 0,997 | 30,39 | 0,01 |
| 4 | Уз. 2 | надз. / подз. | 27,33 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,98 | 25,0916 | 33 | 0,1854 | 17,5 | 0,986 | 0,996 | 10,98 | 0,02 |
| 5 | надз. / подз. | подз. / надз. | 10,25 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1980 | 94,9 | 25,0897 | 33 | 0,0695 | 17,5 | 0,995 | 0,996 | 10,98 | 0,1 |
| 6 | подз. / надз. | Уз. 3 | 15,7 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,86 | 25,089 | 33 | 0,1065 | 17,5 | 0,992 | 0,996 | 10,98 | 0,14 |
| 7 | Уз. 3 | Уз. 4 | 30,77 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1973 | 94,81 | 22,9604 | 40 | 1,2894 | 17,5 | 0,906 | 0,992 | 10,05 | 0,19 |
| 8 | Уз. 4 | Уз. 9 | 45,06 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1980 | 94,7 | 22,564 | 33 | 0,3056 | 17,5 | 0,976 | 0,991 | 9,87 | 0,3 |
| 9 | Уз. 9 | Уз. 10 | 4,63 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1973 | 94,54 | 21,5591 | 40 | 0,1940 | 17,5 | 0,990 | 0,991 | 9,43 | 0,46 |
| 10 | Уз. 10 | Уз. 11 | 40,08 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1980 | 94,52 | 20,5572 | 33 | 0,2719 | 17,5 | 0,985 | 0,990 | 8,99 | 0,48 |
| 11 | Уз. 11 | Уз. 12 | 8,61 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1973 | 94,4 | 19,7891 | 40 | 0,3608 | 17,5 | 0,982 | 0,989 | 8,66 | 0,6 |
| 12 | Уз. 12 | Уз. 13 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1973 | 94,37 | 17,4528 | 40 | 0,0754 | 17,5 | 0,996 | 0,989 | 7,64 | 0,63 |
| 13 | Уз. 13 | Уз. 14 | 9,34 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1973 | 94,36 | 16,6861 | 40 | 0,3914 | 17,5 | 0,981 | 0,989 | 7,30 | 0,64 |
| 14 | Уз. 14 | надз. / подз. | 4,88 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1980 | 94,33 | 15,9188 | 33 | 0,0331 | 17,5 | 0,998 | 0,989 | 6,96 | 0,67 |
| 15 | надз. / подз. | подз. / надз. | 26,01 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1980 | 94,31 | 15,9186 | 33 | 0,1764 | 17,5 | 0,991 | 0,989 | 6,96 | 0,69 |
| 16 | подз. / надз. | Ду150 / Ду125 | 100,38 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1980 | 94,2 | 15,9177 | 33 | 0,6809 | 17,5 | 0,958 | 0,983 | 6,96 | 0,8 |
| 17 | Ду150 / Ду125 | Уз. 15 | 101,95 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1980 | 93,79 | 15,9143 | 33 | 0,6915 | 17,5 | 0,965 | 0,978 | 6,96 | 1,21 |
| 18 | Уз. 15 | надз. / подз. | 33,95 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1980 | 93,43 | 13,2558 | 33 | 0,2303 | 17,5 | 0,990 | 0,977 | 5,80 | 1,57 |
| 19 | надз. / подз. | подз. / надз. | 15,69 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1980 | 93,29 | 13,255 | 33 | 0,1064 | 17,5 | 0,996 | 0,977 | 5,80 | 1,71 |
| 20 | подз. / надз. | Уз. 15а | 31,37 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1980 | 93,22 | 13,2547 | 33 | 0,2128 | 17,5 | 0,991 | 0,977 | 5,80 | 1,78 |
| 21 | Уз. 15а | подз. / надз. | 32,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1980 | 93,09 | 13,254 | 33 | 0,2198 | 17,5 | 0,991 | 0,976 | 5,80 | 1,91 |
| 22 | подз. / надз. | Уз. 19 | 45,29 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1973 | 92,94 | 13,2532 | 40 | 1,8979 | 17,5 | 0,919 | 0,971 | 5,80 | 2,06 |
| 23 | Уз. 19 | надз. / подз. | 23,84 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1973 | 92,75 | 9,9867 | 40 | 0,9990 | 17,5 | 0,959 | 0,970 | 4,37 | 2,25 |
| 24 | надз. / подз. | подз. / надз. | 7,93 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1973 | 92,62 | 9,9861 | 40 | 0,3323 | 17,5 | 0,987 | 0,970 | 4,37 | 2,38 |
| 25 | подз. / надз. | Ду125 / Ду100 | 4,56 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 1973 | 92,57 | 9,9859 | 40 | 0,1911 | 17,5 | 0,992 | 0,970 | 4,37 | 2,43 |
| 26 | Ду125 / Ду100 | Уз. 20 | 42,48 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1973 | 92,55 | 9,9858 | 40 | 1,7801 | 12,5 | 0,941 | 0,966 | 3,12 | 2,45 |
| 27 | Уз. 20 | Уз. 21 | 14,01 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1973 | 92,32 | 6,8027 | 40 | 0,5871 | 12,5 | 0,981 | 0,966 | 2,13 | 2,68 |
| 28 | Уз. 21 | Уз. 21, Ду50 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1973 | 92,22 | 3,395 | 40 | 0,1203 | 12,5 | 0,998 | 0,966 | 1,06 | 2,78 |
| 29 | Уз. 21, Ду50 | ул. Калинина, 5 | 3,67 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 92,19 | 3,395 | 40 | 0,1538 | 12,5 | 0,998 | 0,966 | 1,06 | 2,81 |

Котельная № 1. Участок тепловой сети начинается от камеры  «Вывод-  Котельная № 1» и заканчивается у потребителя по ул. Заводская, 11 (рис. 43).

Рисунок 43. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 1» до потребителя  по ул. Заводская, 11

В табл. 25 приведены данные расчета вероятности безотказной работы ВБР. На рис. 44 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 44.

Рисунок 44. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 1» до потребителя  по ул. Заводская, 11

Таблица 25

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 1» до потребителя  по ул. Заводская, 11

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ТК-1 | 13,05 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 95 | 441,8729 | 26 | 0,0290 | 17,5 | 0,997 | 0,997 | 0 | 193,32 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 223,64 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 95 | 441,8714 | 26 | 0,4965 | 17,5 | 0,932 | 0,982 | 0 | 193,32 |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 87,02 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,93 | 433,4532 | 26 | 0,1932 | 17,5 | 0,979 | 0,981 | 0,07 | 189,64 |
| 4 | ТК-3 | ТК-4 | 196,29 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,9 | 433,4429 | 26 | 0,4358 | 17,5 | 0,943 | 0,970 | 0,1 | 189,63 |
| 5 | ТК-4 | ТК-4, Ду250 | 3 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,84 | 170,9993 | 26 | 0,0067 | 17,5 | 0,999 | 0,970 | 0,16 | 74,81 |
| 6 | ТК-4, Ду250 | 1987 / 2008 год ввода | 162,32 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1987 | 94,83 | 170,9989 | 26 | 0,3604 | 17,5 | 0,955 | 0,962 | 0,17 | 74,81 |
| 7 | 1987 / 2008 год ввода | Уз. ввод ЦТП-1 | 65,53 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2008 | 94,7 | 170,9812 | 5 | 0,0655 | 17,5 | 0,993 | 0,962 | 0,3 | 74,80 |
| 8 | Уз. ввод ЦТП-1 | ЦТП-1 | 23,15 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 2008 | 94,65 | 170,974 | 5 | 0,0232 | 17,5 | 0,998 | 0,962 | 0,35 | 74,80 |
| 9 | ЦТП-1 | ЦТП-1, Ду200 | 5,35 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 2008 | 95 | 153,1996 | 5 | 0,0054 | 17,5 | 1,000 | 0,962 | 0 | 67,02 |
| 10 | ЦТП-1, Ду200 | Уз. ЦТП-1 | 8,53 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 2008 | 95 | 153,1992 | 5 | 0,0085 | 17,5 | 0,999 | 0,962 | 0 | 67,02 |
| 11 | Уз. ЦТП-1 | Уз. ЦТП-1, Ду250 | 2,61 | 0,207 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2009 | 94,99 | 39,5403 | 4 | 0,0026 | 17,5 | 1,000 | 0,962 | 0,01 | 17,30 |
| 12 | Уз. ЦТП-1, Ду250 | 2007 / 2009 год ввода | 53,67 | 0,207 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2009 | 94,99 | 39,5402 | 4 | 0,0537 | 17,5 | 0,996 | 0,962 | 0,01 | 17,30 |
| 13 | 2007 / 2009 год ввода | ТК-11 | 73,43 | 0,207 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 94,83 | 39,5366 | 6 | 0,0734 | 17,5 | 0,994 | 0,961 | 0,17 | 17,30 |
| 14 | ТК-11 | ТК-11, Ду80 | 3,34 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | 94,67 | 9,2837 | 5 | 0,0033 | 12,5 | 1,000 | 0,961 | 0,33 | 2,90 |
| 15 | ТК-11, Ду80 | ТК-11-1 | 42,81 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | 94,65 | 9,2836 | 5 | 0,0428 | 12,5 | 0,999 | 0,961 | 0,35 | 2,90 |
| 16 | ТК-11-1 | ТК12 | 15,98 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1985 | 94,35 | 8,9733 | 28 | 0,0460 | 12,5 | 0,999 | 0,961 | 0,65 | 2,80 |
| 17 | ТК12 | ТК-12, Ду50 | 2,91 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 94,23 | 1,5142 | 28 | 0,0084 | 12,5 | 1,000 | 0,961 | 0,77 | 0,47 |
| 18 | ТК-12, Ду50 | ул. Заводская, 11 | 38,13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 94,13 | 1,5142 | 28 | 0,1098 | 12,5 | 0,998 | 0,961 | 0,87 | 0,47 |

Котельная № 2. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод -  Котельная № 2» и заканчивается потребителем по ул. Октябрьская, 57 (рис. 45).

Рисунок 45. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 2» до потребителя по ул. Октябрьская, 57

В табл. 26 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 46 представлена иллюстрация расчетов ВБР.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 46.

Рисунок 46. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод -Котельная № 2» до потребителя по ул. Октябрьская, 57

Таблица 26

Результаты расчета ВБР  участка тепловой сети от камеры «Вывод Котельная № 2» до потребителя по ул. Октябрьская, 57

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | Уз. 1 | 34,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | 95 | 5,0007 | 8 | 0,0346 | 12,5 | 0,999 | 0,999 | 1,56 | 0 |
| 2 | Уз. 1 | ул. Октябрьская, 57 | 30,11 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1988 | 94,59 | 3,0402 | 25 | 0,0596 | 12,5 | 0,999 | 0,998 | 0,95 | 0,41 |

Котельная № 28. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - Котельная № 28» и заканчивается потребителем «Проходная МЧС» (рис. 47).

Рисунок 47.  Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 28» до потребителя «Проходной МЧС»

В табл. 27 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой,  изложенной выше в настоящем разделе.

На рис. 48 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав магистрального теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения. Это и подтверждается графиком, представленным на рис. 48.

Рисунок 48.  ВБР относительно участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 28» до потребителя «Проходная МЧС»

Таблица 27

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры «Вывод - Котельная № 28» до потребителя «Проходная МЧС»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 28 | Уз. 1 | 6,93 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 95 | 25,8922 | 26 | 0,0154 | 17,5 | 0,999 | 0,999 | 3,40 | 0 | 11,33 |
| 2 | Уз. 1 | Надз./Подз. | 129,16 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1989 | 94,99 | 5,655 | 24 | 0,2302 | 12,5 | 0,994 | 0,996 | 6,07 | 0,01 | 1,77 |
| 3 | Надз./Подз. | Подз. / Надз. | 11,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1987 | 93,84 | 5,6539 | 26 | 0,0259 | 12,5 | 1,000 | 0,996 | 0,35 | 1,16 | 1,77 |
| 4 | Подз. / Надз. | Уз. 4 | 22,37 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 93,76 | 5,6539 | 26 | 0,0497 | 12,5 | 0,999 | 0,996 | 0,70 | 1,24 | 1,77 |
| 5 | Уз. 4 | Надз./Подз. | 29,39 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 1987 | 93,66 | 0,418 | 26 | 0,0652 | 12,5 | 0,999 | 0,996 | 0,04 | 1,34 | 0,13 |
| 6 | Надз./Подз. | Проходная МЧС | 29,89 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная | 1987 | 91,35 | 0,418 | 26 | 0,0664 | 12,5 | 0,999 | 0,995 | 0,04 | 3,65 | 0,13 |

5.3 Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения

По результатам оценки надежности теплоснабжения выделены следующие предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения муниципального образования г. Тобольска предусмотреть:

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в Нагорной части (в зоне действия Городской котельной № 1);

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в зоне действия котельных;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей от ГК № 1 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей мкр. Иртышский для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР ;

- реконструкцию (перекладку) магистральных тепловых сетей мкр. Менделеево для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР ;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей от котельной № 19 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР ;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей п. Сумкино для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР;

- реконструкцию (перекладку)  тепловых сетей от котельной № 14 для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР.

5.4 Оценка надежности теплоснабжения г. Тобольска в перспективном режиме циркуляции теплоносителя

В табл. 28 представлен перечень расчетных путей для определения вероятности безотказной работы тепловых сетей от источников г. Тобольская в перспективном режиме циркуляции теплоносителя.

Таблица 28

Расчетный путь для определения вероятности безотказной работы для  резервируемых участков тепловых сетей от источников г. Тобольска (в перспективном  режиме циркуляции теплоносителя)

| Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- |
| Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| Подгорный |  |
| Тобольская ТЭЦ |  |
| Тобольская ТЭЦ | Уз. А, потребитель «Город» |
| Городская котельная № 1 |  |
| Городская котельная № 1 | «Рентерея» |

Ниже рассмотрим расчет показателей надежности сетей теплоснабжения г. Тобольска в перспективном режиме циркуляции теплоносителя.

Тобольская ТЭЦ. Участок тепловой сети начинается от камеры (табл. 28) «Вывод  - Тобольская ТЭЦ» и заканчивается «Уз. А, потребителем  «Город» (рис. 49).

Рисунок 49. Трассировка участка тепловой сети от камеры вывод Тобольская ТЭЦ до потребителя Уз. А, Потребитель «Город»

В табл. 29 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 50 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Рисунок 50. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры вывод Тобольская ТЭЦ до потребителя Уз. А, Потребитель «Город»

Таблица 29

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры вывод Тобольская ТЭЦ до потребителя Уз. А, Потребитель «Город»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап. Ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | ТК-1 | 163,11 | 1 | 1 | Надземная | 1987 | 130 | 3771,4335 | 26 | 0,3621 | 19 | 0,994 | 0,994 | 0 | 1791,43 |
| 2 | ТК-1 | Ду900 / Ду1000 | 2381,72 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,97 | 3713,8428 | 26 | 5,2875 | 19 | 0,853 | 0,957 | 0,03 | 1764,08 |
| 3 | Ду900 / Ду1000 | надз. / подз. | 9,4 | 0,902 | 1 | Надземная | 1987 | 129,58 | 3713,8428 | 26 | 0,0209 | 19 | 1,000 | 0,957 | 0,42 | 1764,08 |
| 4 | надз. / подз. | подз. / надз. | 54,8 | 0,902 | 1 | Подземная канальная | 1987 | 129,58 | 3713,8288 | 26 | 0,1217 | 19 | 0,998 | 0,957 | 0,42 | 1764,07 |
| 5 | подз. / надз. | П-2 | 47,91 | 0,902 | 1 | Надземная | 1987 | 129,57 | 3713,7472 | 26 | 0,1064 | 19 | 0,999 | 0,957 | 0,43 | 1764,03 |
| 6 | П-2 | П-2, Ду800 | 2,79 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,56 | 3713,6758 | 26 | 0,0062 | 19 | 1,000 | 0,957 | 0,44 | 1764,00 |
| 7 | П-2, Ду800 | П-3 | 594,97 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,56 | 3713,6717 | 26 | 1,3208 | 19 | 0,972 | 0,955 | 0,44 | 1763,99 |
| 8 | П-3 | Ду900 / Ду1000 | 18,92 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,46 | 3712,7856 | 26 | 0,0420 | 19 | 0,999 | 0,955 | 0,54 | 1763,57 |
| 9 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 8,07 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 129,46 | 3712,7574 | 6 | 0,0081 | 19 | 1,000 | 0,955 | 0,54 | 1763,56 |
| 10 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 402,48 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,46 | 3712,742 | 26 | 0,8935 | 19 | 0,983 | 0,954 | 0,54 | 1763,55 |
| 11 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 6,81 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 129,39 | 3712,1426 | 6 | 0,0068 | 19 | 1,000 | 0,954 | 0,61 | 1763,27 |
| 12 | Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-3а | 669,07 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,39 | 3712,1297 | 26 | 1,4853 | 19 | 0,968 | 0,952 | 0,61 | 1763,26 |
| 13 | Ответвление на П-3а | Ду900 / Ду1000 | 24,7 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,28 | 3689,4251 | 26 | 0,0548 | 19 | 0,999 | 0,952 | 0,72 | 1752,48 |
| 14 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 7,21 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 129,28 | 3689,3883 | 6 | 0,0072 | 19 | 1,000 | 0,952 | 0,72 | 1752,46 |
| 15 | Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-4 | 283,59 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,28 | 3689,3746 | 26 | 0,6296 | 19 | 0,989 | 0,952 | 0,72 | 1752,45 |
| 16 | Ответвление на П-4 | Ду900 / Ду1000 | 185,56 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,23 | 3640,4167 | 26 | 0,4119 | 19 | 0,994 | 0,951 | 0,77 | 1729,20 |
| 17 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 12,63 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2007 | 129,2 | 3640,1404 | 6 | 0,0126 | 19 | 0,999 | 0,951 | 0,8 | 1729,07 |
| 18 | Ду1000 / Ду900 | П-5 | 455,35 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,2 | 3640,1163 | 26 | 1,0109 | 19 | 0,980 | 0,950 | 0,8 | 1729,06 |
| 19 | П-5 | П-5, Ду800 | 2,76 | 0,902 | 0,804 | Надземная | 1987 | 129,12 | 3639,4382 | 26 | 0,0061 | 19 | 1,000 | 0,950 | 0,88 | 1728,73 |
| 20 | П-5, Ду800 | Ду900 / Ду1000 | 515,4 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,12 | 3639,4341 | 26 | 1,1442 | 19 | 0,967 | 0,949 | 0,88 | 1728,73 |
| 21 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 564,88 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 129,03 | 3638,6665 | 26 | 1,2540 | 19 | 0,958 | 0,946 | 0,97 | 1728,37 |
| 22 | Ду1000 / Ду900 | Павильон | 1462,23 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,93 | 3637,5894 | 26 | 3,2462 | 19 | 0,916 | 0,933 | 1,07 | 1727,85 |
| 23 | Павильон | Павильон | 467,72 | 1 | 1 | Надземная | 2006 | 128,68 | 3635,4118 | 7 | 0,4677 | 19 | 0,964 | 0,931 | 1,32 | 1726,82 |
| 24 | Павильон | Ду900 / Ду1000 | 62,39 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1995 | 128,64 | 3634,5235 | 18 | 0,0714 | 19 | 0,999 | 0,931 | 1,36 | 1726,40 |
| 25 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 41,43 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,63 | 3634,4306 | 26 | 0,0920 | 19 | 0,999 | 0,931 | 1,37 | 1726,35 |
| 26 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 305,79 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,62 | 3634,3516 | 26 | 0,6789 | 19 | 0,988 | 0,931 | 1,38 | 1726,32 |
| 27 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 39,18 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,57 | 3633,8962 | 26 | 0,0870 | 19 | 0,999 | 0,931 | 1,43 | 1726,10 |
| 28 | Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 173,93 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,56 | 3633,8215 | 26 | 0,3861 | 19 | 0,994 | 0,931 | 1,44 | 1726,07 |
| 29 | Ду900 / Ду1000 | Ду1000 / Ду900 | 34,74 | 1 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,54 | 3633,5625 | 26 | 0,0771 | 19 | 0,999 | 0,931 | 1,46 | 1725,94 |
| 30 | Ду1000 / Ду900 | Ввод Уз. А | 63,66 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,53 | 3633,4962 | 26 | 0,1413 | 19 | 0,998 | 0,931 | 1,47 | 1725,91 |
| 31 | Ввод Уз. А | Уз. А, Ду800 №№ 3, 4 | 7,82 | 0,902 | 0,902 | Подвальная | 1987 | 128,52 | 3633,4014 | 26 | 0,0174 | 19 | 1,000 | 0,931 | 1,48 | 1725,87 |
| 32 | Уз. А, Ду800 №№ 3, 4 | ГК-1 | 269,98 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,52 | 3633,3898 | 26 | 0,5994 | 19 | 0,990 | 0,930 | 1,48 | 1725,86 |
| 33 | Уз. А, Ду800 №№ 3, 4 | ГК-1 | 0,5 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,47 | 3632,9877 | 26 | 0,0011 | 19 | 1,000 | 0,930 | 1,53 | 1725,67 |
| 34 | ГК-1 | Уз. А, потребитель «Город» | 24,81 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 128,47 | 3632,9869 | 26 | 0,0551 | 19 | 0,999 | 0,930 | 1,53 | 1725,67 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участке 2 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9).

Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительной протяженности трубопровода. Дальнейшее повышение средней вероятности безотказной работы тепловых сетей по  расчетному пути от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 можно провести секционированием участков теплосети, например участка от камеры ТК-1 до камеры  Ду900 / Ду1000, длина которого составляет 2381,72 м.

На вероятность безотказной работы окажет влияние авария (повреждение) на прямом трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 Ду 900 под автодорогой промзоны нефтехимического комплекса (рис. 51).

Авария зафиксирована 00:35 16.01.2014 г.

Локализация аварии до 02:43 17.01.2014 г. (подготовительные мероприятия, переключение Тобольской ТЭЦ и ГК-1 на однотрубную схему, откачка дренажной воды, устранение порыва, переключение Тобольской ТЭЦ и ГК-1 на двухтрубную схему).

17.01.2014 с 02:43 заполнение прямого трубопровода и выход на режим ориентировочно 17.01.2014 г. с 12:20.

ИТОГО время ликвидации аварии составило 27 часов 8 минут.

Ориентировочный недоотпуск потребителям:

1953 Гкал – за 16.01.2014г.;

2418 Гкал – за 17.01.2014г.

ИТОГО недоотпуск составил 4371 Гкал.

Рисунок 51. Авария (повреждение) на прямом трубопроводе от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 Ду 900

ГК-1. Участок тепловой сети начинается от камеры «Вывод - ГК-1» и закачивается потребителем «Рентерея» (рис. 52).

Рисунок 52. Трассировка участка тепловой сети от камеры «Вывод - ГК-1» до потребителя «Рентерея»

В табл. 30 приведены данные расчета ВБР.

На рис. 53 представлена иллюстрация результатов расчетов ВБР.

Рисунок 53. ВБР относительно участка тепловой сети от камеры вывод ГК-1 до потребителя «Рентерея»

Таблица 30

Результаты расчета ВБР участка тепловой сети от камеры вывод ГК-1 до потребителя «Рентерея»

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию | Температура в начале участка подающего трубопровода, °C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап. Ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде, ºС | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская Котельная № 1 | ГК-1 | 6,61 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 1987 | 150 | 5279,0809 | 41 | 0,3868 | 19 | 0,997 | 0,997 | 0 | 2507,56 |
| 2 | ГК-1 | вывод Уз. А | 257,61 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 2025 | 150 | 5279,0712 | 3 | 0,3277 | 19 | 0,953 | 0,996 | 0 | 2507,56 |
| 3 | вывод Уз. А | П-10 | 107,83 | 1 | 1 | Надземная | 1987 | 149,98 | 5278,67 | 41 | 6,3093 | 19 | 0,941 | 0,995 | 0,02 | 2507,37 |
| 4 | П-10 | П-11 | 416,98 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 2025 | 149,97 | 3186,3971 | 3 | 0,5305 | 19 | 0,927 | 0,992 | 0,03 | 1513,54 |
| 5 | П-11 | П-12 | 487,74 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 2025 | 149,93 | 3181,8841 | 3 | 0,6205 | 19 | 0,912 | 0,987 | 0,07 | 1511,39 |
| 6 | П-12 | П-1 | 1422,88 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 2025 | 149,88 | 3165,573 | 3 | 1,8103 | 19 | 0,682 | 0,937 | 0,12 | 1503,65 |
| 7 | П-1 | на ПНС-3 | 14,06 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 2025 | 149,76 | 3164,3282 | 3 | 0,0179 | 19 | 0,998 | 0,937 | 0,24 | 1503,06 |
| 8 | на ПНС-3 | с ПНС-3 | 9,64 | 0,902 | 0,902 | Надземная | 2013 | 149,75 | 3164,3063 | 15 | 0,0089 | 19 | 1,000 | 0,937 | 0,25 | 1503,05 |
| 9 | с ПНС-3 | ТК-70 | 14,36 | 0,802 | 0,802 | Надземная | 2015 | 115,63 | 5584,2916 | 13 | 0,0144 | 19 | 1,000 | 0,937 | 34,37 | 2652,54 |
| 10 | ТК-70 | Опора № 222 | 337,75 | 0,802 | 0,802 | Надземная | 2018 | 115,63 | 3362,2527 | 10 | 0,3378 | 19 | 0,985 | 0,936 | 34,37 | 1597,07 |
| 11 | Опора № 222 | ТК-11 | 267,05 | 0,802 | 0,802 | Надземная | 2018 | 115,6 | 3144,0232 | 10 | 0,2671 | 19 | 0,989 | 0,936 | 34,4 | 1493,41 |
| 12 | ТК-17 | ТК-18 | 230,44 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,41 | 2424,7457 | 18 | 0,2304 | 19 | 0,995 | 0,936 | 34,59 | 1151,75 |
| 13 | ТК-11 | Уз.17 (на 10-26) | 501,13 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 1987 | 115,58 | 2424,7003 | 41 | 29,3217 | 19 | 0,724 | 0,920 | 34,42 | 1151,73 |
| 14 | Уз.17 (на 10-26) | ТК-17, Ду 600 | 154,24 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 1987 | 115,49 | 2403,4467 | 41 | 9,0248 | 19 | 0,931 | 0,919 | 34,51 | 1141,64 |
| 15 | ТК-17, Ду 600 | ТК-17 | 2,56 | 0,706 | 0,706 | Надземная | 1989 | 115,46 | 2403,2995 | 39 | 0,0784 | 19 | 0,999 | 0,919 | 34,54 | 1141,57 |
| 16 | ТК-18 | ТК-19 | 293,39 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,4 | 2216,6063 | 18 | 0,3358 | 19 | 0,993 | 0,919 | 34,6 | 1052,89 |
| 17 | ТК-19 | ТК-19а | 165,85 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,37 | 2108,1119 | 18 | 0,1898 | 19 | 0,997 | 0,919 | 34,63 | 1001,35 |
| 18 | ТК-19а | ТК-20 | 178,79 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,36 | 1960,542 | 18 | 0,2046 | 19 | 0,996 | 0,919 | 34,64 | 931,26 |
| 19 | ТК-20 | ТК-20, Ду700 | 2,43 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,34 | 1892,8454 | 18 | 0,0028 | 19 | 1,000 | 0,919 | 34,66 | 899,10 |
| 20 | ТК-20, Ду700 | ТК-20, отпайка на 3-я Северная | 2,11 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,34 | 1892,8432 | 18 | 0,0024 | 19 | 1,000 | 0,919 | 34,66 | 899,10 |
| 21 | ТК-20, отпайка на 3-я Северная | ТК-20а | 138,14 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 2010 | 115,34 | 1688,9036 | 18 | 0,1581 | 19 | 0,997 | 0,919 | 34,66 | 802,23 |
| 22 | ТК-20а | ТК- 21 | 138,45 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1992 | 115,33 | 1647,1202 | 36 | 1,8523 | 19 | 0,984 | 0,918 | 34,67 | 782,38 |
| 23 | ТК- 21 | ТК-21а-1 | 51,55 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1992 | 115,31 | 1578,5492 | 36 | 0,6897 | 19 | 0,995 | 0,918 | 34,69 | 749,81 |
| 24 | ТК-21а-1 | ТК-21-1 | 161,29 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1989 | 115,3 | 1367,2025 | 39 | 4,9402 | 19 | 0,959 | 0,918 | 34,7 | 649,42 |
| 25 | ТК-21-1 | ТК- 22-8 | 23,19 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1989 | 115,28 | 1353,483 | 39 | 0,7103 | 19 | 0,995 | 0,918 | 34,72 | 642,90 |
| 26 | ТК- 22-8 | ТК-22 | 102,79 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1988 | 115,27 | 1112,5011 | 40 | 4,3074 | 19 | 0,968 | 0,917 | 34,73 | 528,44 |
| 27 | ТК-22 | ТК-23 | 129,27 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1988 | 115,26 | 997,97 | 40 | 5,4171 | 19 | 0,958 | 0,917 | 34,74 | 474,04 |
| 28 | ТК-23 | ТК-24, Ду500 | 200,58 | 0,706 | 0,706 | Подземная канальная | 1989 | 115,23 | 874,164 | 39 | 6,1437 | 19 | 0,947 | 0,915 | 34,77 | 415,23 |
| 29 | ТК-24, Ду500 | ТК-24 | 2,92 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1989 | 115,18 | 873,9833 | 39 | 0,0894 | 17,5 | 1,000 | 0,915 | 34,82 | 382,37 |
| 30 | ТК-24 | ТК-24-1 | 34,37 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 2012 | 115,18 | 873,982 | 16 | 0,0344 | 17,5 | 1,000 | 0,915 | 34,82 | 382,37 |
| 31 | ТК-24-1 | ТК-25 | 158,17 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 2012 | 115,17 | 838,1853 | 16 | 0,1582 | 17,5 | 0,998 | 0,915 | 34,83 | 366,71 |
| 32 | ТК-25 | ТК-25а | 63,87 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 2008 | 115,15 | 818,0709 | 20 | 0,0819 | 17,5 | 0,999 | 0,915 | 34,85 | 357,91 |
| 33 | ТК-25а | ТК-26 | 44,44 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1989 | 115,14 | 746,5128 | 39 | 1,3612 | 17,5 | 0,993 | 0,915 | 34,86 | 326,60 |
| 34 | ТК-26 | ТК-27 | 94,17 | 0,517 | 0,517 | Подвальная | 1989 | 115,13 | 714,6995 | 39 | 2,8844 | 17,5 | 0,983 | 0,915 | 34,87 | 312,68 |
| 35 | ТК-27 | ТК-27, Ду500 на ПНС-1 | 2,67 | 0,517 | 0,517 | Подвальная | 1992 | 115,1 | 714,6539 | 36 | 0,0357 | 17,5 | 1,000 | 0,915 | 34,9 | 312,66 |
| 36 | ТК-27, Ду500 на ПНС-1 | ПНС-1 (Ввод) | 109,06 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1992 | 115,1 | 714,6526 | 36 | 1,4591 | 17,5 | 0,991 | 0,915 | 34,9 | 312,66 |
| 37 | ПНС-1 (Вывод) | ТК-27-1 | 26,77 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1992 | 115,08 | 714,5972 | 36 | 0,3581 | 17,5 | 0,998 | 0,915 | 34,92 | 312,64 |
| 38 | ТК-27-1 | ТК-27, Ду500 от ПНС-1 | 88,29 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1992 | 115,07 | 608,7342 | 36 | 1,1812 | 17,5 | 0,993 | 0,915 | 34,93 | 266,32 |
| 39 | ТК-27, Ду500 от ПНС-1 | ТК-27 | 2,39 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1992 | 115,05 | 608,6915 | 36 | 0,0320 | 17,5 | 1,000 | 0,915 | 34,95 | 266,30 |
| 40 | ТК-27 | ТК-27а | 146,18 | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная | 1989 | 115,05 | 593,406 | 39 | 4,4774 | 17,5 | 0,972 | 0,915 | 34,95 | 259,62 |
| 41 | ТК-27а | ТК-28 | 91,26 | 0,514 | 0,514 | Подземная канальная | 1989 | 115,01 | 565,8913 | 39 | 2,7952 | 17,5 | 0,984 | 0,914 | 34,99 | 247,58 |
| 42 | ТК-28 | ТК-28а, Ду300 | 30,13 | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная | 2008 | 114,98 | 565,8487 | 20 | 0,0386 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,02 | 247,56 |
| 43 | ТК-28а, Ду300 | ТК-28а | 2,36 | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная | 2008 | 114,98 | 565,8397 | 20 | 0,0030 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,02 | 247,55 |
| 44 | ТК-28а | ТК-29 | 225,36 | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная | 2008 | 114,98 | 374,7202 | 20 | 0,2891 | 17,5 | 0,997 | 0,914 | 35,02 | 163,94 |
| 45 | ТК-29 | ТК-29а | 125,74 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2014 | 114,9 | 319,9331 | 14 | 0,1257 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 35,1 | 139,97 |
| 46 | ТК-29а | ТК-29в | 172,58 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2014 | 114,85 | 263,338 | 14 | 0,1726 | 17,5 | 0,998 | 0,914 | 35,15 | 115,21 |
| 47 | ТК-29в | ТК-29-1 | 49,71 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2014 | 114,75 | 258,1062 | 14 | 0,0497 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,25 | 112,92 |
| 48 | ТК-29-1 | ТК-29-1-1 | 42,65 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 1988 | 114,72 | 251,7526 | 40 | 1,7873 | 17,5 | 0,995 | 0,914 | 35,28 | 110,14 |
| 49 | ТК-29-1-1 | ТК-29-1-1 Ду300 | 2,59 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2008 | 114,7 | 200,7967 | 20 | 0,0033 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,3 | 87,85 |
| 50 | ТК-29-1-1 Ду300 | ТК-31, Ду300 | 210,78 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2008 | 114,7 | 200,7962 | 20 | 0,2704 | 17,5 | 0,998 | 0,914 | 35,3 | 87,85 |
| 51 | ТК-31, Ду300 | ТК-31 | 3,04 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 2008 | 114,54 | 200,7582 | 20 | 0,0039 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,46 | 87,83 |
| 52 | ТК-31 | ТК-31, Ду300 | 2,95 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 2007 | 114,54 | 90,3141 | 21 | 0,0041 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,46 | 39,51 |
| 53 | ТК-31, Ду300 | ТК-31-1а | 17,8 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 2007 | 114,53 | 90,3136 | 21 | 0,0245 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,47 | 39,51 |
| 54 | ТК-31-1а | ТК-31-1б | 111,45 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2007 | 114,51 | 90,3104 | 21 | 0,1532 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 35,49 | 39,51 |
| 55 | ТК-31-1б | ТК-31-40а | 66,47 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2007 | 114,4 | 84,9092 | 21 | 0,0914 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,6 | 37,15 |
| 56 | ТК-31-40а | ТК-31-40 | 115,85 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | 2007 | 114,34 | 74,2721 | 21 | 0,1592 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 35,66 | 32,49 |
| 57 | ТК-31-40 | ТК-31-40, Ду200 | 3,03 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 114,2 | 60,4013 | 21 | 0,0042 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 35,8 | 26,43 |
| 58 | ТК-31-40, Ду200 | ТК-31-19в | 127,8 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 114,19 | 60,401 | 21 | 0,1757 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 35,81 | 26,43 |
| 59 | ТК-31-19в | ТК-31-19а | 89,53 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 114,03 | 53,2124 | 21 | 0,1231 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 35,97 | 23,28 |
| 60 | ТК-31-19а | ТК-31-19 | 51,04 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 113,91 | 34,6578 | 21 | 0,0702 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 36,09 | 15,16 |
| 61 | ТК-31-19 | ТК-31-23 | 21,85 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 113,8 | 34,6537 | 21 | 0,0300 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 36,2 | 15,16 |
| 62 | ТК-31-23 | ТК-31-24а | 121,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 113,75 | 21,2001 | 21 | 0,1664 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 36,25 | 9,28 |
| 63 | ТК-31-24а | ТК-31-25 | 79,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2007 | 113,38 | 19,8742 | 21 | 0,1096 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 36,62 | 8,69 |
| 64 | ТК-31-25 | ТК-31-25а | 94,34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2007 | 113 | 10,5222 | 21 | 0,1297 | 12,5 | 1,000 | 0,914 | 37 | 3,29 |
| 65 | ТК-31-25а | Рентерея | 44,49 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2007 | 112,33 | 4,9531 | 21 | 0,0612 | 12,5 | 1,000 | 0,914 | 37,67 | 1,55 |
| 66 | ТК-31-19в | ТК-31-19а | 89,53 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 103,55 | 45,1522 | 21 | 0,1231 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 46,45 | 19,75 |
| 67 | ТК-31-19а | ТК-31-19 | 51,04 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 103,42 | 29,3722 | 21 | 0,0702 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 46,58 | 12,85 |
| 68 | ТК-31-19 | ТК-31-23 | 21,85 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 2007 | 103,31 | 29,3681 | 21 | 0,0300 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 46,69 | 12,85 |
| 69 | ТК-31-23 | ТК-31-24а | 121,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 103,26 | 17,9612 | 21 | 0,1664 | 17,5 | 0,999 | 0,914 | 46,74 | 7,86 |
| 70 | ТК-31-24а | ТК-31-25 | 79,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2007 | 102,89 | 16,8319 | 21 | 0,1096 | 17,5 | 1,000 | 0,914 | 47,11 | 7,36 |
| 71 | ТК-31-25 | ТК-31-25а | 94,34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2007 | 102,51 | 8,9126 | 21 | 0,1297 | 12,5 | 1,000 | 0,914 | 47,49 | 2,79 |
| 72 | ТК-31-25а | Рентерея | 44,49 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2007 | 101,83 | 4,1827 | 21 | 0,0612 | 12,5 | 1,000 | 0,914 | 48,17 | 1,31 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, на участках 6, 13 ниже нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9).

Основное снижение ВБР до значения ниже нормативного происходит из-за значительной протяженности трубопровода. Дальнейшее повышение средней вероятности безотказной работы тепловых сетей по  расчетному пути от Тобольской ТЭЦ до ГК-1 можно провести секционированием участков теплосети, например, участка от камеры П-12 до камеры П-1, длина которого составляет 1422,9 м.

- 6 Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения

Расчет плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения произведен в соответствии с «Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. № 452.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:

Рп сети от tn=(Nп сети от t0-1Lt0-1)×(Ltn-ΣLзам tn)Ltn,             Формула 14

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения;

t0 - 1-й год реализации схемы теплоснабжения;

tn - соответствующий год реализации схемы теплоснабжения, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

ΣLзам tn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации схемы теплоснабжения, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации схемы теплоснабжения, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:

Рп ист от tn=(Nп ист от t0-1Мt0-1)×(Мtn-ΣМзам tn)Мtn,            Формула 15

где:

Nп ист от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения;

t0 - первый год реализации схемы теплоснабжения;

ΣМзам tn- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации схемы теплоснабжения;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Мtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации схемы теплоснабжения;

tn - соответствующий год реализации схемы теплоснабжения, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения  по теплоснабжающим организациям представлены в табл. 31.

Таблица 31

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 185,23 | 197,40 | 202,63 | 204,55 |
| 2 | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей теплоснабжения | км | 8,06 | 5,18 | 4,88 | 4,86 |
| 3 | Рп сети | ед./км | 0,89 | 0,76 | 0,64 | 0,53 |
| 4 | Мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 877,45 | 881,00 | 877,01 | 877,01 |
| 5 | Мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 | 18,00 | 101,20 | 101,20 |
| 6 | Рп ист | ед./ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

Таблица 1

Перечень магистральных теплопроводов и распределительных сетей с показателями вероятности отказов ниже нормативного, подлежащие реконструкции

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Наружный диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей | Отказы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уз. 8, Ду150 | Уз. 9 | 39,3 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1971 |  |
| 14 | Уз. 9 | Уз. 10 | 50,8 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1971 |  |
| 14 | Уз. 12 | Уз. 13 | 107,98 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1971 |  |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уз. 12 | Уз. 13 | 55,46 | 0,1 | 0,1 | 0.108 | Надземная | 1971 |  |
| 15 | Уз. 13 | Переход Ду100/Ду80 | 88,62 | 0,1 | 0,1 | 0.108 | Надземная | 1971 |  |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уз. 24а, Ду150 | Уз. 25 | 44 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1969 |  |
| 18 | Уз. 25 | Уз. 26 | 67,85 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1969 |  |
| 18 | Уз. 26 | Уз. 27 | 25,75 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1970 |  |
| 18 | Уз. 27 | Уз. 28 | 30,63 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1970 |  |
| 18 | Уз. 28 | Уз. 29 | 65,77 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1970 |  |
| 18 | Уз. 29 | ул. 3-я Трудовая 11, Ду150 | 58,49 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1970 |  |
| 18 | ул. 3-я Трудовая 11, Ду150 | Под/надз | 154,44 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Подземная бесканальная | 1970 |  |
| 18 | Над/подз | Подз/надз | 35,5 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Подземная бесканальная | 1970 |  |
| 18 | Подз/надз | Уз. 31 | 54,03 | 0,15 | 0,15 | 0,159 | Надземная | 1970 |  |
| 18 | Уз. 31 | Уз. ж/д 3 | 68,89 | 0,1 | 0,1 | 0,159 | Подземная бесканальная | 1970 |  |
| 18 |  | Уз. 31-2 | 104,04 | 0,1 | 0,1 | 0.108 | Надземная | 1970 |  |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уз. 3, Ду250 | Уз. 6 | 320,32 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Надземная | 1978 |  |
| 20 | Уз. 6 | Уз. 9 | 115,26 | 0,207 | 0,207 | 0,219 | Надземная | 1978 |  |
| Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Уз. 1 | ТК-3 | 113,49 | 0,309 | 0,309 | 0,325 | Надземная | 1980 |  |
| 22 | ТК-3 | ТК-4 | 74,47 | 0,309 | 0,309 | 0,325 | Надземная | 1973 |  |
| 22 | ТК-4 | ТК-5 | 217,69 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Надземная | 1973 |  |
| 22 | ТК-5 | ТК-6 | 69,98 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | ТК-33 | Уз. 32 | 54,91 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | Уз. 32 | Уз. 32а | 51,74 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | Уз. 32а, Ду250 | ТК-31 | 71,06 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | ТК-31 | ТК-30 | 65,21 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | ТК-30 | ТК-29 | 114,53 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | ТК-29 | ТК-28 | 51,42 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |
| 22 | ТК-28 | ТК-27 перемычка Ду 50 | 36,37 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | Подземная канальная | 1973 |  |

Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Документ утрачивает силу с 01.07.2016.

Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.