Утверждаемая

часть

Этап 4

Том 8 Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть

(УЧ ПСТ 08.00)

Утверждаемая

часть

Этап 4

Том 8 Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть

(УЧ ПСТ 08.00)

- Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

- Содержание

Перечень принятых сокращений	8

Общие положения	10

Общая часть	18

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Тобольск, городского округа	23

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	23

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	29

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	47

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	52

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	52

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	55

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	81

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	82

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	82

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	83

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	83

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	84

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	84

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	84

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	85

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	85

Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя	84

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	121

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	135

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	137

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях г. Тобольска, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	137

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	138

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	138

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	139

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	139

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	140

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	140

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	145

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	146

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	153

4.11 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	154

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	155

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	155

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Тобольск, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	155

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	156

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	157

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	157

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	160

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	166

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	172

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	172

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	173

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	174

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	182

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	184

Приложения	185

- Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | До 01.07.2014г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Тобольское региональное отделение (далее – ТРО) |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

- Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» № 32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.05.2015);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  (далее – Требования);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- Свод правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

Иные документы:

- Устав города Тобольска, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 24.09.2013 № 121;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденная решением Тобольской городской Думы от 20.07.2010 № 115;

- Генеральный план городского округа города Тобольска, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с учетом внесенных изменений);

- Правила землепользования и застройки города Тобольска Тюменской области, утвержденные решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 № 235 (с изменениями);

- Проекты планировок микрорайонов  Тобольска утверждены распоряжениями администрации города Тобольска от  23.10.2007 № 1110, от 19.02.2008 № 274, от 19.03.2008 № 468, от 10.10.2008 № 1665, от 10.10.2008  № 1666, от 23.09.2009   № 1864, от 23.09.2009  № 1863, от 26.11.2009  № 2378, от 16.04.2010  № 642, от 16.04.2010  № 640, от 16.04.2010  № 641, от 22.12.2011  № 3198, от 29.12.2011  № 3267, от 22.12.2011  № 3199, от 22.12.2011  № 3197, от 12.07.2013  № 1614, от 17.01.2014  № 19, от 30.12.2014  № 2592, от 30.12.2014  № 2593, от 24.08.2015  № 1594, от 26.11.2009  № 2378, от 08.10.2015  № 1859, от 23.11.2015 № 2192, от 18.12.2015  № 2454, от 18.12.2015  № 2455, от 03.02.2016   № 184-188;

- иная нормативно-законодательная база Российской Федерации.

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения г. Тобольска для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2014 – 2018 гг.;

- 2 этап – 2019 – 2023 гг.;

- 3 этап – 2024 – 2028 гг.

Система теплоснабжения  г. Тобольска включает все:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения и насосные станции.

Схема теплоснабжения г. Тобольска разработана с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования г. Тобольска, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием г. Тобольска.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, объединены в тома и книги:

- Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по системе теплоснабжения г. Тобольска.

- Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

Том 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения:

- Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения;

- Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии;

- Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты;

- Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии;

- Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии;

- Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии;

- Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя;

- Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом;

- Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения;

- Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;

- Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска;

Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска.

Том 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска:

- Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план;

- Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

- Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы;

- Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы;

- Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения;

Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

- Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска:

- Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  городского округа;

- Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

4) Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе «Zulu» в составе Электронной модели.

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория г. Тобольск, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория г. Тобольск, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория г. Тобольск, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория г. Тобольск, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

- Общая часть

Муниципальное образование г. Тобольск входит в состав территории Тюменской области. Устав города принят решением Тобольской городской Думы от 10.08.2005 (с учетом посл. изм. от 27.11.2015).

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения:

- общая площадь территории города на 01.01.2015 – 36,75 тыс. га;

- численность населения на начало 2015 г. – 101,5 тыс. чел.

Климат города – континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -7,9 °С, продолжительность отопительного периода – 232 дня.

Среднегодовая температура воздуха составляет +0,5 °С. Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой воздуха -18,4 °С. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца в году, составляет +18,5 °С. Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Тобольска составляет 192 см.

Инженерно-строительные условия характеризуются в целом как ограниченно благоприятные. Территория города Тобольска не относится к районам с ограниченной транспортной доступностью.

Территория городского округа расположена в юго-западной части Западно-Сибирской равнины. По условиям рельефа в районе выделяются трассированная долина р. Иртыша (Подгорная часть города) и водораздельное плато (Нагорная часть города).

Подгорная часть города расположена преимущественно на пойменной террасе р. Иртыш. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 38,0 м до 50,5 м.

На территории поймы в геоморфологическом отношении выделяются три подуровня отметок:

 приречная низкая пойма, протянувшаяся вдоль Иртыша, с отметками 38–40 м, ежегодно затапливаемая в паводковый период;

 центральная переходная пойма, характеризующаяся абсолютными отметками 40 – 44 м, с плоской;

 высокая пойма, шириной около 600 м, с отметками 44–50 м, расположенная вдоль крутого склона; затапливаются локальные участки до 45 м абс.

В северной части города (мкр. Иртышский) и в Подгорной части отмечается останец первой надпойменной террасы с абсолютными отметками 50–60 м. Рельеф террасы от равнинного до полого-волнистого.

В г. Тобольске сформированы следующие системы теплоснабжения потребителей:

- для теплоснабжения Нагорной части города принята централизованная система теплоснабжения, при которой тепловая энергия вырабатывается Тобольской ТЭЦ, по магистральным тепловым сетям передается на Городскую котельную № 1 (ГК-1), работающую в режиме насосной станции, далее – по тепловым сетям передается потребителям;

- теплоснабжение Подгорной части, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, Юго-восточный, ТО Левобережье, п. Сумкино, района Пионерной базы осуществляется от 27 котельных суммарной установленной мощностью 108,76 Гкал/ч;

- для теплоснабжения ряда производственных и общественных зданий используются 40 локальных производственных котельных.

Система горячего водоснабжения в г. Тобольске – преимущественно открытая.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения городского округа представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передачу до потребителя.

Теплоснабжающими организациями муниципального образования город Тобольск, отпускающими тепловую энергию для населения, потребителей бюджетной сферы, производственных предприятий с 2016 г., являются:

- ООО «Тобольская ТЭЦ»;

- «Тепло Тюмени» – филиал Публичного акционерного общества «Сибирско- Уральская энергетическая компания» Тобольское региональное отделение (далее – ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»);

- ООО «Тобольск-Нефтехим».

За период  2013-2016 гг. произошли изменения  функциональной структуры теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- до 15.10.2013 г. теплоснабжающей организацией являлся филиал «Энергосистема Западная Сибирь» ОАО «Фортум». С 15.10.2013 г. зарегистрировано новое общество ООО «Тобольская ТЭЦ», единственным учредителем (участником) которого  до февраля 2016 г. являлось ОАО «Фортум».
С февраля 2016 г. единственным участником является ПАО «Сибур Холдинг»;

- до 01.07.2014 г. теплоснабжающей организацией являлся Тобольский филиал ОАО «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. ОАО «Тепло Тюмени» реорганизовалось в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Сибирско – Уральская энергетическая компания». ОАО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» согласно ст. 58 ГК РФ стало полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Тепло Тюмени». Далее после внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего в январе 2015 г., было принято решение  об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ. Новое полное наименование предприятия: «Тепло Тюмени» –  филиал Публичного акционерного общества «Сибирско – Уральская энергетическая компания»  (в г. Тобольске – ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО»);

- до февраля 2016 г. теплосетевой организацией, обеспечивающей передачу тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №  1, являлось Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее – ОАО «УТСК»);

- с 2014 г. услуги по передаче тепловой энергии в промышленной зоне оказывает ООО «Тобольск-Нефтехим».

В Схеме теплоснабжения система теплоснабжения города Тобольска описана в ретроспективе с 2013 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций приведен по фактическим данным за 2014 г. На период 2015-2016 гг. приняты плановые данные основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций.

По состоянию на 01.01.2016 г. система теплоснабжения городского округа включает:

- источники теплоснабжения:

– источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Тобольская ТЭЦ) – 1 ед.;

– отопительно-производственные котельные – 27 ед.;

–  производственные котельные – 40 ед.;

– установленная мощность источников тепловой энергии:

– источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Тобольской ТЭЦ) – 2223 Гкал/ч;

– отопительно-производственные котельные – 108,8 Гкал/ч;

– температурные графики отпуска тепловой энергии – от котельных 90/70 °С, 95/70°С, от Тобольской ТЭЦ 150 /70 °С со срезкой на 130/70 °С;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения ПАО «СУЭНКО» – 191,26 км (в двухтрубном исчислении), в т.ч. магистральные сети от Тобольской ТЭЦ до городской котельной № 1 – 9,445 км;

- повысительные насосные станции – 3 ед. (ПНС-1 и ПНС-2, ПНС-3).

Теплоснабжающими организациями г. Тобольск, вырабатывающими и отпускающими тепловую энергию для населения, потребителей бюджетной сферы, производственных предприятий, являются:

- ООО «Тобольской ТЭЦ»;

- ПАО «СУЭНКО» (подразделение в городе Тобольске – ТРО «Тепло Тюмени» – филиал.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым ТРО «Тепло Тюмени» – филиала ПАО «СУЭНКО», ООО «Тобольск-Нефтехим» (в промышленной зоне).

Система теплоснабжения охватывает всю территорию городского округа, за исключением производственных зон, подключенных к собственным локальным котельным.

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения г. Тобольска относятся:

- низкая эффективность действующих источников теплоснабжения (котельные № 1, 10, 16, 26);

- отсутствие режимно-наладочных карт на котлоагрегатах в котельных № 17, 27, 29;

- неполный охват системой коммерческого учета тепловой энергии потребителей, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом (по нормативам), в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения. Отсутствие качественного учета также затрудняет планирование на предприятии и может отрицательно влиять на финансовый результат его работы;

- низкий уровень автоматизации котельных, насосных станций и ТП, отсутствие автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, регуляторов температуры, частотно-регулируемых электроприводов;

- применение в качестве изоляционного материала минеральной ваты, не отвечающей современным требованиям по энергосбережению;

- значительные потери тепловой энергии в магистральной сети от Тобольской ТЭЦ.

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения г. Тобольск относятся:

- высокий уровень износа тепловых сетей (63% сетей проложены ранее 1989 г., т.е. срок службы более 20 лет, и 21% сетей проложены ранее 1997 г., т.е. срок службы более 15 лет);

- высокий износ котельного и насосного оборудования котельной №№ 1, 10 (14,1% котлов эксплуатируются более 20 лет, котлы работают на продленном ресурсе). Водогрейные котлы КВГМ – 100 №№ 1, 2 невозможны к дальнейшей эксплуатации в связи с необходимостью замены трубных элементов котлов, выявленных при проведении экспертизы промбезопасности в 2004 г.;

- высокий уровень износа ЦТП;

- отсутствие ХВО на котельных № 16, 28, а также ее высокий износ на котельных № 1 (100%), № 5 (100%), № 15 (48%);

- отсутствие на котельных резервного источника водоснабжения;

- отсутствие на котельных № 2, 3, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 26 резервного источника электроснабжения.

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения г. Тобольска относятся:

- открытая система теплоснабжения, которая должна быть переведена на закрытую в период до 2022 года;

- работа оборудования на продленном ресурсе (котлы водогрейные);

- недостаточная мощность и значительный износ оборудования существующих районных источников теплоснабжения (котельная № 22) для обеспечения покрытия как существующих, так и перспективных нагрузок, определенных в соответствии с планами ввода строительных фондов;

- значительный износ магистральных сетей на участке от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1), порывы и аварийные отключения сетей на данном участке;

- недостаточная мощность и значительный износ насосного оборудования Городской котельной № 1 (ГК-1) для обеспечения необходимого гидравлического режима в Нагорной части г. Тобольска в перспективе до 2028 г.;

- наличие участков сетей в районах города с пропускной способностью ниже величины, необходимой для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- объем замены ветхих тепловых сетей отстает от потребностей системы теплоснабжения;

- низкий уровень использования тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Тобольской ТЭЦ.

К существующим проблемам надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения г. Тобольска относятся:

- отсутствие технической возможности использования резервного топлива на котельных № 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и, как следствие, отсутствие емкостей для хранения жидкого топлива;

- отсутствие возможности увеличения объемов потребления газа для работы существующих и перспективных источников, в связи с тем, что лимиты по расходу газа исчерпаны.

- Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Тобольск, городского округа

- 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

На перспективу до 2028 г. развитие г. Тобольска принято по сценарию, определенному в Генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском округе и утвержденных проектов планировки.

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты 8 районов, выделенных в Генеральном плане:

- Нагорная часть;

- Подгорная часть;

- мкр. Иртышский;

- мкр. Менделеево;

- район Юго-Восточный;

- ТО Левобережье;

- район Пионерной базы;

- Восточная промышленная зона.

Дополнительно выделен район Пионерной базы в Северной промышленной зоне, обеспеченный теплом от котельной № 28.

Выделение расчетных элементов территориального деления обусловлено их территориальной удаленностью и обособленностью. В составе каждого элемента территориального деления выделены планировочные районы и микрорайоны в соответствии с утвержденными и планируемыми к утверждению проектами планировок.

На базе Генерального плана г. Тобольска в 2006 - 2015 гг. разработаны проекты планировок 3, 3а, 7а, 12, 15, 16, 18, 19 микрорайонов,  микрорайона «Защитино» (южная часть), микрорайона «Защитино» (2-я очередь), Подгорной части г. Тобольска (1-я очередь), «Зоны центра», микрорайонов «Иртышский», «Анисимово» и проект планировки туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска и другие.

Районы перспективной застройки, обозначенные в Генеральном плане и проектах планировки, выделены на рис. 1.

Условные обозначения:

- районы перспективной застройки

- районы перспективной точечной застройки

- границы застройки расчетного элемента территориального деления

Рисунок 1. Карта районного деления г. Тобольска (расчетные элементы территориального деления)

Численность населения на период до 2020 г. принята на основании действующей Программы социально-экономического развития, на расчетный срок – по данным Генерального плана – 120 тыс. чел.

С учетом фактического развития города численность населения (влияющая на объем потребления ГВС и тепла на ГВС) на расчетный срок спрогнозирована на уровне – 110 тыс. чел. (109 % темп роста 2028/2014 гг.), из них максимальная численность жителей районов перспективной застройки – 35,1 тыс. чел.

Генеральным планом г. Тобольска предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома.

Жилая зона выделяется в составе семи планировочных районов. Новое строительство намечается частично на свободных, частично на реконструируемых территориях. Для нового жилищного строительства предусматривается три типа жилья – многоквартирное секционное, коттеджное (усадебное) и смешанная жилая застройка, сочетающая вышеуказанные типы жилья. Наибольший прирост жилищного строительства предусмотрен в Нагорной части города.

Размещение новой жилой застройки:

- многоквартирная секционная застройка 5 – 9-ти этажными зданиями, в основном, предусматривается в Нагорной части на свободных территориях (завершение микрорайона 7а, микрорайона 7, микрорайона 10, микрорайона 15, микрорайона 4 и части третьего микрорайона на реконструкции ветхого деревянного жилого фонда);

- многоквартирная секционная застройка предусматривается в районе мкр. Иртышский (микрорайон к востоку от существующей пятиэтажной застройки);

- коттеджная усадебная застройка предусматривается в Юго-восточном районе; в районе деревни Защитино, микрорайонов 11, 18, а также территорий восточнее и северо-восточнее микрорайона 11 в Нагорной части. В районе мкр.  Иртышский индивидуальная застройка размещается на свободных территориях между автодорогой на Ханты-Мансийск и р. Сузгункой. В районе п. Сумкино индивидуальная застройка размещается в западном направлении;

- смешанная застройка размещается, в основном, в Подгорной части и в исторической части Нагорной части, в районах реконструкции существующего жилого фонда.

- в варианте восточного направления развития города (при уменьшении санитарно–защитной зоны от НХК) предполагается активное развитие индивидуального жилищного строительства в районах населенных пунктов Ершовка и Соколовка, а также на территории к востоку от основного пятна застройки до федеральной автодороги Тюмень – Сургут.

На момент разработки Схемы плановая застройка (согласно выданным разрешениям на строительство) на основной части территорий перспективного строительства г. Тобольска не соответствует решениям, предусмотренным в утвержденных проектах планировки. Изменены площади и этажности жилищного фонда (этажность увеличена до 16 этажей) и объектов социально-бытового назначения, участки размещения объектов).  Для части осваиваемых территорий проекты планировок не утверждены (д. Ершовка).

В связи с тем, что утвержденные документы территориального планирования не содержат данных по срокам ввода объектов, в документах присутствуют различные данные по объемам ввода строительных фондов, то распределение по годам проведено с учетом оценки существующей тенденции застройки территории г. Тобольска.

На краткосрочную перспективу прогноз прироста строительных фондов (включая строительство многоквартирных и жилых домов) сформирован на основании сведений Комитета градостроительной политики Администрации г. Тобольска скорректированных в сторону увеличения за счет дополнительного включения площади ввода индивидуальных жилых домов, включения дополнительных разрешений на строительство объектов в Подгорной части г. Тобольска, для которых застройщики обратились за техническими условиями для подключения к системе теплоснабжения.

Объем сноса жилищного фонда на период до 2015 г. принят по Решению Тобольской городской Думы от 27.03.2012 № 35 «О внесении изменений в программу «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2011 - 2013 гг.», утвержденному решением городской Думы от 31.07.2007 № 155», на последующий период – по Генеральному плану с распределением по годам равными долями.

Объем нового строительства жилищного фонда приведен в табл. 1.

В связи с отсутствием части информации о площади объектов общественно-деловой застройки прогноз приростов площади строительных фондов по общественным зданиям сформирован по данным нагрузок аналогичных объектов.

В соответствии с Генеральным планом в производственных зонах предусматривается дальнейшее развитие Восточной промзоны и уплотнение Северного промузла Размещение производственных зданий других промышленных предприятий планируется в незадействованных площадях производственных зон.

Развитие промышленности г. Тобольска на перспективу связано, в первую очередь, с нефтехимической отраслью. В настоящее время реализуется проект строительства Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья. В рамках развития производства предусматривается ввод интегрированного комплекса по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»), обеспечивающего выпуск 2 млн. т полимеров в год.

В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.

Таблица 1

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов г. Тобольска на период до 2028 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 -2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |  |
| 1 | Численность населения (на начало периода) (справочно) | тыс. чел. | 101,87 | 101,5 | 101,36 | 101,22 | 102,01 | 106,01 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м2/чел. | 25,09 | 26,54 | 28,06 | 29,62 | 30,93 | 33,34 | 33,94 | 33,94 |
| 3 | Площадь жилищного фонда - всего (на конец периода) | тыс. м2 | 2 556,2 | 2 694,2 | 2 844,2 | 2 997,8 | 3 155,4 | 3 534,9 | 3 733,7 | 3 733,7 |
|  | ввод многоквартирные дома | тыс. м2 | 49,6 | 110,0 | 131,2 | 138,8 | 138,8 | 232,6 | 48,6 | 849,7 |
|  | ввод индивидуальных жилых домов | тыс. м2 | 6,3 | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 146,9 | 150,2 | 388,7 |
|  | снос | тыс. м2 | 0,5 | 11,2 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| 3.1 | в т.ч. площадь жилищного фонда по расчетным элементам территориального деления: | тыс. м2 | 2 556,2 | 2 694,2 | 2 844,2 | 2 997,8 | 3 155,4 | 3 534,9 | 3 733,7 | 4 956,4 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 1 903,4 | 2 029,3 | 2 166,7 | 2 312,4 | 2 464,3 | 2 783,1 | 2 922,8 | 2 922,8 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 356,4 | 360,6 | 363,3 | 368,1 | 370,8 | 403,0 | 430,4 | 430,4 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 140,8 | 140,8 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 51,3 | 51,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 70,4 | 86,7 | 86,7 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 9,9 | 9,9 | 13,0 | 16,0 | 19,1 | 34,5 | 49,8 | 49,8 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 54,5 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3.2 | в т.ч. прирост площади жилищного фонда по расчетным элементам территориального деления: | тыс. м2 | 55,9 | 138,0 | 150,0 | 157,6 | 157,6 | 379,50 | 198,80 | 1237,33 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 51,8 | 125,9 | 137,4 | 149,7 | 151,8 | 318,86 | 139,70 | 1 076,26 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 4,10 | 4,2 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 32,22 | 27,42 | 78,05 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 13,07 | 16,33 | 35,40 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15,35 | 15,35 | 39,90 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в т.ч. прирост площади многоквартирных домов, всего | тыс. м2 | 49,60 | 110,0 | 131,2 | 138,8 | 138,8 | 232,60 | 48,63 | 849,67 |
|  | из них прирост площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 45,50 | 101,9 | 124,4 | 136,7 | 138,8 | 220,45 | 41,29 | 809,10 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 4,10 | 0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 12,15 | 7,34 | 25,85 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | жилые дома (индивидуальные дома) | тыс. м2 | 6,3 | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 146,90 | 150,17 | 388,66 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 6,30 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 98,41 | 98,41 | 267,16 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 20,08 | 20,08 | 52,20 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,07 | 16,33 | 29,40 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15,35 | 15,35 | 39,90 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общественные здания | тыс. м2 | 44,46 | 17,27 | 49,41 | 12,27 | 0,00 | 26,95 | 41,26 | 211,85 |
|  | Нагорная часть | тыс. м2 | 43,97 | 17,27 | 46,41 | 12,27 | 0,00 | 20,2 | 41,26 | 201,61 |
|  | Подгорная часть | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мкр. Иртышский | тыс. м2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
|  | мкр. Менделеево | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 9,75 |
|  | Юго-Восточный | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ТО Левобережье | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Сумкино | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Район Пионерной базы | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей на конец 2013 г.

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей г. Тобольска (без учета отпуска тепловой энергии от коллекторов Тобольской ТЭЦ) за 2013 г. в горячей воде принят в размере 297,328 Гкал/ч (табл. 2), в том числе:

- на отопление – 259,424 Гкал/ч (87 %);

- на вентиляцию – 8,208 Гкал/ч (3 %);

- на ГВС – 29,696 Гкал/ч (10 %),

из нее:

- население – 208,385 Гкал/ч (70 %);

- бюджет – 42,366 Гкал/ч (14 %);

- прочие – 46,577 Гкал/ч (16 %).

Нагрузка потребителей г. Тобольска (без учета отпуска тепловой энергии от коллекторов Тобольской ТЭЦ) за 2014 г. в горячей воде – 302,597 Гкал/ч (табл. 2), в том числе:

- на отопление – 262,691 Гкал/ч (87 %);

- на вентиляцию – 8,597 Гкал/ч (3 %);

- на ГВС – 31,31 Гкал/ч (10%),

из нее:

- население – 212,336 Гкал/ч (70 %);

- бюджет – 42,425 Гкал/ч (14 %);

- прочие – 47,836 Гкал/ч (16 %).

Суммарные нагрузки промышленных потребителей, получающих тепловую энергию в виде пара и горячей воды от Тобольской ТЭЦ с коллекторов, составили за 2013 г.:

- в горячей воде – 5,346 Гкал/ч;

- в паре – 412,3 Гкал/ч;

за 2014 г.:

- в горячей воде – 5,346 Гкал/ч;

- в паре – 619,3 Гкал/ч.

Таблица 2

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска в 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т.ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 |
| 2 | Подгорная часть | 16,093 | 15,032 | 0,130 | 0,930 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,940 | 13,033 | 0,000 | 0,907 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 |
| 5 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 |
| Итого |  | 297,328 | 259,424 | 8,208 | 29,696 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| население |  | 208,385 | 185,879 | 0,164 | 22,342 |
| бюджет |  | 42,366 | 36,408 | 1,022 | 4,936 |
| прочие |  | 46,577 | 37,137 | 7,023 | 2,418 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 244,263 | 209,03 | 7,973 | 27,260 |
| 2 | Подгорная часть | 16,376 | 14,942 | 0,130 | 1,304 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,971 | 13,064 | 0,000 | 0,907 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 |
| 5 | Юго-Восточный район | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 |
| Итого |  | 302,597 | 262,691 | 8,597 | 31,310 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| население |  | 212,336 | 188,241 | 0,164 | 23,931 |
| бюджет |  | 42,425 | 36,435 | 1,093 | 4,897 |
| прочие |  | 47,836 | 38,014 | 7,339 | 2,682 |

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска при расчетных температурах наружного воздуха за 2014 г. определен в размере 947,184 тыс. Гкал, в том числе:

- Нагорная часть– 774,117 тыс. Гкал;

- Подгорная часть – 49,392 тыс. Гкал;

- мкр. Иртышский – 41,148 тыс. Гкал;

- мкр. Менделеево – 40,633 тыс. Гкал;

- Юго-Восточный – 0,766 тыс. Гкал;

- ТО Левобережье – 10,102 тыс. Гкал;

- п. Сумкино – 29,492 тыс. Гкал;

- район Пионерной базы – 1,535 тыс. Гкал,

из них:

- население – 674,065 тыс. Гкал;

- бюджет –135,208 тыс. Гкал;

- прочие – 137,882 тыс. Гкал.

Фактическое потребление тепловой энергии конечными потребителями (без учета промышленной зоны) за 2014 г.  составило 831,304 тыс. Гкал., в т.ч.:

- от Тобольской ТЭЦ в горячей воде (Нагорная часть) 673,086 тыс. Гкал, из них:

- население – 476,51 тыс. Гкал;

- бюджет –113,834 тыс. Гкал;

- прочие – 82,746 тыс. Гкал;

- от муниципальных котельных (Подгорная часть, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, район Юго-Восточный, район НКХ, ТО Левобережье) – 158,218 тыс. Гкал, из них:

- население – 111,609 тыс. Гкал;

- бюджет – 27,388 тыс. Гкал;

- прочие – 19,213 тыс. Гкал.

Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями составляет 88 % от показателя, определенного по нагрузке для расчетных температур наружного воздуха.

Фактическое потребление тепла с коллекторов от Тобольской ТЭЦ промышленными потребителями в 2014 г.:

- в горячей воде – 6,922 тыс. Гкал. (р-он Восточной промышленной зоны);

- в паре – 4 101,377 тыс. Гкал.

Запланированный на 2016 г. полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям составляет:

- в паре – 4 756,13 тыс. Гкал.;

- в горячей воде – 847,978 тыс. Гкал.

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления на расчетный срок по г. Тобольску сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 г. с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на период до 2015 г. и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз прироста спроса на тепловую энергию (мощность) для нового строительства выполнен территориально-распределенным – для каждого из выделенных элементов территориального деления (табл. 3).

Теплопотребление существующих районов г. Тобольска в перспективе до 2028 г. увеличится за счет уплотнения существующей застройки в соответствии с утвержденными проектами планировок и снизится за счет реализации мероприятий по энергосбережению на существующем общественном и жилищном фонде. В прогнозе учтено снижение потребления тепловой энергии по сохраняемым объектам строительства на период до 2028 г. на 10%.

При разработке Схемы теплоснабжения г. Тобольска расчетные тепловые нагрузки определены (табл. 3):

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

При прогнозировании перспективных нагрузок данные по нагрузкам общественных зданий приняты на основании пояснительных записок к утвержденным проектам планировки. При отсутствии данных по площади или строительному объему общественных зданий, тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемых к строительству, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).

При отсутствии в утвержденных проектах планировок данных по вводу общественных зданий по расчетным элементам территориального деления, нагрузка по ним принята в соответствии с СП 41-104-2000:

- нагрузка на отопление – 25% от нагрузки вновь вводимого жилищного фонда;

- нагрузка на вентиляцию – 60% от отопительной нагрузки вводимых общественных зданий;

- нагрузка на ГВС из расчета – 25 л на одного человека в сутки.

Таким образом, на перспективу до 2028 г. прогнозируется увеличение суммарной подключаемой нагрузки потребителей без учета потерь (без учета нагрузки по локальным производственным котельным и производственным (промышленным) объектам) до 313,770 Гкал/ч, в т. ч. по расчетным периодам (табл. 3-5):

- до 290,068 Гкал/ч к 2018 г.;

- до 307,133 Гкал/ч к 2023 г.;

- до 313,770 Гкал/ч к 2028 г.,

в т.ч. на:

- отопление – 258,762 Гкал/ч;

- вентиляцию –  11,185 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 43,823 Гкал/ч.

Таблица 3

Прирост потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | (2019 - 2023 гг.) |  | (2024 – 2028 гг.) | (2014 – 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | 1-3 этапы |
|  |  |  |  |  | # факт |  | # план |  |  |  | # план | # план | # план |
| 1 | Прирост объемов потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Нагорная часть | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 52,79 | # 125,8 | # 137,4 | # 149,7 | # 151,8 | # 318,86 |  | # 139,70 | # 1 076,20 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 45,50 | # 101,8 | # 124,4 | # 136,7 | # 138,8 | # 220,45 |  | # 41,29 | # 809,09 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 |  | 3,87 | 62,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 2,45 | 5,84 | 7,14 | 7,84 | 7,96 | 10,82 |  | 3,21 | 45,27 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |  | 0,00 | 0,23 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,21 | 2,36 | 2,89 | 3,17 | 3,22 | 2,98 |  | 0,66 | 16,49 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 |  | 3,87 | 62,00 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | 7,29 | 24,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 98,41 |  | 98,41 | 267,12 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,89 | 2,93 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 12,03 |  | 12,03 | 32,66 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | 0,71 | 2,35 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 9,62 |  | 9,62 | 26,12 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | 0,18 | 0,59 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,41 |  | 2,41 | 6,53 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,00 | 4,25 | -1,74 | 2,54 |  | 1,85 | 9,15 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,03 | # 1,73 | # 0,00 | # 1,97 | # -1,68 | # 2,29 |  | # 1,61 | # 5,95 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,07 | # 0,02 | # 0,00 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,13 |  | # 0,17 | # 2,15 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # -0,04 | # 0,44 | # 0,00 | # 0,52 | # -0,06 | # 0,12 |  | # 0,08 | # 1,05 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,06 | # 2,19 | # 0,00 | # 4,25 | # -1,74 | # 2,54 |  | # 1,85 | # 9,15 |
|  |  | # Производственные здания (подключение в промзоне) | # площадь | # тыс. м2 | # 34,65 | # 2,31 | # 27,53 | # 12,27 | # 57,24 | # 9,50 |  | # 12,45 | # 155,94 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,28 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,95 | 10,64 | 56,97 | 16,50 | 13,17 | 37,60 |  | 6,64 | 146,46 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 3,33 | 7,71 | 53,36 | 10,84 | 9,97 | 34,20 |  | 5,58 | 124,98 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,39 | 0,09 | 0,53 | 1,95 | 0,05 | 0,29 |  | 0,31 | 3,61 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,24 | 2,84 | 3,07 | 3,71 | 3,16 | 3,11 |  | 0,75 | 17,87 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,73 | 10,44 | 55,07 | 15,32 | 13,78 | 36,38 |  | 5,72 | 140,43 |
| # 1.2 | # Подгорная часть | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 4,10 | # 0,20 | # 4,02 | # 6,08 | # 4,02 | # 32,22 |  | # 27,42 | # 78,05 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 4,10 | # 0,20 | # 0,00 | # 2,07 | # 0,00 | # 12,15 |  | # 7,34 | # 25,85 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,28 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  | Жилые здания (ИТС) | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 4,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |  | 20,08 | 20,08 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |  | 2,45 | 2,45 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |  | 1,96 | 1,96 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,28 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 |  | 0,50 | 1,67 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | мкр. Иртышский | Жилищный фонд | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | площадь | тыс. м2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,49 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,03 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,03 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.4 | # мкр. Менделеево | # Жилищный фонд | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,07 |  | # 16,33 | # 35,40 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 6,00 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,42 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,34 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,08 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,42 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,07 |  | # 16,33 | # 29,40 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,60 |  | # 2,00 | # 3,59 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,28 |  | # 1,60 | # 2,88 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 |  | # 0,40 | # 0,72 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,38 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |  | 0,00 | 0,07 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 | 0,01 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,38 |
|  |  |  | # из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 |  | # 0,00 | # 0,38 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 |  | # 0,00 | # 0,60 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  | # 0,00 | # 0,04 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  | # 0,00 | # 0,04 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |  | 0,00 | 0,84 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |  | 0,00 | 0,68 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |  | 0,00 | 0,07 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 | 0,09 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,00 | 0,79 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| # 1.5 | # Юго-Восточный район | # Жилищный фонд | # площадь |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| # 1.6 | # ТО Левобережье | # Жилые здания | # площадь |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.7 | # п. Сумкино | # Жилые здания всего | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 7,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 7,92 |
|  |  | # Жилые здания (централизованное теплоснабжение) | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 7,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 7,92 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,37 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,30 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,31 |
|  |  | # Общественные здания (прочие) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # -0,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # -0,30 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # -0,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # -0,30 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого (централизованное теплоснабжение) | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,37 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,78 |
|  |  |  | # пар | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.8 | # Район Пионерной базы | # Жилые здания всего | # площадь | # тыс. м2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Всего объемы потребления тепловой мощности МО Тобольск | Жилые здания всего | площадь | тыс. м2 | 56,89 | 134,80 | 147,45 | 155,82 | 155,82 | 364,15 |  | 183,45 | 1 198,37 |
|  |  | Жилые здания (ЦТС) | площадь | тыс. м2 | 49,60 | 110,80 | 130,43 | 138,80 | 138,81 | 232,60 |  | 48,63 | 849,66 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,10 | 11,23 | 14,68 |  | 4,37 | 64,55 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 2,36 | 6,21 | 7,48 | 7,86 | 7,96 | 11,66 |  | 3,72 | 47,25 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |  | 0,00 | 0,23 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,59 | 2,47 | 2,97 | 3,19 | 3,22 | 2,98 |  | 0,66 | 17,07 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,10 | 11,23 | 14,68 |  | 4,37 | 64,55 |
|  |  | # Жилые здания (ИТС) | # площадь | # тыс. м2 | 7,29 | 28,00 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 131,56 |  | 134,82 | 348,77 |
|  |  |  | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | 0,89 | 3,42 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 31,08 |  | 56,48 | 97,64 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | 0,71 | 2,74 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 12,87 |  | 13,19 | 34,11 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  | 40,00 | 55,00 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | 0,18 | 0,68 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 3,22 |  | 3,30 | 8,53 |
|  |  | # Общественные здания (бюджет) | # площадь | # тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,91 |  | 1,85 | 9,84 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,03 | 1,74 | 0,30 | 1,97 | -1,68 | 2,59 |  | 1,61 | 6,56 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,20 |  | 0,17 | 2,22 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | -0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,52 | -0,06 | 0,12 |  | 0,08 | 1,06 |
|  |  |  | из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,91 |  | 1,85 | 9,84 |
|  |  | # Производственные здания (прочие) | # нагрузка всего, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,26 | # 0,20 | # 46,59 | # 1,18 | # 3,68 | # 21,26 |  | # 0,92 | # 75,08 |
|  |  |  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,88 | # 0,14 | # 45,92 | # 1,03 | # 3,68 | # 21,13 |  | # 0,75 | # 73,53 |
|  |  |  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,32 | # 0,03 | # 0,49 | # 0,14 | # 0,00 | # 0,12 |  | # 0,15 | # 1,23 |
|  |  |  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,06 | # 0,04 | # 0,18 | # 0,01 | # 0,00 | # 0,01 |  | # 0,01 | # 0,32 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # из них: |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # горячая вода | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,00 | # 45,00 | # 0,00 | # 4,28 | # 20,00 |  | # 0,00 | # 69,31 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,27 | 11,11 | 57,38 | 16,53 | 13,17 | 38,86 |  | 7,14 | 149,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 3,27 | 8,09 | 53,70 | 10,86 | 9,97 | 35,38 |  | 6,08 | 127,34 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,39 | 0,09 | 0,53 | 1,95 | 0,05 | 0,36 |  | 0,31 | 3,68 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,61 | 2,94 | 3,15 | 3,72 | 3,16 | 3,12 |  | 0,75 | 18,45 |
|  |  |  | # технологическая | # Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 5,27 | 11,11 | 57,38 | 16,53 | 13,17 | 38,86 |  | 7,14 | 149,47 |
|  |  |  | # пар | # т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | # 0,00 | # 0,00 |

Таблица 4

Динамика показателей потребления тепловой мощности в каждом расчетном элементе территориального деления г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Ед. изм. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Прирост нагрузки за 2014- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | Факт |  |  | План |  |  | План | План |  |
| I | В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Гкал/ч | 239,308 | 244,263 | 254,900 | 266,343 | 282,031 | 290,068 | 309,84 | 316,476 | 77,167 |
| 2 | Подгорная часть | Гкал/ч | 16,093 | 16,376 | 16,380 | 16,380 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 | 1,670 |
| 3 | мкр. Иртышский | Гкал/ч | 13,940 | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 0,034 |
| 4 | мкр. Менделеево | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 | 0,837 |
| 5 | Юго-Восточный | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 0,000 |
| 7 | п. Сумкино | Гкал/ч | 10,092 | 10,092 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 0,470 |
| 8 | Район Пионерной базы | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
| 9 | Восточная промышленная зона (от Тобольской ТЭЦ) | Гкал/ч | 5,346 | 5,346 | 5,346 | 50,346 | 50,346 | 54,626 | 74,626 | 74,626 | 69,28 |
| 9 | Всего | Гкал/ч | 302,674 | 307,943 | 319,059 | 375,918 | 391,64 | 403,957 | 444,989 | 452,13 | 149,456 |
| II | В паре | Гкал/ч | 412,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | - |
| III | Прирост нагрузки в производственных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
| 1.2 | В паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 731,91 | 731,91 | 731,91 |
| 2 | ООО «Тобольск-Полимер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В горячей воде | Гкал/ч | - | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 2.2 | В паре | Гкал/ч | - | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |

Таблица 5

Прирост потребления тепловой мощности и тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления г. Тобольска на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Вид объектов |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | ИТОГО (2014-2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
| I | Прирост нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Население | Гкал/ч | 3,67 | 8,25 | 10,07 | 11,07 | 11,23 | 13,84 | 3,87 | 62,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0 | 4,25 | -1,74 | 2,54 | 1,85 | 9,15 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 1,23 | 0,2 | 1,89 | 1,18 | -0,6 | 1,22 | 0,92 | 6,03 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 4,96 | 10,64 | 11,96 | 16,5 | 8,89 | 17,6 | 6,64 | 77,18 |
| 2 | Итого по муниципальным котельным | Население | Гкал/ч | 0,28 | 0,47 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 2,60 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,69 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | -0,23 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 1,26 | 0,50 | 3,05 |
| 2.1 | Подгорная часть | Население | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 1,67 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 1,71 |
| 2.2 | мкр. Иртышский | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.3 | мкр. Менделеево | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,84 |
| 2.4 | Юго-Восточный | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ТО Левобережье | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | п. Сумкино | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,47 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 2.7 | Район Пионерной базы | Население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | Население | Гкал/ч | 3,95 | 8,72 | 10,49 | 11,15 | 11,23 | 14,68 | 4,37 | 64,6 |
|  |  | Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,06 | 2,19 | 0,31 | 4,25 | -1,74 | 2,92 | 1,85 | 9,84 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/ч | 1,26 | 0,2 | 1,58 | 1,18 | -0,6 | 1,26 | 0,92 | 5,8 |
|  |  | Итого | Гкал/ч | 5,27 | 11,12 | 12,38 | 16,58 | 8,89 | 18,86 | 7,14 | 80,23 |
| II | Потребление тепловой энергии новыми потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть (Подключенные к Тобольской ТЭЦ) | Население | тыс. Гкал | 9,51 | 21,25 | 25,95 | 28,51 | 28,95 | 35,39 | 13,42 | 162,99 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 2,94 | 8,69 | 3,99 | 20,94 | -8,34 | 12,96 | 9,56 | 51,16 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 12,14 | 27,11 | 29,94 | 40,19 | 23,41 | 44,09 | 19,73 | 196,61 |
| 2 | По муниципальным котельным | Население | тыс. Гкал | 0,6 | 1,21 | 1,06 | 0,19 | 0 | 2,1 | 1,27 | 6,32 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,61 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,60 | 1,22 | 1,81 | 0,08 | 0,00 | 2,96 | 1,27 | 7,93 |
| 2.1 | Подгорная часть | Население | тыс. Гкал | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,10 | 1,26 | 4,17 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,10 | 1,26 | 4,17 |
| 2.2 | мкр. Иртышский | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.3 | мкр. Менделеево | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,92 |
| 2.4 | Юго-Восточный | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ТО Левобережье | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | п. Сумкино | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 1,20 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 2.7 | Район Пионерной базы | Население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | Население | тыс. Гкал | 10,11 | 55,27 | 36,39 | 9,91 | 5,52 | 36,58 | 14,69 | 168,48 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 0,08 | 5,42 | 0,74 | 9,15 | -4,21 | 2,71 | 4,37 | 18,26 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 10,19 | 60,69 | 37,13 | 19,06 | 1,31 | 39,29 | 19,06 | 186,73 |
| III | Потребление тепловой энергии по группам потребителей c учетом снижения потребления существующих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | Население | тыс. Гкал | 476,5 | 464,15 | 492,23 | 439,27 | 458,01 | 501,89 | 519,13 | 519,13 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 196,59 | 232,76 | 189,20 | 269,35 | 290,8 | 309,27 | 316,91 | 316,91 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 673,09 | 696,91 | 681,43 | 708,62 | 748,81 | 811,16 | 836,04 | 836,04 |
| 2 | Итого по муниципальным котельным | Население | тыс. Гкал | 111,61 | 109,01 | 116,43 | 110,58 | 110,38 | 112,29 | 111,49 | 111,49 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 46,6 | 50,39 | 50,1 | 49,62 | 48,23 | 48,64 | 50,7 | 50,7 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 158,21 | 159,4 | 166,53 | 160,20 | 158,61 | 160,93 | 162,19 | 162,19 |
| 3 | Итого | Население | тыс. Гкал | 588,11 | 573,16 | 608,67 | 549,845 | 568,39 | 614,18 | 630,62 | 630,62 |
|  |  | Бюджетные, прочие потребители | тыс. Гкал | 243,19 | 283,15 | 239,30 | 318,97 | 339,03 | 357,91 | 367,61 | 367,61 |
|  |  | Итого | тыс. Гкал | 831,3 | 856,31 | 847,97 | 868,82 | 907,42 | 972,09 | 998,23 | 998,23 |

Изменение (прирост) потребления теплоносителя в г. Тобольске приведено в разделе 6 настоящей Схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами приведены в п. 1.3.

- 1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В г. Тобольске сложилось несколько промышленных зон (Восточная промышленная зона, промышленная зона речпорта и Пионерной базы (Северный промузел), промышленные зоны Левобережья и п. Сумкино).

Основные промышленные и коммунальные предприятия городского округа сосредоточены в Восточном промышленном районе города, который расположен в пяти километрах к востоку от Нагорной части. Здесь расположены производственные, обслуживающие, складские и административные площадки Тобольского нефтехимического комбината. В этой же зоне находятся площадка Тобольской ТЭЦ, а к западу от территории Тобольского нефтехимического комплекса – площадки многочисленных предприятий стройиндустрии.

Наиболее крупное предприятие в Восточном промышленном районе – ООО «Тобольск-Нефтехим». Предприятие потребляет тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Плановый объем отпуска тепловой энергии ООО «Тобольск-Нефтехим» на  2016 г:

- в горячей воде -  216,497 тыс. Гкал, в т.ч.:

- собственное потребление организации – 194,186 тыс. Гкал;

- прочие потребители – 22,311 тыс. Гкал;

- в паре – 4186,515 тыс. Гкал, в т.ч.:

- собственное потребление организации – 4128,752тыс. Гкал;

- прочие – 57,763тыс. Гкал.

Вторая по величине промышленно-коммунальная зона сложилась в северной части города, в районе речпорта и Пионерной базы.

Часть производств и площадок расположены в Нагорной и Подгорной частях города. Собственные промышленно-коммунальные зоны имеются в ТО Левобережье и п. Сумкино (РЭБ флота).

В соответствии с Генеральным планом предусматривается:

- дальнейшее развитие Восточной промзоны с выносом в нее ряда предприятий из центральных районов города. При размещении новых предприятий предусмотрено использование площадок недействующих предприятий;

- сокращение санитарно-защитной зоны от НХК (до федеральной дороги Тюмень- Ханты-Мансийск) за счет модернизации производства за пределами расчетного срока генерального плана с целью освоения селитебными территориями;

- упорядочение и уплотнение Северного промузла с расширением речпорта и размещением новых производственных площадок, преимущественно перегрузочной и коммунально-складской функции.

Развитие промышленности г. Тобольска на перспективу до 2028 г. связана, в первую очередь, с нефтехимической отраслью.

Приоритетные направления развития промышленности г. Тобольска определены в Программе комплексного социально-экономического развития города Тобольска до 2020 года, утв. решением Тобольской городской Думы от 20.07.2010 г. № 115.

В 2014 г. ведены мощности ООО «Тобольск-Полимер». С 2016 г.   время реализуется проект строительства Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья. В рамках развития производства предусматривается ввод интегрированного комплекса по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»), обеспечивающего выпуск 2 млн. т полимеров в год.

Наиболее крупными промышленными объектами, планируемым к вводу в г. Тобольске на перспективу до 2028 г. являются:

- строительство Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полифенолы (интегрированный комплекс по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим») по проекту «ЗапСиб-2» с выходом на проектную мощность в 2019 г.;

- развитие станции Денисовка с капитальным строительством железнодорожного узла ООО «Тобольск-Нефтехим».

На расчетный срок тепловая нагрузка составит:

- технологическая нагрузка (пар) – 0,31 тыс. т/ч;

- нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) – 13,26 Гкал/ч.

Планируемый объем потребления тепловой энергии в год:

- в паре – 3 435 тыс. т;

- в горячей воде – 12,264 тыс. Гкал.

Обеспечение предприятия ООО «Тобольск-Полимер» паром предусмотрено от собственной котельной с общей установленной мощностью 304,65 Гкал/ч.

В качестве альтернативного варианта предусмотрено обеспечение производств ООО «Тобольск-Полимер» паром и горячей водой от Тобольской ТЭЦ через теплосистему ООО «Тобольск-Нефтехим».

В 2014 г. ООО «Тобольск-Полимер» подключен к инфраструктуре действующего предприятия ООО «Тобольск-Нефтехим» (объекты водоснабжения, канализации, очистные сооружения, подача тепла, сжатого воздуха, азота, транспортная система, промежуточные склады сырья), обладающей необходимыми резервами для нормального функционирования нового производства.

По факту в 2014 г. ООО «Тобольск-Полимер» частично вырабатывал тепловую энергию на собственных производственных объектах, часть тепловой энергии, производимой на Тобольской ТЭЦ, приобретал у ООО «Тобольск-Нефтехим». Обеспечение теплофикационной водой комплекса принято от собственных пароводяных бойлеров.

Объем потребления пара от собственных производственных объектов в 2014 г. составил 1901,965 тыс. Гкал, покупной энергии у ООО «Тобольск-Нефтехим» (с выработкой на Тобольской ТЭЦ) -  34,777 тыс. Гкал.

На 2015 г. запланированный объем тепловой энергии от собственного производства 2 344,150 Гкал.

На интегрированном комплексе по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2») планируется обеспечение выпуска 2 млн т полимеров в год.

Ресурсы, необходимые для технологических потребностей интегрированного комплекса по производству полимеров ООО «ЗапСибНефтехим», будут поступать от новых установок, входящих в состав объекты общезаводского хозяйства проектируемого комплекса.

На период строительства комплекса (2016-2019 гг.) планируется подключение объекта к тепловым сетям ОАО «УТСК» ТТС от Тобольской ТЭЦ, с тепловой нагрузкой до 45 Гкал/час.

Проектные тепловые нагрузки (мощности) составят:

- отопление и вентиляция (90/60 0С) – 22,36 Гкал/ч;

- отопление (130/70 0С) – 42,85 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение (60/75 0С, максимальное) – 0,196 Гкал/ч.

- пар сверх высокого давления (11,0 МПа, 510 0С) – 651 т/ч;

- пар высокого давления (4,4 МПа, 405 0С) – 213 т/ч;

- пар низкого давления (1,25 МПа, 220 0С) – 250 т/ч.

С момента выхода на проектную мощность выработка тепловой энергии в виде пара, теплофикационной и горячей (ГВС) воды на собственные нужды предусмотрена от входящих в комплекс технологических установок (печи пиролиза – 9 ед. (124 МВт)), бойлеров высокого (3 ед.) и среднего давлений (1 ед.), установки генерации пара (6 ед.) и водогрейных котлов (5 ед., 86 Гкал/час).

В целях обеспечения загрузки Тобольской ТЭЦ в Схеме предусмотрено подключение комплекса к Тобольской ТЭЦ.

Станция Денисовка находится в Восточном промышленном районе города на расстоянии 9 км от Нагорного Тобольска. Через ст. Денисовка, расположенную на территории ООО «Тобольск-Нефтехим», проходят основные грузопотоки сырья и готовой продукции ООО «Тобольск-Нефтехим». Для обеспечения тепловых нагрузок зданий, проектируемых на ст. Денисовка, предусмотрено их подключение к действующим тепловым сетям ООО «Тобольск-Нефтехим» с нагрузкой 4,28 Гкал/ч.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, приведены в таблице 6.

Изменение нагрузки тепловой энергии по производственным предприятиям в зоне действия существующих производственных котельных (40 ед.) не планируется.

Таблица 6

Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя новыми объектами, планируемых к размещению в производственных зонах г. Тобольска (для теплоносителя пар и горячая вода)

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства ООО «Тобольск-Полимер» - полипропилен | тыс. т | 408,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/ч | 0,281 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Объем потребления пара | тыс. т/год | 2 998 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 |
| Объем потребления тепловой энергии в горячей воде | тыс. Гкал/год | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 |
| ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства | тыс. т | – | – | – | – | – | 2000 | 2000 |
| Технологическая нагрузка (пар) | тыс. т/ч | – | – | – | – | – | 1,114 | 1,114 |
| Нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС (горячая вода) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | – | – | 45,28 | 45,28 | 45,28 | – | – |
| Тепловая мощность Станция Денисовка | Гкал/ч | – | – | – | – | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | – | – | – | – | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Распределение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) | Гкал/ч | – | – | 45 | 45 | 45 | 65,406 | 65,406 |
| Собственные котлы ООО «Тобольск-Полимер» (с общей установленной мощностью) | Гкал/ч | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 | 304,65 |
| Собственные печи ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | МВт (пар) | – | – | – | – | – | 124 | 124 |

- Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснабжения г. Тобольска приведены Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов (Том 5. Книга 3).

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности (табл. 7).

По результатам расчетов сделан вывод о том, что для котельных  радиус эффективного теплоснабжения больше максимального радиуса теплоснабжения источников. Существует возможность дополнительного подключения потребителей к источникам тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 7

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Максимальный радиус теплоснабжения 2014 г. (расстояние до удаленного потребителя вдоль главной магистрали), км | Радиус эффективного теплоснабжения 2014 г., км | Максимальный радиус теплоснабжения 2028 г. (расстояние до удаленного потребителя вдоль главной магистрали), км | Радиус эффективного теплоснабжения 2028 г., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагорная часть |  |  |  |  |
|  | Тобольская ТЭЦ | 18,24 | 13,44 | 18,17 | 11,08 |
| 2 | Подгорная часть |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,71 |
|  | Котельная № 5 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 0,75 |
|  | Котельная № 6 | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0,72 |
|  | Котельная № 8 | 0,49 | 0,81 | - | - |
|  | Котельная № 10 | 1,04 | 1,05 | - | - |
|  | Котельная № 12 | 0,41 | 0,85 | - | - |
|  | Котельная № 13 | 0,09 | 0,35 | 0,09 | 0,28 |
|  | Котельная № 14 | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 0,72 |
|  | Котельная № 17 | 0,31 | 0,63 | 0,31 | 0,56 |
|  | Котельная № 18 | 0,97 | 0,96 | - | - |
|  | Котельная № 21 | 0,10 | 0,65 | - | - |
|  | Котельная № 23 | 0,17 | 0,90 | - | - |
|  | Котельная № 24 | 0,08 | 0,35 | 0,08 | 0,28 |
|  | Котельная № 25 | 0,14 | 0,47 | 0,14 | 0,38 |
|  | Котельная № 26 | 0,04 | 0,32 | 0,04 | 0,26 |
|  | Котельная № 27 | 0,45 | 0,62 | - | - |
|  | Котельная № 29 | 0,25 | 0,62 | 0,25 | 0,53 |
|  | Котельная № 31 | 0,23 | 0,51 | - | - |
| 3 | Мкр. Иртышский |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 | 1,74 | 1,04 | 1,74 | 0,82 |
|  | Котельная № 20 | 1,42 | 0,91 | 1,42 | 0,74 |
| 4 | Мкр. Менделеево |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 | 1,54 | 0,99 | 1,54 | 0,82 |
| 5 | Юго-Восточный |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 | 0,37 | 0,76 | 0,37 | 0,61 |
| 6 | ТО Левобережье |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,73 |
|  | Котельная № 19 | 0,79 | 0,97 | 0,79 | 0,82 |
| 7 | п. Сумкино |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | 1,84 | 0,75 | - | - |
|  | Котельная № 2 | 0,06 | 0,38 | 0,06 | 0,31 |
|  | Котельная № 9 (ЦТП-1) | - | - | 0,66 | 0,62 |
|  | Котельная № 11 (ЦТП-2) | - | - | 0,94 | 0,56 |
| 8 | Район Пионерной базы |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 | 0,23 | 6,23 | 0,23 | 0,56 |

- 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В соответствии с градостроительным зонированием территории 
г. Тобольска устанавливаются следующие виды территориальных зон:

- зоны жилого назначения;

- зоны общественно-делового назначения;

- общественно-деловая зона туристического маршрута;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона акваторий;

- зона природного ландшафта;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий безопасности;

- зона улично-дорожной сети.

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны города:

- зоны жилого назначения;

- зоны общественно-делового назначения;

- общественно-деловая зона туристического маршрута;

- зона производственного и коммунально-складского назначения.

Зона жилого назначения выделяется в составе семи районов. В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Зона жилого назначения включает кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания и местами для рекреации и занятий спортом.

В состав зон общественно-делового назначения входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений.

В состав общественно-деловой зоны туристического маршрута входят объекты культурного наследия регионального значения.

В состав зоны действия источников входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими помещениями.

Системы централизованного теплоснабжения город Тобольск состоит из 29 секционированных зон действия теплоисточников. Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии г. Тобольска отражены в табл. 8, рис. 2-13.

При определении перспективных зон действия источников учтены мероприятия по модернизации котельных и перераспределению нагрузки между котельными, реализуемые в 2014-2015 гг.

Таблица 8

Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования г. Тобольска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления (проекта планировки) | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тобольская ТЭЦ» | нагрузка в горячей воде | 255,343 | 302,674 | 307,943 |
|  |  | зона действия – Восточная промышленная зона | 4,633 | 5,346 | 5,346 |
|  |  | Нагрузка в паре | 412,3 (Объем потребления 3 308, 825 тыс. Гкал) | 412,3 (Объем потребления 3 415, 988 тыс. Гкал) | 619,3 (Объем потребления 4 102, 377 тыс. Гкал) |
|  |  | зона действия – центральный газофракционный узел (ООО «Тобольск-Нефтехим) | острый | острый | острый |
|  |  |  | отборный | отборный | отборный |
| нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |
| Коммунально-отопительные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | Подгорная часть | 3,14 | 1,87 | 2,13 |
| 2 | Котельная № 5 |  | 1,69 | 1,21 | 1,21 |
| 3 | Котельная № 6 |  | 3,31 | 2,71 | 2,71 |
| 4 | Котельная № 8 |  | 0,32 | 0,39 | 0,39 |
| 5 | Котельная № 10 |  | 1,36 | 0,78 | 0,62 |
| 6 | Котельная № 12 |  | 0,4 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная № 13 |  | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Котельная № 14 |  | 3,53 | 3,07 | 3,07 |
| 9 | Котельная № 17 |  | 0,9 | 1,45 | 1,63 |
| 10 | Котельная № 18 |  | 2,3 | 1,54 | 1,54 |
| 11 | Котельная № 21 |  | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 23 |  | 0,21 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Котельная № 24 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 14 | Котельная № 25 |  | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Котельная № 26 |  | 0,065 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Котельная № 27 |  | 1,04 | 1,15 | 1,15 |
| 17 | Котельная № 29 |  | 0,900 | 0,50 | 0,50 |
| 18 | Котельная № 31 |  | 0,87 | 0,65 | 0,65 |
| 19 | Котельная № 3 | мкр. Иртышский | 1,67 | 2,61 | 2,61 |
| 20 | Котельная № 7 |  | 1,17 | - | - |
| 21 | Котельная № 20 |  | 12,47 | 11,33 | 11,37 |
| 22 | Котельная № 22 | Мкр. Менделеево | 13,95 | 13,57 | 13,57 |
| 23 | Котельная № 16 | район Юго-Восточный | 0,28 | 0,24 | 0,24 |
| 24 | Котельная № 15 | ТО Левобережье | 2,04 | 1,61 | 1,61 |
| 25 | Котельная № 19 |  | 2,53 | 2,02 | 2,02 |
| 26 | Котельная № 1 | п. Сумкино | 10,39 | 9,97 | 9,97 |
| 27 | Котельная № 2 |  | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 28 | Котельная № 28 | Пионерная база | 1,26 | 0,46 | 0,46 |

Тобольская ТЭЦ

Городская

котельная № 1

Условные обозначения:

- источник

Рисунок 2. Существующая зона действия источников г. Тобольска

Тобольская ТЭЦ

Городская

котельная № 1

Тобольская ТЭЦ

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 3. Существующая зона действия Тобольской ТЭЦ

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 17

– зона действия котельной № 4

– зона действия котельной № 8

– зона действия котельной № 23

– зона действия котельной № 29

Условные обозначения:

Рисунок 4. Существующие зоны действия Котельных №№ 4, 8, 17, 23, 29 Подгорная часть

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 27

– зона действия котельной № 31

– зона действия котельной № 10

– зона действия котельной № 25

– зона действия котельной № 24

Условные обозначения:

Рисунок 5. Существующие зоны действия Котельных №№ 10, 24, 25, 27, 31 Подгорная часть

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 5

– зона действия котельной № 12

Условные обозначения:

Рисунок 6. Существующие зоны Котельных №№ 5, 12 Подгорная часть

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 7. Существующая зона действия Котельной № 6 Подгорная часть

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 13

– зона действия котельной № 14

– зона действия котельной № 18

Условные обозначения:

Рисунок 8. Существующие зоны действия Котельных №№ 13, 14, 18 Подгорная часть

Мкр. Иртышский

район НХК

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 20

– зона действия котельной № 3

Условные обозначения:

Рисунок 9. Существующие зоны действия Котельных №№ 20, 3 мкр. Иртышский

район Менделеево

– сети теплоснабжения

– зона действия источника котельной № 22

Условные обозначения:

Рисунок 10. Существующая зона действия Котельной № 22 мкр. Менделеево

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Условные обозначения:

Рисунок 11. Существующая зона действия Котельной №16 Юго-восточный район

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника котельной № 19

– зона действия источника котельной № 15

Рисунок 12. Существующая зона действия Котельных №№ 15, 19 ТО Левобережье

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 1

– зона действия котельной № 2

Условные обозначения:

Рисунок 13. Существующие зоны действия Котельных №№ 1, 2 п. Сумкино

В перспективе предусмотрено увеличение загрузки действующего источника -  Тобольская ТЭЦ за счет подключения потребителей в Восточной промышленной зоне в паре и в горячей воде (табл. 9-11).

Предусмотрено переключение потребителей котельной № 1 п. Сумкино на новые котельные № 9 (ЦТП-1), № 11 (ЦТП-2).

В связи с избыточной мощностью источников Подгорной части г. Тобольска предусмотрено объединение источников:

– присоединение к котельной № 4 потребителей котельных № 8, 10, 27, 31;

– присоединение к котельной № 14 потребителей котельной № 18;

– присоединение к котельной № 5 потребителей котельной № 12.

За счет нового строительства объектов жилищного, социального и иного назначения в перспективе предусмотрено расширение зон действия котельных в Подгорной части №№  4, 5, 14, в мкр. Менделеево -  № 22.

Анализ балансов мощности и зон действия источников определил, что в случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, в перспективе до 2028 г. располагаемой мощности источников котельной № 22 будет недостаточно для покрытия расчетной перспективной нагрузки. Превышение подключенной нагрузки над установленной мощностью не обеспечивает необходимую степень надежности системы в случае прохождения периодов максимальных зимних температур и других пиковых нагрузок, не позволяет иметь необходимый запас резервной мощности по данным источникам тепла.

По котельным №№ 6, 13, 17, 24, 25, 29, 3, 20, 16, 15, 19, 2, 28 перспективные зоны действия на расчетный срок совпадают с существующими зонами действия источников.

Перспективные зоны действия источников на перспективу до 2028 г. с учетом их изменения приведены на рис. 14-20.

Рисунок 14. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии г. Тобольска

Тобольская

ТЭЦ

Городская котельная № 1

Нагорная часть

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия Тобольской ТЭЦ

Рисунок 15. Перспективная зона действия Тобольской ТЭЦ

Условные обозначения:

|  | – сети теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | – зона действия котельной № 4 |  |
|  |  | – зона действия котельной № 17 |  |
|  |  | – зона действия котельной № 24 |  |
|  |  | – зона действия котельной № 25 |  |
|  |  | – зона действия котельной № 29 |  |

Рисунок 16. Перспективные зоны действия Котельных №№ 4, 17, 24, 25, 29 Подгорная часть

Условные обозначения:

|  |  | – сети теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | – зона действия котельной № 5 |

Рисунок 17. Перспективные зоны действия Котельной № 5 Подгорная часть

Условные обозначения:

|  | – сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – зона действия котельной № 13 |  |  |
|  |  | – зона действия котельной № 14 |  |  |

Рисунок 18. Перспективные зоны действия Котельных №№ 13, 14 Подгорная часть

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 22

Рисунок 19. Перспективная зона действия Котельной № 22 мкр. Менделеево

Условные обозначения:

|  | – сети теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | – зона действия котельной № 2 |  |
|  |  | – зона действия котельной № 9 «ЦТП-1» |  |
|  |  | – зона действия котельной № 11 «ЦТП-2» |  |

Рисунок 20. Перспективная зоны действия Котельных №№ 2, 9 «ЦТП-1», 11 «ЦТП-2» п. Сумкино

Таблица 9

Перспективные тепловые нагрузки по г. Тобольску по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| В горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (без дополнительного подключения промышленных зон) | Итого тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 271,689 | 287,572 | 299,694 | 316,759 | 323,395 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 230,145 | 240,986 | 250,955 | 262,509 | 268,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,46 | 30,297 | 32,847 | 35,94 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельных) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,230 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,717 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,700 | 0,700 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,05 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 3 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 10,84 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 4 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 65,406 | 65,406 |
| 5 | Нагрузка в зоне действия индивидуального теплоснабжения (перспектива) | Итого | Гкал/ч | 0,89 | 3,42 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 8,30 | 13,30 |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 319,674 | 335,737 | 391,082 | 407,015 | 419,137 | 466,546 | 478,686 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 279,464 | 292,499 | 344,681 | 355,558 | 365,527 | 407,278 | 418,358 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 307,944 | 319,057 | 375,902 | 391,835 | 403,957 | 444,989 | 452,129 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 267,734 | 275,819 | 329,501 | 340,378 | 350,347 | 385,722 | 391,802 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,700 | 8,787 | 9,321 | 11,270 | 11,320 | 11,675 | 11,988 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 31,510 | 34,451 | 37,080 | 40,187 | 42,290 | 47,592 | 48,339 |
| В паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Тобольская ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 | 619,300 |
| 2 | Тепловые нагрузки производственных объектов: ООО «Тобольск-Полимер» (от собственных источников) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 272,896 | 187,0336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 | 206,336 |
| 3 | Нагрузка производственных объектов: ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» | Нагрузка на производственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 731,910 | 731,910 |
| Всего спрос на тепловую мощность в паре |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 892,196 | 806,3336 | 825,636 | 825,636 | 825,636 | 1557,546 | 1557,546 |
| в т.ч. централизованное теплоснабжение |  | Производственные нужды | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |

Таблица 10

Распределение перспективной теплой нагрузки в зоне действия централизованных источников тепловой энергии г. Тобольска (с комбинированной выработкой) в период до 2028 г.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 316,689 | 332,572 | 344,694 | 381,759 | 388,396 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 275,145 | 285,986 | 295,955 | 327,509 | 333,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,460 | 30,297 | 32,847 | 35,940 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |
| 1.1 | Тобольская ТЭЦ (промышленная зона) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,346 | 5,346 | 50,346 | 50,542 | 54,626 | 74,626 | 74,626 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 5,043 | 5,043 | 50,043 | 50,043 | 54,323 | 74,323 | 74,323 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,396 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Тобольская ТЭЦ (на город) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 244,263 | 267,647 | 283,249 | 292,455 | 292,241 | 307,133 | 313,770 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 209,030 | 226,136 | 237,244 | 242,978 | 241,626 | 253,186 | 258,762 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 7,973 | 8,050 | 8,544 | 10,463 | 10,586 | 10,871 | 11,185 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,260 | 33,461 | 37,461 | 39,015 | 40,028 | 43,076 | 43,823 |
| 2 | Городская котельная № 1 (ГК-1) (работа в режиме насосной станции/работа и в аварийном режиме) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч: | Гкал/ч | НС | НС | НС | НС | НС | НС и аварийный режим работы (при аварии выработка до 55,3 Гкал/ч) |  |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,609 | 260,246 | 316,689 | 332,572 | 344,694 | 381,759 | 388,396 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 214,073 | 221,785 | 275,145 | 285,986 | 295,955 | 327,509 | 333,085 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 8,076 | 8,163 | 8,697 | 10,646 | 10,696 | 10,975 | 11,288 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 27,460 | 30,297 | 32,847 | 35,940 | 38,043 | 43,275 | 44,022 |

Таблица 11

Прогноз и распределение тепловой нагрузки в г. Тобольске на перспективу до   2028 г. по зонам действия источников тепловой энергии (котельные) г. Тобольска

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 63,231 | 63,734 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 58,213 | 58,716 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,701 | 0,701 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 |
| 1 | Котельная П. Бугор | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,706 | 2,706 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,639 | 2,639 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,064 |
| 2 | Подгорная часть | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 16,376 | 16,380 | 16,364 | 16,414 | 16,414 | 17,255 | 17,759 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 14,942 | 14,945 | 14,930 | 14,966 | 14,966 | 15,807 | 16,310 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,304 | 1,305 | 1,305 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| 2.1 | Котельная № 4 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,126 | 2,126 | 2,126 | 2,225 | 2,225 | 5,873 | 5,994 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,821 | 1,821 | 5,310 | 5,431 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,403 | 0,403 | 0,433 | 0,433 |
| 2.2 | Котельная № 5 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,434 | 1,817 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,412 | 1,794 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
| 2.3 | Котельная № 6 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Котельная № 8 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |
| 2.5 | Котельная № 10 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,620 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,613 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
| 2.6 | Котельная № 12 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| 2.7 | Котельная № 13 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 2.8 | Котельная № 14 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 4,606 | 4,606 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 4,279 | 4,279 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,327 | 0,327 |
| 2.9 | Котельная № 17 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 2.10 | Котельная № 18 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  |  |
| 2.11 | Котельная № 21 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.12 | Котельная № 23 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | Переход на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Котельная № 24 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная № 25 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.15 | Котельная № 26 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.16 | Котельная № 27 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 2.17 | Котельная № 29 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная № 31 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | Переключение потребителей |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
|  | мкр. Иртышский | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,971 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 13,064 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 2.19 | Котельная № 3 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,606 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,428 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.20 | Котельная № 20 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
|  | мкр. Менделеево | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
| 2.21 | Котельная № 22 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,567 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 12,228 | 12,228 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,906 | 12,906 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,390 | 0,390 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,108 | 1,108 |
|  | Юго-Восточный район | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.22 | Котельная № 16 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | ТО Левобережье | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 2.23 | Котельная № 15 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2.24 | Котельная № 19 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | п. Сумкино | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,091 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 | 10,562 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,306 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 9,672 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 2.25 | Котельная № 1 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,966 | 10,437 | 10,437 | Переключение потребителей |  |  |  |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 9,181 | 9,547 | 9,547 |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,608 | 0,712 | 0,712 |  |  |  |  |
| 2.26 | Котельная № 2 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,193 | 4,193 | 4,193 | 4,193 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,988 | 3,988 | 3,988 | 3,988 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 2.28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
|  | Район Пионерной базы | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2.29 | Котельная № 28 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

- 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано в следующих случаях:

- при отсутствии резервов по теплоснабжению;

- при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника);

- при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

В зону действия индивидуальных источников тепловой энергии городского округа в перспективном периоде включены районы с индивидуальной и низкоэтажной коттеджной застройкой: Юго-восточный район; д. Защитино, микрорайоны 12, 16, мкр. Усадьба, д. Ершовка в Нагорной части, часть районов в Подгорной части (ул. Пушкино, пер. Вертолетный),  3 км + 560 м от автомобильной дороги на п. Прииртышский), п. Временный в мкр. Менделеево. В районе мкр. Иртышский индивидуальная застройка размещается на свободных территориях между автодорогой на Ханты-Мансийск и р. Сузгункой. В районе п. Сумкино индивидуальная застройка размещается в западном направлении.

В указанных выше районах индивидуальные источники тепловой энергии планируется использовать для:

- отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде;

- для малоэтажных (до трех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

- для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения.

В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения используется природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для теплоснабжения многоквартирных домов не используются.

Прирост площади и тепловой нагрузки перспективных объектов жилищного фонда, предусматривающих использование индивидуального теплоснабжения в районах с индивидуальной и низкоэтажной коттеджной застройкой приведен в табл. 1.

Таким образом, обеспечение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения застройки г. Тобольска малоэтажными зданиями предусматривается производить от индивидуальных газовых теплогенераторов, а электроснабжение – от внешних электрических сетей.

- 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических за базовый период с учетом прогнозных показателей потребления тепла до 2028 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 г. по элементам территориального деления.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- модернизация городской котельной № 1 (ГК-1) с переводом в аварийный режим работы с тепловой мощностью 69 Гкал/ч (80 МВт);

- ввод в эксплуатацию новых блочных котельных п. Сумкино мощностью 6,8 и 9,7 МВт (№ 9 и № 11 соответственно);

- вывод из эксплуатации Котельной №1 п. Сумкино, котельных №№ 8, 10, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 31;

- обеспечить на первом и втором этапах увеличение мощности котельных источников №№ 4, 22 для покрытия существующих и перспективных нагрузок потребителей в зоне их действия.

- а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с теплоносителем горячая вода в целом по г. Тобольску составила:

- по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Тобольская ТЭЦ)  2 223 Гкал/ч;

- по коммунально-отопительным котельным – 109,301 Гкал/ч;

- по локальным производственным котельным – 96,25 Гкал/ч.

На конец 2014 г.  установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с теплоносителем горячая вода в целом по г. Тобольску составила:

- по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Тобольская ТЭЦ) – 2 223 Гкал/ч;

- по коммунально-отопительным котельным – 108,76 Гкал/ч Гкал/ч;

- по локальным производственным котельным – 96,25 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. установленная тепловая мощность основного оборудования источника с комбинированной выработкой (в паре и горячей воде) электрической и тепловой энергии Тобольской ТЭЦ запланирована неизменном уровне (табл. 12).

- б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие ограничения на использование установленной тепловой мощности источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, включая ограничения на тепловую мощность отопительных и производственных регулируемых отборов турбоагрегатов, связанные с особенностями выдачи тепловой мощности на основные, пиковые подогреватели сетевой воды, в базовом периоде отсутствовали.

На перспективу до 2028 г. по Тобольской ТЭЦ ограничения использования установленной мощности составят в паре 0,0 Гкал/ч, в горячей воде 77,3 Гкал/ч.

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе составили в базовом периоде 10,73 Гкал/ч.

На перспективу до 2028 г., за счет реализации мероприятий по строительству новых источников ограничения использования установленной мощности котельных составят 9,56 Гкал/ч.

Располагаемая мощность источников теплоснабжения (в связи с наличием ограничений на использование мощности по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе) на перспективу до 2028 г. представлена в табл. 12, 14.

- в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности за базовый период 2013 г. составляли по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 7,8 Гкал/ч (1,0 %), по котельным 1,79 Гкал/ч (1,8 %).

Существующие затраты тепловой мощности по факту за 2014 г. составляли по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 7,8 Гкал/ч (1,8 %), по котельным 5,35 Гкал/ч (5,45 %).

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составят по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 7,8 Гкал/ч (1,1 %), по котельным 4,97 Гкал/ч (4,7 %).

- г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто за 2013, г. составила 860,55 Гкал/ч, в т. ч. по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 765,2 Гкал/ч.

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто по факту за 2014 г. составила 857,90 Гкал/ч, в т. ч. по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 765,2 Гкал/ч.

На перспективу мощность нетто по источникам изменится:

- по источнику с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (табл. 12) – Тобольской ТЭЦ:

- до 765,2 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2013 гг. – 0,0%;

- до 687,9 Гкал/ч к 2023 г., темп снижения 2023/2013 гг. – 10,1 %;

- до 687,9 Гкал/ч к 2028 г., темп снижения 2028/2013 гг. – 10,1 %.

- по аварийному источнику – Городской котельной № 1 (табл. 14) –   69  Гкал/ч в период 2020-2028 гг..;

- по котельным (табл. 16):

- до 100,73 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2013 гг. – 105,64 %;

- до 100,62 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2013 гг. – 105,52 %;

- до 100,62 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2013 гг. – 105,52 %.

- д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по г. Тобольску существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составят 18 % отпуска тепловой энергии в сеть.

Расчет величины потерь проведен в Томе 4 «Электронная модель Схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

- е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в базовом периоде отсутствуют. В перспективе до 2028 г. данный показатель не изменится.

- ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность источников теплоснабжения составляет 1140,4 Гкал/ч, в т. ч.:

- по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 482,8 Гкал/ч в горячей воде), в паре – 630,7 Гкал/ч;

- по котельным 26,9 Гкал/ч.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности источников системы теплоснабжения г. Тобольска составит на перспективу до 2028 г.:

- Тобольская ТЭЦ (в паре) – 630,7 Гкал/ч;

- Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) – 262,1 Гкал/ч;

- Городская котельная № 1 (ГК-1) – работа в режиме насосной станции/работа в аварийном режиме;

- котельные – 24,18 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности обеспечен за счет модернизации Городской котельной № 1 (ГК-1). Мощность городской котельной ГК-1 принята с учетом покрытия нагрузки резервируемых потребителей от Тобольской ТЭЦ. Величина нагрузки аварийной брони потребителей Тобольской ТЭЦ по существующему положению на 2013 г. составила 159,748 Гкал/ч. В перспективе до 2028 г. нагрузка потребителей, подлежащих обязательному резервированию составит 200,285 Гкал/ч.

Для котельных № 4, 22 г. Тобольска выявлен дефицит мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.  Устранение дефицита мощности и обеспечение перспективной тепловой нагрузки осуществляется за счет наращивания мощностей котельных.

- з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) г. Тобольска учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом. Перспективная резервная тепловая мощность источников теплоснабжения до 2028 г., составит 667,53 Гкал/ч (табл. 12-15).

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Таблица 12

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2028 г.  (в паре и горячей воде)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 3 этап |
|  | Тобольская ТЭЦ- теплоноситель пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 428,0 |
| 3 | Собственные нужды производственных отборов | Гкал/ч | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  |  | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в паре внешних потребителей | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
|  | технологическая | Гкал/ч | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 |
| 7 | Доля резерва | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Тобольская ТЭЦ- теплоноситель горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 715,5 | 715,5 | 715,5 | 715,5 | 715,5 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  |  | # % | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 | # 1,1 |
| 5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 787,2 | # 707,7 | # 707,7 | # 707,7 | # 707,7 | 707,7 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,1 | 44,2 | 46,6 | 46,8 | 45,1 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 57,2 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,6 | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |
|  | отопление | Гкал/ч | 214,1 | 221,8 | 275,1 | 286,0 | 296,0 | 319,3 | 321,9 | 324,1 | 326,0 | 327,5 | 333,1 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,3 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 27,5 | 30,3 | 32,8 | 35,9 | 38,0 | 41,2 | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 44,0 |
|  | на город | Гкал/ч | 244,3 | 254,9 | 266,3 | 282,0 | 290,1 | 296,5 | 300,0 | 302,7 | 305,1 | 307,1 | 313,8 |
|  | промышленная зона | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 50,3 | 50,5 | 54,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | Гкал/ч | 249,6 | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 170,6 | 178,8 | 188,4 | 198,6 | 209,0 | 215,5 | 218,9 | 220,2 | 222,6 | 224,7 | 228,5 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 34,4 | 36,6 | 36,6 | 40,9 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 41,8 |
|  | прочие | Гкал/ч | 44,6 | 44,8 | 91,7 | 93,1 | 96,6 | 116,6 | 116,6 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 118,1 |
| 9 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 249,6 | 260,2 | 316,7 | 332,6 | 344,7 | 371,2 | 374,6 | 377,3 | 379,8 | 381,8 | 388,4 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 222,1 | 229,9 | 283,8 | 296,6 | 306,7 | 330,0 | 332,6 | 335,1 | 336,9 | 338,5 | 344,4 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 27,5 | 30,3 | 32,8 | 35,9 | 38,0 | 41,2 | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 44,0 |
| 8 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 494,5 | 482,8 | 423,9 | 407,8 | 397,4 | 359,1 | 276,2 | 273,5 | 271,1 | 269,1 | 262,1 |
| 9 | Доля резерва | % | 62 | 61 | 53 | 51 | 50 | 45 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |

Таблица 13

Баланс выработки тепловой энергии в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2028 г.

| № п/п | Тобольская ТЭЦ и Городская котельная № 1 | ед. изм. | Совместная работа Тобольской ТЭЦ с переводом Городской котельной № 1 в аварийный режим работы на 2 этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5708,78 | 5775,32 | 5792,91 | 5801,81 | 5808,38 | 5813,28 | 5837,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ 25 МВТ и более | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5708,78 | 5775,32 | 5787,60 | 5796,49 | 5803,07 | 5807,97 | 5831,79 |
|  | вода (в город) | тыс. Гкал | 847,46 | 839,02 | 829,63 | 858,21 | 905,66 | 919,48 | 931,77 | 936,04 | 942,61 | 947,54 | 961,79 |
|  | вода (с коллекторов) | тыс. Гкал | 6,92 | 19,81 | 19,90 | 19,90 | 11,57 | 19,93 | 19,93 | 24,55 | 24,55 | 24,52 | 34,09 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 4756,41 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
| 1.2 | (от ГК-1 в аварийном режиме) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 740,35 | 6,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,03 | 6,03 |
|  | вода | тыс. Гкал | 86,32 | 6,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,03 | 6,03 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 654,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 4956,76 | 5796,51 | 5605,66 | 5628,21 | 5667,33 | 5689,54 | 5707,13 | 5716,03 | 5722,60 | 5727,47 | 5751,29 |
|  | вода | тыс. Гкал | 854,38 | 858,82 | 849,53 | 872,08 | 911,20 | 933,41 | 951,01 | 959,90 | 966,47 | 971,34 | 995,16 |
|  | отборный пар | тыс. Гкал | 4102,38 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 149,35 | 164,40 | 164,29 | 163,46 | 162,39 | 161,19 | 161,35 | 161,43 | 161,49 | 160,18 | 159,13 |
|  |  | % | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 673,09 | 696,90 | 681,44 | 708,62 | 748,81 | 772,22 | 789,65 | 798,47 | 804,98 | 811,16 | 836,04 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего с учетом котельных | тыс. Гкал | 831,30 | 856,31 | 847,97 | 868,82 | 907,42 | 931,75 | 949,79 | 958,60 | 965,12 | 972,09 | 998,23 |

Таблица 14

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) г. Тобольска в период до 2028 г. (для теплоносителя горячая вода)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  | 3 этап |
|  | Городская котельная № 1 |  | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС/аварийный режим |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 | # 1,58 |
| 5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |
| 8 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | ## Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 6,034 | ## 10,00 | ## 10,00 | ## 10,00 | ## 10,00 | ## 10,00 | ## 10,00 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 9 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 5,453 | ### 5,462 | ### 5,459 | ### 5,459 | ### 5,459 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 | ### 9,047 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,581 | ### 0,572 | ### 0,575 | ### 0,575 | ### 0,575 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 | ### 0,953 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |
|  |  | #### % | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,86 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 | #### 0,52 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 5,401 | ### 5,410 | ### 5,407 | ### 5,407 | ### 5,407 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 | ### 8,995 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,530 | ### 0,530 | ### 0,530 | ### 0,563 | ### 0,563 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 0,577 | ### 1,448 | ### 1,459 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,511 | #### 0,511 | #### 0,511 | #### 0,515 | #### 0,515 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 0,554 | #### 1,389 | #### 1,399 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,019 | #### 0,019 | #### 0,019 | #### 0,048 | #### 0,048 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,023 | #### 0,059 | #### 0,060 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,821 | ### 1,821 | ### 4,835 | ### 4,994 | ### 4,994 | ### 4,994 | ### 5,310 | ### 5,431 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,403 | ### 0,403 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 1,204 | ### 1,204 | ### 1,204 | ### 1,302 | ### 1,302 | ### 2,428 | ### 2,588 | ### 2,588 | ### 2,588 | ### 2,903 | ### 3,024 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 0,031 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 | ### 1,756 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 0,891 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 | ### 1,213 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,126 | ### 2,225 | ### 2,225 | ### 5,398 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,557 | ### 5,873 | ### 5,994 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,737 | ### 1,821 | ### 1,821 | ### 4,965 | ### 5,124 | ### 5,124 | ### 5,124 | ### 5,440 | ### 5,561 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,389 | ### 0,403 | ### 0,403 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 | ### 0,433 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 2,744 | ### 2,753 | ### 2,750 | ### 2,619 | ### 2,619 | ### 3,020 | ### 2,861 | ### 2,861 | ### 2,861 | ### 1,674 | ### 1,482 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 48 | ### 48 | ### 33 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 19 | ### 16 |
| ### 2 | ### Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 0 | ### 1 | ### 6 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 3,941 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 | ### 3,945 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,369 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 | ### 0,365 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |
|  |  | #### % | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | #### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 | ### 1,22 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 3,893 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 | ### 3,897 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,490 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,488 | ### 0,624 | ### 0,642 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | #### 0,476 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,474 | ### 0,606 | ### 0,622 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | #### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,014 | ### 0,018 | ### 0,020 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,412 | ### 1,412 | ### 1,794 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,023 | ### 0,023 | ### 0,023 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 0,903 | ### 1,048 | ### 1,048 | ### 1,431 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 | ### 0,305 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,082 | ### 0,082 | ### 0,082 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,209 | ### 1,434 | ### 1,434 | ### 1,817 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,187 | ### 1,412 | ### 1,412 | ### 1,794 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,023 | ### 0,023 | ### 0,023 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 2,195 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,199 | ### 2,200 | ### 2,200 | ### 2,200 | ### 1,975 | ### 1,839 | ### 1,439 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 50 | ### 47 | ### 36 |
| ### 3 | ### Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 | ### 6,034 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 5,419 | ### 5,426 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 | ### 5,434 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,615 | ### 0,608 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 | ### 0,08 |
|  |  | #### % | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 | #### 1,40 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 5,343 | ### 5,350 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 | ### 5,358 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,922 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 | ### 0,912 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,889 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 | #### 0,882 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,033 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 | #### 0,030 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 | ### 2,293 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 | ### 0,415 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 | ### 2,708 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 | ### 2,594 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,713 | ### 1,719 | ### 1,728 | ### 1,728 | ### 1,728 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 | ### 1,738 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 32 |
| ### 4 | ### Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### 0,690 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### 0,614 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### 0,075 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | #### 0,33 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | #### 0,077 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### 0,070 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### 0,317 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### 0,387 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### 0,380 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,145 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### 3,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 2,575 | ### 2,575 | ### 2,573 | ### 2,573 | ### 2,573 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,437 | ### 0,437 | ### 0,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | #### 0,31 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 2,567 | ### 2,567 | ### 2,565 | ### 2,565 | ### 2,565 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,615 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### 0,616 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,602 | #### 0,603 | #### 0,603 | #### 0,603 | #### 0,603 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,613 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,355 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### 0,359 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### 0,162 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,620 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### 0,624 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,613 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### 0,617 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,332 | ### 1,327 | ### 1,325 | ### 1,325 | ### 1,325 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 52 | ### 52 | ### 51 | ### 51 | ### 51 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,775 | ### 0,777 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### 0,783 | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,087 | ### 0,085 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - |
|  |  | #### % | #### 0,52 | #### 0,51 | #### 0,51 | #### 0,51 | #### 0,51 | ### 0,51 | ### 0,51 | ### 0,51 | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,771 | ### 0,773 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### 0,118 | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | #### 0,115 | ### 0,115 | ### 0,115 | ### 0,115 | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### 0,146 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### 0,226 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### 0,225 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,427 | ### 0,430 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### 0,435 | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 55 | ### 55 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 | ### 0,198 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,177 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 | ### 0,178 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,022 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 | ### 0,020 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | #### % | #### 1,13 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 | #### 1,12 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,175 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 | ### 0,176 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,013 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 | #### 0,012 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 | ### 0,068 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 | ### 0,037 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 | ### 0,105 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| #### 11 | #### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | #### Гкал/ч | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 | #### 0,105 |
|  | #### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | #### Гкал/ч | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 | #### 0,068 |
|  | #### нагрузка ГВС средняя за сутки | #### Гкал/ч | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 | #### 0,037 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,057 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,059 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 | ### 0,060 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 32 | ### 33 | ### 33 | ### 33 | ### 33 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 | ### 34 |
| ### 8 | ### Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 | ### 8,276 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 8 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 7,469 | ### 7,461 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 | ### 7,480 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,807 | ### 0,815 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,796 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 | ### 0,12 |
|  |  | #### % | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 | #### 1,55 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 7,353 | ### 7,345 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 | ### 7,364 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,951 | ### 0,854 | ### 0,831 | ### 0,827 | ### 0,827 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 0,940 | ### 1,438 | ### 1,438 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,918 | #### 0,826 | #### 0,802 | #### 0,798 | #### 0,798 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 0,909 | #### 1,398 | #### 1,398 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,033 | #### 0,028 | #### 0,029 | #### 0,029 | #### 0,029 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,031 | #### 0,040 | #### 0,040 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 2,168 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 | ### 3,593 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 | ### 0,846 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,053 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 | ### 0,166 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 3,067 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 | ### 4,606 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 2,907 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 | ### 4,279 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,160 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 | ### 0,327 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 3,335 | ### 3,424 | ### 3,467 | ### 3,470 | ### 3,470 | ### 3,357 | ### 1,818 | ### 1,818 | ### 1,818 | ### 1,321 | ### 1,321 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 45 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 45 | ### 24 | ### 24 | ### 24 | ### 18 | ### 18 |
| ### 9 | ### Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 | ### 2,759 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 2,497 | ### 2,488 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 | ### 2,464 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,261 | ### 0,271 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 | ### 0,294 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 0,44 | ### 0,44 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 2,486 | ### 2,477 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 | ### 2,453 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 | ### 0,110 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 | #### 0,102 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 | ### 0,910 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 | ### 0,626 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 | ### 0,099 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 | ### 1,635 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 | ### 1,261 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 | ### 0,374 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,742 | ### 0,732 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 | ### 0,709 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 30 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 |
| ### 10 | ### Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### 4,310 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 3,929 | ### 3,898 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### 3,893 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,381 | ### 0,412 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### 0,417 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,11 | ### 0,113 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 2,88 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,90 | ### 2,903 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 3,816 | ### 3,785 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### 3,780 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,559 | ### 0,542 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,544 | #### 0,534 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,015 | #### 0,008 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### 1,425 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### 1,539 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### 1,372 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### 0,167 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 1,719 | ### 1,688 | ### 1,683 | ### 1,683 | ### 1,683 | ### 1,699 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 44 | ### 43 | ### 43 | ### 43 | ### 43 | ### 44 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,147 | ### 0,147 | ### 0,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 2,04 | ### 2,04 | ### 2,04 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,011 | ### 0,011 | ### 0,011 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,011 | #### 0,011 | #### 0,011 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,129 | ### 0,129 | ### 0,129 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 88 | ### 88 | ### 88 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,195 | ### 0,195 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,165 | ### 0,165 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,030 | ### 0,030 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 1,03 | ### 1,03 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,163 | ### 0,163 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,024 | ### 0,024 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,024 | #### 0,024 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,016 | ### 0,016 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,124 | ### 0,124 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 75 | ### 75 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 | ### 0,172 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### 17 | ### 18 | ### 19 | ### 24 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,146 | ### 0,147 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 | ### 0,144 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,026 | ### 0,025 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,028 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 3,42 | ### 3,39 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,48 | ### 3,47 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,141 | ### 0,142 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 | ### 0,139 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 | #### 0,008 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,045 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,041 | ### 0,042 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 30 | ### 30 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 | ### 29 |
| ### 14 | ### Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### 17 | ### 18 | ### 19 | ### 24 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 | ### 0,786 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 | ### 0,076 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
|  |  | ### % | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 | ### 0,89 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 | ### 0,779 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 | #### 0,034 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 | #### 0,001 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 | ### 0,013 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 | ### 0,285 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 | ### 0,301 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 | ### 0,289 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,012 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 | ### 0,443 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 | ### 56 |
| ### 15 | ### Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,109 | ### 0,109 | ### 0,109 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,087 | ### 0,087 | ### 0,087 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,021 | ### 0,021 | ### 0,021 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 3,43 | ### 3,43 | ### 3,43 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,084 | ### 0,084 | ### 0,084 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,007 | ### 0,007 | ### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,000 | #### 0,000 | #### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,034 | ### 0,034 | ### 0,078 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 39 | ### 39 | ### 89 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 16 | ### Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### 1,724 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### 1,551 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### 0,173 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### 0,45 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### 1,544 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### 0,165 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | #### 0,158 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | #### 0,007 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### 0,332 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### 0,647 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### 0,168 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### 1,147 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### 1,137 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### 0,010 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,231 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### 0,232 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 17 | ### Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 | ### 1,034 |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 19 |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,938 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 | ### 0,939 |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,096 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### % | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 | ### 0,43 |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,934 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 | ### 0,935 |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 | ### 0,103 |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 | #### 0,099 |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 | #### 0,004 |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 | ### 0,504 |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,327 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 | ### 0,328 |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 | ### 35 |
| ### 18 | ### Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### 0,862 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ### лет | ### 8,3 | ### 9,3 | ### 10,3 | ### 11,3 | ### 12,3 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3 | ### Располагаемая мощность оборудования | ### Гкал/ч | ### 0,796 | ### 0,796 | ### 0,793 | ### 0,793 | ### 0,793 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Потери установленной тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,069 | ### 0,069 | ### 0,069 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Собственные нужды | ### Гкал/ч | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### % | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### 0,50 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Тепловая мощность нетто | ### Гкал/ч | ### 0,792 | ### 0,792 | ### 0,789 | ### 0,789 | ### 0,789 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 7 | ### Потери мощности в тепловой сети | ### Гкал/ч | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### 0,035 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### через изоляционные конструкции | #### Гкал/ч | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | #### 0,035 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | #### с потерями теплоносителя | #### Гкал/ч | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | #### 0,003 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 8 | ### Хозяйственные нужды тепловых сетей | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 9 | ### Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопление | ### Гкал/ч | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### вентиляция | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### ГВС | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 10 | ### Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### жилые здания | ### Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### общественные здания | ### Гкал/ч | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### 0,600 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### прочие | ### Гкал/ч | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### 0,050 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ### Гкал/ч | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### 0,650 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### 0,644 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### нагрузка ГВС средняя за сутки | ### Гкал/ч | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ### Гкал/ч | ### 0,107 | ### 0,107 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### Доля резерва | ### % | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 19 | ## Итого Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### 41,614 | ### 41,614 | ### 41,419 | ### 41,138 | ### 41,138 | ### 38,818 | ### 34,508 | ### 34,508 | ### 33,646 | ### 33,646 | ### 33,646 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### 7 | ### 8 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 7 | ### 6 | ### 7 | ### 6 | ### 11 | ### 16 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### 37,465 | ### 37,444 | ### 37,272 | ### 37,038 | ### 37,038 | ### 35,094 | ### 31,201 | ### 31,201 | ### 30,419 | ### 30,419 | ### 30,419 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### 4,150 | ### 4,170 | ### 4,147 | ### 4,100 | ### 4,100 | ### 3,724 | ### 3,307 | ### 3,307 | ### 3,227 | ### 3,227 | ### 3,227 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,4 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
|  |  | ## % | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,0 | ### 1,0 | ### 1,1 | ### 1,1 | ### 1,1 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### 36,998 | ### 36,977 | ### 36,807 | ### 36,579 | ### 36,579 | ### 34,656 | ### 30,876 | ### 30,876 | ### 30,098 | ### 30,098 | ### 30,098 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### 4,774 | ### 4,678 | ### 4,631 | ### 4,643 | ### 4,643 | ### 3,845 | ### 3,303 | ### 3,303 | ### 3,184 | ### 4,689 | ### 4,718 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 4,621 | ### 4,530 | ### 4,482 | ### 4,465 | ### 4,465 | ### 3,723 | ### 3,189 | ### 3,189 | ### 3,073 | ### 4,529 | ### 4,555 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,156 | ### 0,151 | ### 0,152 | ### 0,181 | ### 0,181 | ### 0,122 | ### 0,114 | ### 0,114 | ### 0,111 | ### 0,160 | ### 1,846 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,060 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### 14,942 | ### 14,945 | ### 14,930 | ### 14,966 | ### 14,966 | ### 15,331 | ### 15,491 | ### 15,491 | ### 15,491 | ### 15,807 | ### 16,310 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 | ### 0,130 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### 1,304 | ### 1,305 | ### 1,305 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### 10,075 | ### 10,075 | ### 10,064 | ### 10,114 | ### 10,114 | ### 10,479 | ### 10,639 | ### 10,639 | ### 10,639 | ### 10,955 | ### 11,458 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 | ### 3,818 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### 2,483 | ### 2,486 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 | ### 2,483 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### 16,376 | ### 16,380 | ### 16,364 | ### 16,414 | ### 16,414 | ### 16,780 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 16,940 | ### 17,255 | ### 17,759 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### 15,072 | ### 15,075 | ### 15,060 | ### 15,096 | ### 15,096 | ### 15,461 | ### 15,621 | ### 15,621 | ### 15,621 | ### 15,937 | ### 16,440 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### 1,304 | ### 1,305 | ### 1,305 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 | ### 1,319 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### 15,848 | ### 15,919 | ### 15,856 | ### 15,522 | ### 15,522 | ### 14,031 | ### 10,634 | ### 10,634 | ### 9,974 | ### 8,154 | ### 7,561 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### 42 | ### 43 | ### 43 | ### 42 | ### 42 | ### 40 | ### 34 | ### 34 | ### 33 | ### 27 | ### 25 |
| # 20 | # Котельная П. Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 8 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 |
|  |  | # % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 | # 1,71 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 | # 2,639 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 | # 0,365 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 | # 1,739 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 | # 0,602 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 | # 2,706 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 | # 2,642 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 | # 0,234 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 |
| # 21 | # Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 | # 5,259 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 19 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,681 | # 4,681 | # 4,676 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 | # 4,733 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,578 | # 0,578 | # 0,583 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 | # 0,526 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | ## % | ## 0,28 | ## 0,28 | ## 0,28 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,27 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,668 | # 4,668 | # 4,663 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 | # 4,720 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,604 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,597 | # 0,596 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,569 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,570 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,566 | ## 0,565 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 | ## 0,031 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 2,428 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 | # 2,290 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,129 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,186 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 2,606 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 | # 2,609 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 2,428 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 | # 2,432 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 | # 0,177 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,459 | # 1,454 | # 1,449 | # 1,506 | # 1,506 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,514 | # 1,515 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 31 | # 31 | # 31 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 | # 32 |
| # 22 | # Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 | # 21,260 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 15 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 19,465 | # 19,476 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 | # 19,534 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,795 | # 1,784 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 | # 1,726 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 |
|  |  | ## % | ## 2,09 | ## 2,09 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 | ## 2,08 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 19,058 | # 19,069 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 | # 19,127 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,935 | # 0,935 | # 0,935 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,889 | # 0,887 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,845 | ## 0,845 | ## 0,845 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 | ## 0,790 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,099 | ## 0,097 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 | # 9,664 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 | # 0,913 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 | # 0,788 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 | # 11,366 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 | # 10,636 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 6,757 | # 6,768 | # 6,826 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,875 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 |
| # 23 | # Итого Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 | # 26,519 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 17 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 24,146 | # 24,156 | # 24,210 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 | # 24,267 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,373 | # 2,363 | # 2,309 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 | # 2,252 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 |
|  |  | ## % | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 | # 1,7 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 23,726 | # 23,736 | # 23,790 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 | # 23,847 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,539 | # 1,540 | # 1,540 | # 1,493 | # 1,493 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,485 | # 1,483 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | # 1,414 | # 1,415 | # 1,415 | # 1,359 | # 1,359 | # 1,355 | # 1,355 | # 1,355 | # 1,355 | # 1,355 | # 1,355 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,128 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 13,064 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 | # 11,955 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,043 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 | # 1,046 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,974 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,971 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 | # 13,975 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 13,064 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 | # 13,068 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 | # 0,907 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 8,216 | # 8,221 | # 8,275 | # 8,379 | # 8,379 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,387 | # 8,389 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 34 | # 34 | # 34 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 | # 35 |
|  | # мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 10 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 15,758 | # 15,756 | # 15,779 | # 15,779 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,483 | # 1,485 | # 1,462 | # 1,462 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 | # 1,440 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 |
|  |  | # % | # 2,20 | # 2,20 | # 2,20 | # 2,20 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 | # 2,10 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 15,411 | # 15,409 | # 15,432 | # 15,432 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,596 | # 1,596 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,619 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | # 1,463 | # 1,463 | # 1,461 | # 1,461 | # 1,461 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,493 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 12,228 | # 12,228 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 8,889 | # 8,889 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 12,545 | # 12,545 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,248 | # 0,246 | # -0,145 | # -0,145 | # 0,636 | # 0,614 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,190 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 1 | # 1 | # -1 | # -1 | # 4 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 25 | # Итого Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 17,241 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 | # 18,000 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 10 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 15,758 | # 15,756 | # 15,779 | # 15,779 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 | # 16,560 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,310 | # 2,312 | # 2,289 | # 2,289 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 | # 2,267 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 |
|  |  | # % | # 2,2 | # 2,2 | # 2,2 | # 2,2 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 | # 2,1 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 15,411 | # 15,409 | # 15,432 | # 15,432 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 | # 16,213 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,596 | # 1,596 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,594 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,616 | # 1,619 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | # 1,463 | # 1,463 | # 1,461 | # 1,461 | # 1,461 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,493 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 12,228 | # 12,228 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,566 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 | # 12,906 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 8,889 | # 8,889 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 | # 9,305 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 | # 1,393 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,663 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 | # 3,706 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 13,567 | # 13,567 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 13,983 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 | # 14,404 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 12,545 | # 12,545 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 12,882 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 | # 13,297 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 1,022 | # 1,022 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,101 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,248 | # 0,246 | # -0,145 | # -0,145 | # 0,636 | # 0,614 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,190 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 2 | # 2 | # -1 | # -1 | # 4 | # 4 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  | # Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 26 | # Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 25 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,66 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 | # 0,76 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 0,338 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,014 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
| # 27 | # Итого Юго-Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 25 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 1,9 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 | # 2,6 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 0,338 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 | # 0,336 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,080 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 | ## 0,060 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 | # 0,245 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,014 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  | # ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | # Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 | # 5,172 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,522 | # 4,549 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 | # 4,556 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,651 | # 0,623 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 | # 0,616 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 |
|  |  | # % | # 0,73 | # 0,73 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 | # 0,72 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,489 | # 4,516 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 | # 4,523 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 | # 0,459 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 | # 1,560 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 | # 1,608 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 | # 1,527 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,081 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 2,413 | # 2,440 | # 2,447 | # 2,447 | # 2,447 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 | # 2,456 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 53 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 | # 54 |
| # 29 | # Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 | # 4,741 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 4,263 | # 4,265 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 | # 4,269 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,478 | # 0,476 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 4,249 | # 4,251 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 | # 4,255 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,582 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 | # 0,581 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,564 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 | ## 0,563 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,018 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 | # 1,324 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 | # 2,016 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 | # 1,981 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,651 | # 1,653 | # 1,658 | # 1,658 | # 1,658 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 | # 1,659 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 | # 39 |
| # 30 | # Итого Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 | # 9,913 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 8,784 | # 8,814 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 | # 8,826 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,129 | # 1,099 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 | # 1,088 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 | # 0,5 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 8,737 | # 8,767 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 | # 8,779 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,050 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 | # 1,040 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,454 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 | # 2,883 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 | # 0,642 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,098 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 | # 3,624 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 | # 3,508 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,116 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 4,064 | # 4,094 | # 4,105 | # 4,105 | # 4,105 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 | # 4,115 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 46 | # 46 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 |
|  | # п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 10,920 | ## 10,920 | ## 10,920 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ## 26 | ## 27 | ## 28 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ## 9,569 | ## 8,875 | ## 9,566 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 1,351 | ## 2,045 | ## 1,354 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ## 0,24 | ## 0,24 | ## 1,24 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ## % | ## 2,46 | ## 2,65 | ## 12,91 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ## 9,334 | ## 8,640 | ## 8,331 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ## 0,998 | ## 1,100 | ## 1,100 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 0,998 | ### 1,005 | ### 1,005 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,095 | ### 0,095 | ### 0,095 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | # 9,966 | # 10,437 | # 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ## 9,181 | ## 9,547 | ## 9,547 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ## 0,608 | ## 0,712 | ## 0,712 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | # 9,966 | # 10,437 | # 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ## 7,593 | ## 8,063 | ## 8,063 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ## 1,336 | ## 1,336 | ## 1,336 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ## 1,038 | ## 1,038 | ## 1,038 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | # 9,966 | # 10,437 | # 10,437 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 9,359 | ## 9,725 | ## 9,725 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ## 0,608 | ## 0,712 | ## 0,712 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## -1,630 | ## -2,896 | ## -3,205 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ## -17 | ## -33 | ## -34 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ## 32 | ## Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 | ## 0,431 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 9 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ## 0,386 | ## 0,386 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 | ## 0,382 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 0,045 | ## 0,045 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 | ## 0,049 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 | ## 0,01 |
|  |  | ## % | ## 1,29 | ## 1,30 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 | ## 1,31 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ## 0,381 | ## 0,381 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 | ## 0,377 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 | ## 0,010 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 | ## 0,125 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ## 0,247 | ## 0,246 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 | ## 0,242 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ## 64 | ## 64 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 | ## 63 |
| ## 33 | ## Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 | ## 5,847 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### - | ### - | ### - | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 11 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 | ## 5,730 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,117 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 0,11 |
|  |  | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 | ## 5,615 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 | ## 0,299 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 | ### 0,273 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 | ## 3,429 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 | ## 0,348 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 | ## 0,416 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 | ## 4,193 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 | ## 3,988 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 | ## 0,205 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 | ## 1,123 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 |
| ## 34 | ## Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 | ## 8,340 |
| ## 2 | ## Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | ## лет | ### - | ### - | ### - | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 15 |
| ## 3 | ## Располагаемая мощность оборудования | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 | ## 8,174 |
| ## 4 | ## Потери установленной тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 | ## 0,167 |
| ## 5 | ## Собственные нужды | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 | ## 0,16 |
|  |  | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 | ## 2,00 |
| ## 6 | ## Тепловая мощность нетто | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 | ## 8,010 |
| ## 7 | ## Потери мощности в тепловой сети | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,481 | ## 0,481 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 | ## 0,480 |
|  | ### через изоляционные конструкции | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 | ### 0,434 |
|  | ### с потерями теплоносителя | ### Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ### 0,047 | ### 0,047 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 | ### 0,046 |
| ## 8 | ## Хозяйственные нужды тепловых сетей | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## 9 | ## Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## отопление | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 | ## 5,559 |
|  | ## вентиляция | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 | ## 0,178 |
|  | ## ГВС | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 |
| ## 10 | ## Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## жилые здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 | ## 4,634 |
|  | ## общественные здания | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 | ## 1,296 |
|  | ## прочие | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 | ## 0,314 |
| ## 11 | ## Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 | ## 6,244 |
|  | ## отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 | ## 5,737 |
|  | ## нагрузка ГВС средняя за сутки | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 | ## 0,507 |
| ## 12 | ## Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | ## Гкал/ч | ### - | ### - | ### - | ## 1,285 | ## 1,285 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 | ## 1,286 |
| ## 13 | ## Доля резерва | ## % | ### - | ### - | ### - | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 | ## 16 |
| # 35 | # Итого Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 11,351 | # 11,351 | # 11,351 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 | # 14,618 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 18 | # 19 | # 6 | # 4 | # 5 | # 6 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 12 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 9,956 | # 9,261 | # 9,948 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 | # 14,285 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,396 | # 2,090 | # 1,403 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 | # 0,333 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,2 | # 0,2 | # 1,2 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3 |
|  |  | # % | # 2,4 | # 2,6 | # 12,5 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 | # 2,0 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 9,716 | # 9,021 | # 8,708 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 | # 14,002 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 1,008 | # 1,109 | # 1,109 | # 0,790 | # 0,790 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 | # 0,789 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 1,007 | ## 1,013 | ## 1,013 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 | ## 0,716 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,074 | ## 0,074 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 | ## 0,073 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 9,306 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 | # 9,672 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,178 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,608 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 7,718 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 | # 8,188 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 1,336 | # 1,336 | # 1,336 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 | # 1,644 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 1,038 | # 1,038 | # 1,038 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 10,091 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 | # 10,562 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 9,484 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 | # 9,850 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,608 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # -1,384 | # -2,650 | # -2,963 | # 2,651 | # 2,651 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 | # 2,652 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # -14 | # -29 | # -30 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 | # 19 |
|  | # Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 27 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 1,639 | # 1,580 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,137 | # 0,196 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
|  |  | # % | # 0,37 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 | # 0,38 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 1,633 | # 1,574 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,091 | # 1,032 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 67 | # 65 | # 65 | # 65 | # 65 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 |
| # 37 | # Итого район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | # Гкал/ч | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 | # 1,776 |
| # 2 | # Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | # лет | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 27 |
| # 3 | # Располагаемая мощность оборудования | # Гкал/ч | # 1,639 | # 1,580 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,569 |
| # 4 | # Потери установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0,382 | # 0,441 | # 1,452 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,495 |
| # 5 | # Собственные нужды | # Гкал/ч | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # % | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,4 |
| # 6 | # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 1,633 | # 1,574 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 | # 1,563 |
| # 7 | # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,072 |
|  | ## через изоляционные конструкции | ## Гкал/ч | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 |
|  | ## с потерями теплоносителя | ## Гкал/ч | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,030 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
| # 8 | # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопление | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # вентиляция | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # ГВС | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 10 | # Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # жилые здания | # Гкал/ч | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # общественные здания | # Гкал/ч | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,138 |
|  | # прочие | # Гкал/ч | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,322 |
| # 11 | # Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,460 |
|  | # отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,393 |
|  | # нагрузка ГВС средняя за сутки | # Гкал/ч | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 12 | # Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | # Гкал/ч | # 1,091 | # 1,032 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 | # 1,031 |
| # 13 | # Доля резерва | # % | # 67 | # 66 | # 65 | # 65 | # 65 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 | # 66 |
| 38 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 108,759 | 108,759 | 108,564 | 111,551 | 112,310 | 109,990 | 109,180 | 109,180 | 108,318 | 108,318 | 108,318 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 98,092 | 97,356 | 97,948 | 102,109 | 102,890 | 100,946 | 100,553 | 100,553 | 99,770 | 99,770 | 99,771 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 12,433 | 13,169 | 13,382 | 11,251 | 11,229 | 10,853 | 10,436 | 10,436 | 10,356 | 10,356 | 10,356 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 10,4 | 11,3 | 21,2 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 96,559 | 95,820 | 95,414 | 100,538 | 101,319 | 99,396 | 99,056 | 99,056 | 98,277 | 98,277 | 98,278 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10,129 | 10,136 | 10,086 | 9,732 | 9,732 | 8,927 | 8,884 | 8,884 | 8,766 | 10,270 | 10,300 |
|  | # через изоляционные конструкции | # Гкал/ч | 9,072 | 8,988 | 8,938 | 8,567 | 8,567 | 7,846 | 7,760 | 7,760 | 7,644 | 9,100 | 9,128 |
|  | # с потерями теплоносителя | # Гкал/ч | 0,574 | 0,569 | 0,570 | 0,586 | 0,586 | 0,500 | 0,835 | 0,835 | 0,832 | 0,881 | 2,565 |
| 8 | Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | отопление | Гкал/ч | 53,661 | 54,034 | 54,356 | 54,392 | 54,392 | 54,758 | 57,897 | 57,897 | 57,897 | 58,213 | 58,717 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.: | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 41,765 | 42,235 | 42,640 | 42,690 | 42,690 | 43,056 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | 43,895 | 44,399 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 7,992 | 7,995 | 7,995 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 |
|  | прочие | Гкал/ч | 8,577 | 8,581 | 8,577 | 8,269 | 8,269 | 8,269 | 8,915 | 8,915 | 8,915 | 8,915 | 8,915 |
| 11 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 58,334 | 58,812 | 59,212 | 59,262 | 59,262 | 59,628 | 62,915 | 62,915 | 62,915 | 63,230 | 63,734 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 54,284 | 54,658 | 54,979 | 55,016 | 55,016 | 55,381 | 58,598 | 58,598 | 58,598 | 58,913 | 59,417 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 4,050 | 4,154 | 4,233 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | 4,317 |
| 12 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 28,096 | 26,873 | 26,160 | 31,544 | 32,325 | 30,842 | 27,257 | 27,257 | 26,597 | 24,777 | 24,184 |
| 13 | Доля резерва | % | 29 | 28 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 |

Таблица 15

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2028 г.  (в горячей воде)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. (принято в тарифе) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | тыс. Гкал | 209,27 | 202,93 | 215,21 | 206,83 | 205,25 | 201,83 | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 209,43 | 210,37 |
|  | - котельные | тыс. Гкал | 209,27 | 202,93 | 215,21 | 206,83 | 205,25 | 201,83 | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 209,43 | 210,37 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 5,3 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 203,92 | 202,93 | 209,71 | 201,86 | 200,28 | 196,86 | 197,29 | 197,29 | 197,29 | 204,46 | 205,41 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 45,71 | 43,53 | 43,18 | 41,66 | 41,66 | 37,33 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 43,53 | 43,21 |
|  |  | % | 22,4 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 20,8 | 19,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 21,3 | 21,0 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 158,21 | 159,40 | 166,53 | 160,20 | 158,61 | 159,53 | 160,14 | 160,14 | 160,14 | 160,93 | 162,19 |
| 7 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 158,7 | 150,7 | 159,6 | 157,4 | 157,2 | 156,8 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,5 | 156,5 |

- Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

- 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2028 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой системы теплоснабжения изменяется с учетом реализации проектов по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему.

В таблице 16 представлен график перевода с открытой на закрытую схемы теплоснабжения.

Таблица 16

График перевода на закрытую схему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промзона от ТЭЦ |  | Х |  |  |  |  |
| 2 | Промзона от ГК |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | 15 мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 4 | 10 мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 5 | 10Б мкр. |  | Х |  |  |  |  |
| 6 | 3Б мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 7 | 9 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 8 | 8 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 9 | 4 мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 10 | 3А мкр. |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | мкр. Панин Бугор |  |  | Х |  |  |  |
| 12 | 3 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | 7 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 14 | 6 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 15 | Историческая часть |  |  |  | Х |  |  |
| 16 | 7А мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 17 | 12 мкр. |  |  |  | Х |  |  |
| 18 | мкр. Левобережье |  |  |  |  | Х |  |
| 19 | Подгорный район |  |  |  |  | Х |  |
| 20 | мкр. Сумкино |  |  |  |  | Х |  |
| 21 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  | Х |
| 22 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  | Х |
| 23 | мкр. Юго-Восточный |  |  |  |  |  | Х |

В расчетах принято, что к 2022 г. все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения сетей горячего водоснабжения.

Перспективный прогноз подпитки в зонах действия каждого источника тепловой энергии г. Тобольска, включая новые источники, приведен в таблице 17.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для каждого источника теплоснабжение определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16 СП 124.13330.2013 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям и перспектив нового строительства до 2028 г. (Приложение 1).

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2028 г. по г. Тобольску представлена в табл.19. На перспективу до 2028 г. прогнозируется снижение нормативной производительности водоподготовительных установок, в связи с переходом с открытой на закрытую схему теплоснабжения.

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагается внедрение систем водоподготовки на всех реконструируемых и вновь вводимых источниках тепловой энергии.

Таблица 17

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии до 2028 г.

| № п/п |  | Зона действия котельной | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,34 | 6,34 | 7,66 | 7,66 |
|  | 1.3 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 5,01 | 5,01 |
|  | 1.4 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 2,03 | 2,03 |
|  | 1.6 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,22 | 2,37 |
|  | 2.3 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,86 | 1,99 |
|  | 2.4 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.5 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,13 | 0,13 |
|  | 2.6 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,25 |
| 3 | 3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 3,46 | 3,46 |
|  | 3.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | 3.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4 | 4 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - |
|  | 4.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - |
|  | 4.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 4.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |
|  | 4.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 5 | 5 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - | - |
|  | 5.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | - | - |
|  | 5.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 5.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - |
|  | 5.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
| 6 | 6 | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | - | - |
|  | 6.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - |
|  | 6.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 6.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | 6.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 7 | 7 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
|  | 7.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | 7.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8 | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 22,14 | 22,14 |
|  | 8.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 7,71 | 7,71 |
|  | 8.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 13,45 | 13,45 |
|  | 8.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,98 | 0,98 |
| 9 | 9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | 9.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | 9.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | 10 | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | - | - |
|  | 10.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | - | - |
|  | 10.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 10.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | - | - |
|  | 10.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 11 | 11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | 11.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  | 11.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 11.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 11.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 12 | 12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
|  | 12.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
|  | 12.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | 12.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | 12.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
|  | 13.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | 13.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,13 |
|  | 14.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | 14.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 14.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 14.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | 15 | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | 15.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | 15.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 15.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 15.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 16 | 16 | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | - | - |
|  | 16.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - |
|  | 16.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 16.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - |
|  | 16.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 17 | 17 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,46 | 0,46 |
|  | 17.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | 17.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | 18 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - |
|  | 18.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - |
|  | 18.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | 18.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - |
|  | 18.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | 19 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 3,80 | 3,80 |
|  | 19.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  | 19.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 20 | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
|  | 20.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
|  | 20.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 21 | 21 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 131,21 | 131,21 | 131,51 | 131,51 | 131,51 | 16,91 | 16,91 |
|  | 21.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 14,67 | 14,67 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 15,42 | 15,42 |
|  | 21.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 115,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,49 |
| 22 | 22 | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,27 | 0,27 |
|  | 22.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | 22.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | 23 | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 1,35 | 1,35 |
|  | 23.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | 23.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 23.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | 23.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 24 | 24 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 1,87 | 1,87 |
|  | 24.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | 24.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 25 | 25 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 8,67 | 8,82 | 8,82 | - | - | - | - |
|  | 25.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 7,91 | 8,04 | 8,04 | - | - | - | - |
|  | 25.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 25.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | 25.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,77 | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - |
| 26 | 26 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,05 | 0,05 |
|  | 26.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | 26.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | 27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | 27.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
|  | 27.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 28 | 28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | 5,27 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
|  | 28.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 4,81 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|  | 28.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 29 | 29 | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,23 | 0,23 |
|  | 29.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | 29.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | 30 | Котельная для мкр. Панин Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.1 | Всего подпитка тепловой сети. в т.ч.: | тыс. т | - | - | - | - | - | 13,11 | 13,11 |
|  | 30.2 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | 3,07 | 3,07 |
|  | 30.3 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | 30.4 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | - | - | - | - | - | 9,65 | 9,65 |
|  | 30.5 | Технологические затраты на заполнение и испытание | тыс. т | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,39 |

- 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы по г. Тобольску к 2028 г. представлена в табл.  18.

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 18

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения г. Тобольска в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Котельная № 4 | т/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,41 | 2,41 | 5,79 | 5,79 |
| 2 | Котельная № 5 | т/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,20 | 2,39 |
| 3 | Котельная № 6 | т/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 4 | Котельная № 8 | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - |
| 5 | Котельная № 10 | т/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | - | - |
| 6 | Котельная № 12 | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| 7 | Котельная № 13 | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Котельная № 14 | т/ч | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 7,75 | 7,75 |
| 9 | Котельная № 17 | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 10 | Котельная № 18 | т/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - |
| 11 | Котельная № 21 | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 23 | т/ч | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 24 | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Котельная № 25 | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | Котельная № 26 | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 27 | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | - | - |
| 17 | Котельная № 29 | т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 18 | Котельная № 31 | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - |
| 19 | Котельная № 3 | т/ч | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 20 | Котельная № 20 | т/ч | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| 21 | Котельная № 22 | т/ч | 13,97 | 13,97 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,69 | 14,69 |
| 22 | Котельная № 16 | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 23 | Котельная № 15 | т/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 24 | Котельная № 19 | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 25 | Котельная № 1 | т/ч | 7,53 | 7,66 | 7,66 | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 27 | Котельная № 9 (ЦТП-1) | т/ч | - | - | - | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 28 | Котельная № 11 (ЦТП-2) | т/ч | - | - | - | 4,58 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 29 | Котельная № 28 | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 30 | Котельная для мкр. Панин Бугор | т/ч | - | - | - | - | - | 4,11 | 4,11 |

- Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы для варианта развития системы теплоснабжения, выбранного по результат сравнений разработанных вариантов мастер-плана, отраженных в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов (Том 5. Книга 3).

Тобольская  ТЭЦ является единственным источником теплоснабжения для Нагорной части города. После утверждения  Схемы теплоснабжения и до ее очередной актуализации предлагается проработать состав и стоимость мероприятий по техническому перевооружению/модернизации теплофикационного оборудования Тобольской ТЭЦ для надежного обеспечения тепловых нагрузок города, с целью дальнейшего включения их в актуализированную схему теплоснабжения и в инвестиционную программу ООО «Тобольская ТЭЦ».

- 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях г. Тобольска, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, включает строительство котельной установленной мощности 3,5 Гкал/ч для объектов мкр. Панин бугор с перекладкой тепловых сетей.

Схемой предусмотрен ввод в эксплуатацию новых блочных котельных п. Сумкино мощностью 6,8 и 9,7 МВт (№ 9 и 11 соответственно). Данные источники по состоянию на 01.07.2015 г. смонтированы, ведется подготовительная работа для обеспечения пуска.

- 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, включает реализацию мероприятия по реконструкции котельных № 22 и № 4 с увеличением мощности до 18 Гкал/ч и до 10 Гкал/ч соответственно.

Реконструкция обусловлена наличием дефицита мощности для обеспечения подачи тепловой энергии существующим и перспективным  потребителям мкр. Менделеево и Подгорной части в необходимом объеме.

- 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения включают следующие мероприятия:

- реконструкция ВПУ Тобольской ТЭЦ (выполнено в 2014 г.);

- техническое перевооружение (капитальный ремонт оборудования) котельных и ЦТП (выполнено в 2014 -2015 гг.);

- установка оборудования узлов учета газа на котельных (выполнено в 2015 г.).

В настоящее время техническое состояние Тобольской ТЭЦ – удовлетворительное, часть оборудования эксплуатируется на продленном  ресурсе. В феврале 2016 г. изменился собственник имущественного комплекса Тобольской ТЭЦ. В 2016 г. запланировано техническое обследование оборудования Тобольской ТЭЦ, участвующего в выработке тепловой и электрической энергии. По итогам данного обследования будет сформирован перечень мероприятий, подлежащих включению в настоящую Схему теплоснабжения при актуализации.

- 4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На момент разработки Схемы теплоснабжения каждый источник тепловой энергии работает самостоятельно. Совместные режимы работы источников отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, включают следующие мероприятия:

- вывод из эксплуатации (консервация/демонтаж) котельных 
№№ 21, 23;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 1 п. Сумкино;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельных №№ 8, 10, 27, 31;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 12;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 18;

- вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 26;

- переключение нагрузок потребителей котельной № 1 п. Сумкино на котельные № 9 и 11 п. Сумкино мощностью 6,8 и 9,7 МВт;

- переключение нагрузок потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31; 12; 18 на котельные №№  4, 5, 14.

Вывод из эксплуатации котельной № 1 п. Сумкино обусловлен тем, что в стадии пуско-наладочных работ находится 2 источника, позволяющих обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей.

Продление срока службы котельным №№ 21, 23, 26 экономически не целесообразно, возможен переход потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

- 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки не предусматриваются.

- 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы включают следующие мероприятия:

- модернизация и техническое перевооружение Городской котельной № 1 с целью ее использования в аварийном режиме (мощностью 69 Гкал/ч (80 МВт));

- проведение технического перевооружения Городской котельной № 1 (ГК-1) с целью ее использования в режиме автоматизированной насосной станции в Нагорной части с большей мощностью.

При аварии на Тобольской ТЭЦ или на магистральном трубопроводе от Тобольской ТЭЦ и прекращении подачи теплоносителя для незамерзания системы теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска до момента устранения аварии Городская котельная № 1 (ГК-1) должна обеспечить:

- постоянную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения;

- подогрев воды из обратного трубопровода на 10 °С;

- подпитку тепловой сети из баков-аккумуляторов ГК-1. Величина подпитки зависит от потерь теплоносителя в системе теплоснабжения и величины открытого водоразбора и не должна превышать 145 т/ч в среднем за 48 ч (на время устранения аварий за предыдущие периоды).

Режим работы ГК-1 должен обеспечить на период ликвидации аварии (но не более чем 54 ч):

- исключение замерзания (разморозки) магистральных трубопроводов;

- обеспечение тепловой энергией потребителей первой, второй и третьей категории, достаточной для неснижения температуры в жилых и общественных зданиях до 12 °С, в промышленных зданиях до 8 °С.

Основные параметры Городской котельной № 1 (ГК-1) после реконструкции:

- установленная тепловая мощность – 69 Гкал/ч (80 МВт);

- система теплоснабжения для потребителей – двухтрубная, закрытая;

- основное топливо – природный газ (ГОСТ 5542-87);

- категория объекта по теплоснабжению – вторая (по п.18. 11 
СНиП II-35-76);

- категория объекта по электроснабжению – вторая;

- режим работы – круглосуточный, круглогодичный;

- категория по надежности отпуска тепла потребителям – вторая;

- система теплоснабжения – закрытая;

- температурный график –130/70 °С.

Параметры оборудования источника уточняются при разработке проектно-сметной документации.

- 4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе определены на основании ввода планируемых к строительству и существующих мощностей в п. 2.4 (табл. 19).

Таблица 19

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

| № п/п | Наименование района, источника | 2013 г. | 1 этап (2014-2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка (без учета потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 | 1,87 | 2,13 | 2,126 | 2,126 | 2,225 | 2,225 | 5,873 | 5,994 | Переключение нагрузки с котельных № 8,10,27,31 на 2 этапе |
|  | Котельная № 5 | 1,21 | 1,21 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,434 | 1,817 | Переключение нагрузки с котельной № 12 на 2 этапе |
|  | Котельная № 6 | 2,71 | 2,71 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |  |
|  | Котельная № 8 | 0,39 | 0,39 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 4 на 2 этапе |
|  | Котельная № 10 | 0,78 | 0,62 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 4 на 2 этапе |
|  | Котельная № 12 | 0,23 | 0,23 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 5 на 2 этапе |
|  | Котельная № 13 | 0,10 | 0,10 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |  |
|  | Котельная № 14 | 3,07 | 3,07 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 4,606 | 4,606 | Переключение нагрузки с котельной № 18 на 2 этапе |
|  | Котельная № 17 | 1,45 | 1,63 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |  |
|  | Котельная № 18 | 1,54 | 1,54 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 14 на 2 этапе |
|  | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2017 г. с переключением на ИТС |
|  | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2016 г. с переключением на ИТС |
|  | Котельная № 24 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |  |
|  | Котельная № 25 | 0,30 | 0,30 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |  |
|  | Котельная № 26 | 0,04 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2017 г. |
|  | Котельная № 27 | 1,15 | 1,15 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 4 на 2 этапе |
|  | Котельная № 29 | 0,50 | 0,50 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |  |
|  | Котельная № 31 | 0,65 | 0,65 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | - | - | Переключение нагрузки на котельную № 4 на 2 этапе |
| # 2 | # Нагорная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Тобольская ТЭЦ | # 244,65 | # 249,61 | # 260,25 | # 316,69 | # 332,38 | # 344,69 | # 381,76 | # 388,40 |  |
|  | # на город | # 239,31 | # 244,26 | # 254,90 | # 266,34 | # 282,03 | # 290,07 | # 307,13 | # 313,77 |  |
|  | # промышленная зона | # 5,35 | # 5,35 | # 5,35 | # 50,35 | # 50,35 | # 54,63 | # 74,63 | # 74,63 |  |
|  | # Городская котельная № 1 (ГК-1) | # НС | # НС | # НС | # НС | # НС | # НС | # НС/Аварийный режим | # НС/Аварийный режим |  |
| # 3 | # Котельная для объектов мкр. Панин Бугор | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # 2,705 | # 2,705 | # Ввод в эксплуатацию на 2 этапе |
| 4 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 | 2,61 | 2,61 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |  |
|  | Котельная № 20 | 11,33 | 11,37 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 11,366 |  |
| 5 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 22 | 13,57 | 13,57 | 13,567 | 13,983 | 13,983 | 13,983 | 14,404 | 14,404 |  |
| 6 | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 | 0,24 | 0,24 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |  |
| 7 | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 | 1,61 | 1,61 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |  |
|  | Котельная № 19 | 2,02 | 2,02 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |
| 8 | п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | 9,97 | 9,97 | 10,437 | 10,437 | - | - | - | - | Переключение нагрузки на котельные № 9, 11 в 2017 г. |
|  | Котельная № 2 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
|  | Котельная № 9 (ЦТП-1) | - | - | - | - | 4,193 | 4,193 | 4,193 | 4,193 | Переключение нагрузки с котельной № 1 в 2017 г. |
|  | Котельная № 11 (ЦТП-2) | - | - | - | - | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | Переключение нагрузки с котельной № 1 в 2017 г. |
| 9 | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 28 | 0,46 | 0,46 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |

- 4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В системе теплоснабжения г. Тобольска котельные работают по температурному графику 90/70 °С, 95/70 °С, Тобольская ТЭЦ – 150 /70 °С со срезкой на 130/70 °С.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан с учетом действующих норм и правил, обоснован в электронной модели (табл. 20).

Таблица 20

Температурный график отпуска тепловой энергии в г. Тобольска для каждого источника тепловой энергии (группы источников) в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

| Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Температурный график (температура срезки), °С/°С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. (базовый период) | 2014 – 2018 гг. | 2019 – 2023 гг. | 2024 – 2028 гг. |
| Действующие источники |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ | 150/70 (130/70) | 130/70 * | 130/70 * | 130/70 * |
| Котельная ГК-1 | - | - | 130/70 | 130/70 |
| Котельная № 4 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 5 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
| Котельная № 6 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 8 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 10 | 90/70 | 90/70 | - | - |
| Котельная № 12 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 13 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 14 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 17 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 18 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 21 | 90/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 23 | 90/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 24 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
| Котельная № 25 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 26 | 90/70 | 90/70 | - | - |
| Котельная № 27 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 29 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 31 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 3 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 7 | 95/70 | - | - | - |
| Котельная № 20 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 22 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 16 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 15 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 19 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 1 | 95/70 | 95/70 | - | - |
| Котельная № 2 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 28 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Перспективные источники |  |  |  |  |
| Котельная № 9 (ЦТП-1) | - | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 11 (ЦТП-2) | - | 95/70 | 95/70 | 95/70 |

*значения температурного графика приводятся в соответствие фактическому графику от Тобольской ТЭЦ, каких-либо мероприятий не предусматривается

После реконструкции предусмотрена работа Городской котельной № 1 (ГК-1) в аварийном режиме по температурному графику 130/70 °С, после перевода потребителей на закрытую схему ГВС, подпитка на ГК-1 производиться не будет. Изменение температурного графика системы теплоснабжения по другим котельным в г. Тобольске не предусмотрено.

В связи с сохранением температурных графиков действующих источников выше параметров не будут возникать дополнительные издержки.

- 4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей (табл. 21).

Таблица 21

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии г. Тобольска с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

| № п/п | Наименование | 1 этап (2014-2018 годы) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 годы) | 3 этап (2024 - 2028 годы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тобольская ТЭЦ (в горячей воде) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |  |
|  | Располагаемая мощность | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 715,5 | 715,5 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 292,70 | 304,43 | 363,33 | 379,39 | 389,76 | 438,64 | 445,62 |  |
| 1.2 | Тобольская ТЭЦ (в паре) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 |  |
|  | Располагаемая мощность | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 | 619,30 |  |
| 1.3 | Городская котельная № 1 (ГК-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная П. Бугор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | # Ввод в эксплуатацию на 2 этапе (2020 г.) |
|  | Располагаемая мощность | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | - | - | - | - | - | 3,21 | 3,21 |  |
| 2 | Подгорный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 10,00 | 10,00 | Увеличение мощности на 2 этапе (2019 г.) |
|  | Располагаемая мощность | 5,45 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 9,05 | 9,05 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,79 | 2,79 | 7,32 | 7,45 |  |
| 2.2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |  |
|  | Располагаемая мощность | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,06 | 2,46 |  |
| 2.3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |  |
|  | Располагаемая мощность | 5,42 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,62 |  |
| 2.4 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2019 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - |  |
| 2.5 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2019 г. |
|  | Располагаемая мощность | 2,57 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | - | - |  |
| 2.6 | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2019 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | - | - |  |
| 2.7 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 2.8 | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |  |
|  | Располагаемая мощность | 7,47 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 4,02 | 3,92 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 6,04 | 6,04 |  |
| 2.9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |
|  | Располагаемая мощность | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |
| 2.10 | Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2020 г. |
|  | Располагаемая мощность | 3,93 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | - | - |  |
| 2.11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2017 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |
| 2.12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2016 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - |  |
| 2.13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 2.14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 2.15 | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2017 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 2.16 | Котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2019 г. |
|  | Располагаемая мощность | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | - | - |  |
| 2.17 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| 2.18 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | Вывод из эксплуатации в 2019 г. |
|  | Располагаемая мощность | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | - | - |  |
| 3 | мкр. Иртышский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |  |
|  | Располагаемая мощность | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |  |
| 3.2 | Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |  |
|  | Располагаемая мощность | 19,47 | 19,48 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |  |
| 4 | мкр. Менделеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |
|  | Располагаемая мощность | 15,76 | 15,76 | 15,78 | 15,78 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 15,16 | 15,16 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 16,02 | 16,02 |  |
| 5 | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 6 | ТО Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |  |
|  | Располагаемая мощность | 4,52 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,07 |  |
| 6.2 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |
|  | Располагаемая мощность | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |  |
| 7 | п. Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 10,92 | 10,92 | 10,92 | - | - | - | - | Вывод из эксплуатации в 2017 г. |
|  | Располагаемая мощность | 9,57 | 8,88 | 9,57 | - | - | - | - |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 10,96 | 11,54 | 11,54 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
| 7.3 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |  |
| 7.4 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |  |
|  | Располагаемая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |  |
| 8 | Район Пионерной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |
|  | Располагаемая мощность | 1,64 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 |  |

- 4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Действующие источники, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция.

Направления использования и внедрения возобновляемых источников энергии и местных видов топлива в теплоэнергетическом комплексе Тюменской области (включая г. Тобольск) рассмотрено в «Схеме и программе развития электроэнергетики Тюменской области на 2016–2020 год», утв. Распоряжением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 г. № 903-п (далее – Схема развития электроэнергетики Тюменской области).

К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика,  гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика.

Ветроэнергетика. Потенциал по вводу ветрогенерирующих установок на территории региона оценивается величиной 0,1-0,2 МВт/м2. Наиболее перспективным является ввод ветрогенерирующих установок в территориально удаленных от ЕЭС районах для обеспечения малых поселений без подключения ветрогенерирующих установок к сети. Так как потребители г. Тобольска не относятся к удаленным от ЕЭС территориям, то развитие ветроэнергетики не целесообразно.

Гидроэнергетика. На территории г. Тобольска расположены крупнейшие по водоносности реки Тюменской области - Иртыш и Тобол, которые могут быть использованы для развития сегмента генерации электроэнергии малыми ГЭС. Возможность использования данного вида энергии на территории г. Тобольска подлежит детальному технико-экономическому обоснованию.

Солнечная энергетика. Данный вид энергетики основывается на преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию.  Для г. Тобольска суммарная солнечная радиация в течение дня распределяется от 3,5 до 4,0 кВт·ч/м2. Продолжительность солнечного сияния  до 2000 часов/год. В Схеме развития электроэнергетики Тюменской области определено, что применение солнечных электростанций в Тюменском регионе экономически и технически нецелесообразно. Это обусловлено тем, что в зимний период данный вид возобновляемой энергии не может быть использован по причине малой солнечной радиации, падающей на поверхность (высокие широты расположения региона).

Биоэнергетика. В биоэнергетике при производстве тепловой энергии в качестве сырья использует биотопливо – топливо, получаемое из биологического сырья. По типу исходного сырья различают три вида биотоплива: биологические отходы, целлюлозные соединения и водоросли.  В Схеме развития электроэнергетики Тюменской области определено, что на территории региона посевные площади растений, отходы которых могут быть использованы для производства биотоплива, малы, а поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы не особенно многочисленно, использование данного типа сырья для выработки электроэнергии (в том числе и в городских округах) в промышленных масштабах не является перспективным. Биоэнергетика может быть использована не для отопительных муниципальных котельных, а для выработки тепла на локальных котельных, размещенных в зоне действия полигона отходов г. Тобольска.

Таким образом, на основании вышеизложенного на расчетный срок определена нецелесообразность ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

- 4.11 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основное топливо, потребляемое источниками тепловой энергии – природный газ. Использование возобновляемых источников энергии для обеспечения производства тепловой энергии не предусмотрено.

- Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31;

- строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной № 12;

- строительство тепловых сетей для присоединения к котельным №№ 9,11 потребителей котельной №1 п. Сумкино;

- строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 14 потребителей котельной № 18;

- реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельным 
№№ 9,11 потребителей котельной №1 п. Сумкино;

- реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31;

- реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной № 12.

- 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Тобольск, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку, включают следующие мероприятия:

- строительство:

- строительство тепловых сетей в 1 микрорайоне, Ду – 50-300 мм;

- строительство тепловых сетей в 2 микрорайоне, Ду – 50-80 мм;

- строительство тепловых сетей в 3 микрорайоне, Ду – 50-150 мм;

- строительство тепловых сетей в 3А микрорайоне, Ду – 80-150 мм;

- строительство тепловых сетей в 3Б микрорайоне, Ду – 80-100 мм;

- строительство тепловых сетей в 4 микрорайоне, Ду – 70-100 мм;

- строительство тепловых сетей в 6 микрорайоне, Ду – 50-100 мм;

- строительство тепловых сетей в 7 микрорайоне, Ду – 32-150 мм;

- строительство тепловых сетей в 7А микрорайоне, Ду – 32-300 мм;

- строительство тепловых сетей в 8 микрорайоне, Ду – 70 мм;

- строительство тепловых сетей в 9 микрорайоне, Ду – 50-125 мм;

- строительство тепловых сетей в 10 микрорайоне, Ду – 50-400 мм;

- строительство тепловых сетей в 10Б микрорайоне, Ду – 500 мм;

- строительство тепловых сетей в 15 микрорайоне, Ду – 70-500 мм;

- строительство тепловых сетей в 16 микрорайоне, Ду – 70-250 мм;

- строительство тепловых сетей в 19 микрорайоне, Ду – 80-125 мм;

- строительство тепловых сетей в микрорайоне Центральный, Ду – 70-300 мм;

- строительство тепловых сетей в районе ВУЗов, Ду – 50 мм;

- строительство тепловых сетей в с. Верхнефилатово, Ду – 50 мм;

- строительство тепловых сетей в мкр. Иртышский, Ду – 32 мм;

- строительство тепловых сетей в мкр. Менделеево, Ду – 50-125 мм;

- строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 19, 
Ду – 80 мм;

- строительство тепловых сетей в п. Сумкино, Ду – 125 мм;

- строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 4, Ду – 50- 100 мм;

- строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 5, Ду – 50 мм;

- строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 10, 
Ду – 70-80 мм;

- строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 12, 
Ду – 70-100 мм;

- реконструкция:

- реконструкция (перекладка) трубопроводов в зоне действия Тобольской ТЭЦ (Городской котельной № 1) в Нагорной части с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности до 
Ду – 100-800 мм;

- реконструкция (перекладка) трубопроводов в с. Верхнефилатово с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности до Ду – 80 мм;

- реконструкция (перекладка) трубопроводов в мкр. Менделеево с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности до 
Ду – 300-400 мм;

- реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, Ду – 900 мм.

Для определения технического состояния трубопроводов и планов по их реконструкции Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- диагностика магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1);

- диагностическое обследование тепловых сетей.

После ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных трубопроводов Схемой теплоснабжения проведение наладки и регулировки системы теплоснабжения.

- 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируются.

- 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, включают следующие мероприятия:

- вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети от Городской котельной № 1 до мкр. Панин Бугор (Ду 250 мм - 500 м, Ду 200 мм – 3000 м).

Также в целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реконструкция насосных станций, в т.ч.:

- реконструкция оборудования насосной станции Городской котельной № 1, в т.ч. ПСД, с минимальной производительностью 7,5 т/ч;

- внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом и контроля энергетических параметров ПНС и ЦТП;

- диспетчеризация ГК № 1, ПНС-1,3, проходного коллектора, Узла А, котельных №№ 3, 31, 5;

- монтаж частотных преобразователей на ПНС-1;

- завершение монтажа оборудования ПНС-3.

- 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в Схеме теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство:

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в Нагорной части (в зоне действия Городской котельной № 1), Ду – 50-300 мм;

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия котельной Панин Бугор, 
Ду – 200 мм;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения:

- реконструкция тепловых сетей от Городской котельной № 1 для повышения надежности теплоснабжения, Ду – 150-500 мм;

- реконструкция тепловых сетей мкр. Иртышский для повышения качества теплоснабжения, Ду – 300 мм;

- реконструкция тепловых сетей мкр. Менделеево для повышения надежности теплоснабжения, Ду – 300 мм;

- реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной № 19 для повышения надежности теплоснабжения, Ду – 80-100 мм;

- реконструкция тепловых сетей п. Сумкино для повышения надежности теплоснабжения, Ду – 32-100 мм;

- реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей от котельной № 14 для повышения качества теплоснабжения, Ду – 150 мм.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает следующие мероприятия:

- реконструкция проходного коллектора с заменой технологического оборудования и трубопроводов от ПНС-2 до 5 узла, Д - 900 мм (реализовано в 2014 – 2015 гг.);

- реконструкция участка магистральных тепловых сетей от опоры 222 до П-10 (2 ввод на город), Д -700 мм (реализовано в 2014 – 2015 гг.);

- реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (реализовано в 2014 – 2015 гг.);

а также мероприятия, которые подлежат реализации после проведения технического обследования и определения источника их финансирования:

- капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт тепловых сетей от ГК № 1, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от котельных, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Нагорной части от Городской котельной № 1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей от котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт тепловых сетей потребителей промзоны ТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт тепловых сетей потребителей от ГК № 1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт тепловых сетей потребителей от котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР;

- капитальный ремонт тепловых сетей потребителей промзоны 
д. Анисимова в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР.

- Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспективный топливный баланс и рассчитан норматив запаса топлива по каждому источнику тепловой энергии, расположенному в границах г. Тобольска (табл. 22-24).

Как основной вид топлива, по действующим и планируемым к строительству котельным, принят природный газ. В качестве резервного и аварийного топлива приняты мазут и дизельное топливо.

Перспективный топливный баланс сформирован без учета расхода топлива по котельным и источникам в промышленной зоне, не отпускающим тепловую энергию.

Расчеты перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Тобольска по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе реализации представлены в Томе 5. Книги 5. «Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы».

Таблица 22

Перспективный топливный баланс Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (годовой расход)

| № п/п | Наименование источника |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | Выработка электроэнергии | млн кВт∙ч | 2714,58 | 2869,70 | 3240,87 | 2869,70 | 2869,70 | 2869,70 | 2869,70 |
|  |  | Отпуск электроэнергии |  | 2372,05 | 2411,00 | 2799,12 | 2411,00 | 2411,00 | 2411,00 | 2411,00 |
|  |  | Отпуск теплоэнергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5698,00 | 5802,54 | 5611,69 | 5660,17 | 5690,95 | 5758,74 | 5792,13 |
|  |  | пар |  | 4756,41 | 4937,70 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 | 4756,13 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 941,59 | 858,82 | 849,53 | 878,11 | 917,23 | 972,06 | 995,88 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 93,24 | 25,81 | 25,93 | 25,93 | 35,42 | 79,78 | 79,78 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроэнергии | г у.т/кВт∙ч | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 358,80 |
|  |  | теплоэнергии | кг у.т./Гкал | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 152,20 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Потребление топлива, в т.ч. отпуск на: |  | 1613,91 | 1650,62 | 1596,72 | 1620,91 | 1626,37 | 1636,63 | 1643,40 |
|  |  | электроэнергию | тыс. т у.т. | 751,67 | 763,17 | 739,25 | 759,43 | 757,49 | 742,20 | 745,31 |
|  |  | теплоэнергию, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 862,24 | 887,45 | 857,47 | 861,48 | 868,88 | 894,43 | 898,10 |
|  |  | пар |  | 723,93 | 751,52 | 723,88 | 723,88 | 723,88 | 732,44 | 732,44 |
|  |  | горячая вода в т.ч.: |  | 138,31 | 135,93 | 133,58 | 137,60 | 144,99 | 161,98 | 165,65 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 138,31 | 132,00 | 129,64 | 133,65 | 139,60 | 149,70 | 153,37 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 0,00 | 3,93 | 3,95 | 3,95 | 5,39 | 12,29 | 12,29 |
|  |  | электроэнергию | тыс. т.н.т. | 658,62 | 668,70 | 647,73 | 665,42 | 663,72 | 650,32 | 653,04 |
|  |  | теплоэнергию, в т.ч.: | тыс. т.н.т. | 755,50 | 777,59 | 751,32 | 754,83 | 761,31 | 783,70 | 786,92 |
|  |  | пар |  | 634,31 | 658,48 | 634,27 | 634,27 | 634,27 | 641,77 | 641,77 |
|  |  | горячая вода в т.ч.: |  | 121,19 | 119,10 | 117,05 | 120,56 | 127,04 | 141,93 | 145,14 |
|  |  | горячая вода, в т.ч. |  | 121,19 | 115,66 | 113,59 | 117,10 | 122,32 | 131,17 | 134,38 |
|  |  | вода (с коллекторов) |  | 0,00 | 3,44 | 3,46 | 3,46 | 4,72 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Городская котельная № 1 | Выработка теплоэнергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 5,31 | 5,31 |
|  |  | Отпуск теплоэнергии |  | - | - | - | - | - | 5,22 | 5,22 |
|  |  | Удельный расход топлива на выработку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 150,4 | 150,4 |
|  |  | Потребление топлива, в т.ч. отпуск на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергию | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
|  |  | теплоэнергию | тыс. т.н.т. | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 |

Таблица 23

Перспективный топливный баланс расхода основного и резервного топлива Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1 613,91 | 1 634,20 | 1 578,99 | 1 586,38 | 1 595,00 | 1 615,49 | 1 624,85 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1 414,11 | 1 431,89 | 1 383,52 | 1 389,99 | 1 397,55 | 1 415,50 | 1 423,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | 16,80 | 16,83 | 17,78 | 18,33 | 18,52 | 20,17 | 20,55 |
| 2 | Городская котельная № 1 | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Итого по Нагорной части г. Тобольска | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1 613,91 | 1 634,20 | 1 578,99 | 1 586,38 | 1 595,00 | 1 616,29 | 1 625,65 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1 414,11 | 1 431,89 | 1 383,52 | 1 389,99 | 1 397,55 | 1 416,20 | 1 424,40 |
|  |  | ОНЗТ | мазут | резервное | тыс. т н.т. | 16,80 | 16,83 | 17,78 | 18,33 | 18,52 | 20,74 | 21,12 |

Таблица 24

Перспективный топливный баланс по котельным г. Тобольска до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Котельная № 4 (ул. Мира, 7б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,03 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 3,72 | 3,79 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,90 | 1,01 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 3,26 | 3,32 |
|  |  | ОНЗТ | дизельное топливо | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Котельная № 5 (ул. Ленина, 72а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,91 | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,95 | 1,14 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,79 | 0,78 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,83 | 1,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Котельная № 6 (ул. Вокзальная,22) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,79 | 1,52 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,56 | 1,21 | 1,57 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная № 8 (ул. Наб. Кирова, 11) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 10 (ул. Володарского, 27а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,75 | 0,51 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,66 | 0,42 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 12 (ул. Ленина, 87) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 13 (ул. 3-я Речная) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 14 (мкр. «Южный») | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,74 | 1,91 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 2,77 | 2,77 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,52 | 1,67 | 1,66 | 1,62 | 1,62 | 2,43 | 2,43 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Котельная № 17 (ул. Р. Люксембург, 4б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,49 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,43 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 18 (ул. 3-я Трудовая) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,09 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 21 (ул. Подшлюзы, 13а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 23 (ул. Базарная площадь, 3) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 24 (ул. Пушкина, 33а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 25 (ул. Пушкина, 22а) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 26 (ул. Е. Басова, 1б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 27 (Сельхоз колледж) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 29 (МУП «Тобольский водоканал») | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Котельная № 31 (ул. Ленина, 26б) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная «Панин бугор» | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | ОНЗТ | топочный мазут | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Котельная № 3 (п. Верхнефилатово) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,63 | 1,46 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,43 | 1,17 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Котельная № 20 (п. Иртышский) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 6,07 | 6,12 | 6,03 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 5,29 | 5,35 | 5,37 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 21 | Котельная № 22 (мкр. Менделеево) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 7,42 | 7,59 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 8,04 | 8,04 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 6,46 | 6,64 | 7,03 | 6,88 | 6,84 | 7,05 | 7,05 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | Котельная № 16 (Дом отдыха) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 15 (п. Бекерево) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,24 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,09 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Котельная № 19 (пос. Савинский Затон) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 1,26 | 1,02 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 1,10 | 0,77 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Котельная № 1 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 5,80 | 5,84 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 5,05 | 5,11 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 2 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 9 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 28 | Котельная № 11 (п. Сумкино) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 29 | Котельная № 28 (Пионерная база) | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 0,20 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Итого по котельным г. Тобольск | годовой расход | природный газ | основное | тыс. т у.т. | 33,2 | 33,4 | 34,3 | 33,3 | 33,2 | 35,1 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 29,0 | 28,8 | 30,6 | 29,2 | 29,1 | 30,8 | 31,0 |
|  |  | ОНЗТ | топливо дизельное | резервное | тыс. т у.т. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

- Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. (опубликованы Минэкономразвития России 26.10.2015);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 5, 6 Схемы теплоснабжения.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, направленные на перспективное развитие системы (без учета перехода с открытой на закрытую схему ГВС) на 2016-2028 гг., составляет  
1 573 188 тыс. руб.  с НДС,(табл. 25), в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 561 540 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 890 114 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 121 535 тыс. руб.

Таблица 25

Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности  для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Источники финансирования | Фактический объем финансирования (2014 - 2015 гг.) (с НДС), тыс. руб. | Всего финансовые потребности на реализацию (2016 - 2028 гг.) (с НДС), тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации |  |  | Всего в базовых ценах 2014 г., тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2016 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (справочно) |
| I | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска | всего | 269 430 | 401 160 | 92 914 | 308 247 | 0 | 293 005 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 194 513 | 65 868 | 128 645 | 0 | 143 354 |
|  |  | тариф | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 7 575 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269 100 | 196 689 | 17 087 | 179 602 | 0 | 142 076 |
| II | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск | всего | 131 643 | 1 172 028 | 468 626 | 581 867 | 121 535 | 980 355 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 129 588 | 86 320 | 43 268 | 0 | 98 846 |
|  |  | тариф | 1 923 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 231 525 | 72 107 | 107 413 | 52 005 | 163 167 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 129 720 | 76 117 | 76 117 | 0 | 0 | 188 132 |
| III | ИТОГО (п.I+п.II) | всего | 401 073 | 1 573 188 | 561 540 | 890 114 | 121 535 | 1 273 360 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 324 101 | 152 188 | 171 913 | 0 | 242 200 |
|  |  | тариф | 2 253 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 241 483 | 82 065 | 107 413 | 52 005 | 170 742 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 398 820 | 272 806 | 93 204 | 179 602 | 0 | 330 208 |
| IV | Мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую | всего | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
| V | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 657 188 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 725 561 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 715 |
|  |  | тариф | 123 282 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 192 107 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 6 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 |
| VI | Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
| VIII | Строительство тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение | всего | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IХ | ВСЕГО (п.III+пп.IV-VIII) | всего | 1 176 779 | 2 542 042 | 884 029 | 1 432 778 | 225 236 | 2 737 596 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 398 053 | 167 330 | 216 466 | 14 257 | 821 145 |
|  |  | тариф | 125 536 | 834 092 | 301 134 | 446 245 | 86 713 | 722 317 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 277 728 | 118 310 | 107 413 | 52 005 | 314 866 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 405 010 | 1 032 169 | 297 254 | 662 654 | 72 261 | 879 268 |
| Х | Всего по проекту 2014-2028 гг. | всего | 3 718 821 |  |  |  |  | 2 737 596 |

В период до 2022 г. подлежат исполнению мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую, общий объем финансирования которых составляет 599 157 тыс. руб. (с НДС).

Кроме того, в составе Схемы выделены мероприятия, направленные на поддержание существующей системы теплоснабжения г. Тобольска в работоспособном состоянии, в том числе замена (без изменения диаметра) участков сетей, находящихся в ненормативном техническом состоянии, имеющих срок эксплуатации более 25 лет.

Минимальный объем финансирования данных мероприятий составляет 333 492 тыс. руб. (с НДС), в т.ч.:

- реконструкция тепловых сетей теплосетевых организаций, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса –  99 234 тыс. руб.;

- реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 73 952 тыс. руб.;

- реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 160 206 тыс. руб.

Дополнительно выделены расходы на 2016 г. по строительству тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение – 36 245 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации всех мероприятий по системе теплоснабжения на 2016-2028 гг., составляет 2 542 042 тыс. руб. (с НДС) (п. IX табл. 25).

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в качестве источников финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей могут быть использованы:

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленную на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

- прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг;

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты;

- займы;

- прочие привлеченные средства;

в) бюджетное финансирование;

г) прочие источники финансирования, в том числе лизинг.

Реализация мероприятий по увеличению мощности источников и по строительству тепловых сетей, направленных на подключение новых потребителей, может быть профинансирована за счет платы за подключение.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Тюменской области, г. Тобольска, утверждающих бюджет.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения представлен в Приложении 2, 3.1, 3.2.

- 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии (котельных) составляет,
401 160 тыс. руб. (с НДС), в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 92 214  тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 308 247 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий по Тобольской ТЭЦ уточняется после проработки перечня мероприятий по техническому перевооружению/модернизации теплофикационного оборудования Тобольской ТЭЦ для надежного обеспечения тепловых нагрузок города.

- 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 1 172 028 тыс. руб. (с НДС), в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 468 626 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 581 867 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 121 535 тыс. руб.

Дополнительно минимальный объем финансирования мероприятий по замене ветхих сетей составляет 333 492 тыс. руб. (с НДС).

- 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Вложение инвестиций для изменения температурного графика системы теплоснабжения г. Тобольска не предусмотрено.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра и по строительству новых тепловых сетей.

- Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Предложение к рассмотрению единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» («Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации»), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В проект включено 2 варианта границ зон ЕТО:

- вариант 1 – на несколько систем теплоснабжения единая ЕТО (код 1.001), обеспечивающая теплом всю территорию централизованного теплоснабжения г. Тобольска, включая потребителей жилой и общественной застройки и промышленных зон (за исключением производственных котельных отдельных предприятий) (табл. 26);

- вариант 2 – определение ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах г. Тобольска, а именно – одна ЕТО в Нагорной части г. Тобольска и в производственной зоне (код 2.001) и отдельные ЕТО в обособленных районах г. Тобольска от каждой муниципальной котельной (коды 2.002-2.028) (табл. 26).

В варианте 1 принято объединение систем централизованного теплоснабжения по всей территории г. Тобольска, так как систему теплоснабжения (комплекс теплосетевого хозяйства) обслуживает одна организация, основным источником тепловой энергии является также одна организация, в системе теплоснабжения города имеются единые диспетчерские связи, для потребителей установлены единые тарифы.

Для варианта 2, учитывая технологическую связанность рассматриваемых зон теплоснабжения, согласно ПП РФ № 808, для системы централизованного теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска и промышленной зоны предусматривается установление одной зоны деятельности ЕТО, границы которой определяются внешними границами зон теплоснабжения Тобольской ТЭЦ.

В обоих вариантах в границы ЕТО не включены зоны действия 40 локальных котельных, находящихся в собственности организаций и предприятий г. Тобольска, которые осуществляют теплоснабжение своих производственных и административных объектов.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Оценка по критериям определения единой теплоснабжающей организации выполнены в Обосновывающих материалах в Томе 7. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Сводная оценка критериев по определению единой теплоснабжающей организации приведена в табл. 27.

Таблица 26

Реестр зон деятельности (границ) ЕТО на территории г. Тобольска (вариант 1-2)

| Код ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения (границы зоны) | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| 1.001 | ООО «Тобольская ТЭЦ», ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО», ООО «Тобольск-Нефтехим» | Система централизованного теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска и промышленной зоны, образованная на базе Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (НС) | ООО «Тобольская ТЭЦ» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  |  |  |  | ООО «Тобольск-Нефтехим» |
|  | Котельная № 4 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 4 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 5 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 5 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 6 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 6 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 8 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 8 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 10 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 10 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 12 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 12 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 13 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 13 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 14 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 14 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 17 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 17 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 18 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 18 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 21 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 21 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 23 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 23 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 24 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 24 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 25 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 25 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 26 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 26 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 27 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 27 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 29 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 29 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 31 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 31 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 3 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Иртышский г. Тобольска, образованная на базе котельной № 3 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 20 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Иртышский г. Тобольска, образованная на базе котельной № 20 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 22 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Менделеево г. Тобольска, образованная на базе котельной № 22 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 16 | Система централизованного теплоснабжения района Юго-Восточный г. Тобольска, образованная на базе котельной № 16 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 15 Котельная № 19 | Система централизованного теплоснабжения ТО Левобережье г. Тобольска, образованная на базе котельных №№ 15, 19 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 1 | Система централизованного теплоснабжения п. Сумкино г. Тобольска, образованная на базе котельных №№ 1,2 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |
|  | Котельная № 28 | Система централизованного теплоснабжения района Пионерной базы г. Тобольска, образованная на базе котельных № 28 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| 2.001 | ООО «Тобольская ТЭЦ», ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО», ООО «Тобольск-Нефтехим» | Система централизованного теплоснабжения Нагорной части г. Тобольска и промышленной зоны, образованная на базе Тобольской ТЭЦ и Городской котельной № 1 (НС) | ООО «Тобольская ТЭЦ» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
|  |  |  |  | ООО «Тобольск-Нефтехим» |
| 2.002 | Котельная № 4 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 4 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.003 | Котельная № 5 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 5 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.004 | Котельная № 6 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 6 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.005 | Котельная № 8 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 8 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.006 | Котельная № 10 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 10 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.007 | Котельная № 12 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 12 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.008 | Котельная № 13 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 13 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.009 | Котельная № 14 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 14 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.010 | Котельная № 17 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 17 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.011 | Котельная № 18 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 18 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.012 | Котельная № 21 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 21 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.013 | Котельная № 23 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 23 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.014 | Котельная № 24 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 24 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.015 | Котельная № 25 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 25 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.016 | Котельная № 26 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 26 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.017 | Котельная № 27 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 27 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.018 | Котельная № 29 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 29 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.019 | Котельная № 31 | Система централизованного теплоснабжения Подгорной части г. Тобольска, образованная на базе котельной № 31 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.020 | Котельная № 3 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Иртышский г. Тобольска, образованная на базе котельной № 3 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.021 | Котельная № 20 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Иртышский г. Тобольска, образованная на базе котельной № 20 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.022 | Котельная № 22 | Система централизованного теплоснабжения мкр. Менделеево г. Тобольска, образованная на базе котельной № 22 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.023 | Котельная № 16 | Система централизованного теплоснабжения района Юго-Восточный г. Тобольска, образованная на базе котельной № 16 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.024 | Котельная № 15 | Системы централизованного теплоснабжения ТО Левобережье г. Тобольска, образованные на базе котельных №№ 15, 19 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.025 | Котельная № 19 |  |  |  |
| 2.026 | Котельная № 1 | Система централизованного теплоснабжения п. Сумкино г. Тобольска, образованная на базе котельных №№ 1,2 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |
| 2.027 | Котельная № 2 |  |  |  |
| 2.028 | Котельная № 28 | Система централизованного теплоснабжения района Пионерной базы г. Тобольска, образованная на базе котельной № 28 | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» | ТРО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО» |

Таблица 27

Сводная оценка критериев  определения единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование Критерия | ООО «Тобольская ТЭЦ» | ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| зона 1.001 |  |  |  |  |
| 1 | Критерий 1 |  |  |  |
| 1.1 | Наибольшая рабочая мощность |  | - |
| 1.2 | Емкость (объем) тепловых сетей | - |  |
| 2 | Критерий 2 |  |  |  |
| 2.1 | Наибольший размер собственного капитала | определяется по итогам подачи заявок | определяется по итогам подачи заявок |
| 3 | Критерий 3 |  |  |  |
| 3.1 | Способность в лучшей мере обеспечить надежное теплоснабжение | + |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| зона 2.001 |  |  |  |  |
| 1 | Критерий 1 |  |  |  |
| 1.1 | Наибольшая рабочая мощность |  | - |
| 1.2 | Емкость (объем) тепловых сетей | - |  |
| 2 | Критерий 2 |  |  |  |
| 2.1 | Наибольший размер собственного капитала | определяется по итогам подачи заявок | определяется по итогам подачи заявок |
| 3 | Критерий 3 |  |  |  |
| 3.1 | Способность в лучшей мере обеспечить надежное теплоснабжение | определяется по итогам подачи заявок | определяется по итогам подачи заявок |
| зоны 2.002-2.028 |  |  |  |  |
| 1 | Критерий 1 |  |  |  |
| 1.1 | Наибольшая рабочая мощность | - |  |
| 1.2 | Емкость (объем) тепловых сетей | - |  |
| 2 | Критерий 2 |  |  |  |
| 2.1 | Наибольший размер собственного капитала | определяется по итогам подачи заявок | определяется по итогам подачи заявок |
| 3 | Критерий 3 |  |  |  |
| 3.1 | Способность в лучшей мере обеспечить надежное теплоснабжение | определяется по итогам подачи заявок | определяется по итогам подачи заявок |

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с Критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012, распоряжением Главы Администрации г. Тобольска № 740 от 13.04.2016 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тобольска на 2014-2028 годы» и распоряжением Главы Администрации г. Тобольска № 760 от 15.04.2016 «О внесении изменений в распоряжение от 13.04.2016 № 740» статус единой теплоснабжающей организации в зоне 1.001 присвоен ПАО «СУЭНКО» в лице «Тепло Тюмени» – филиала ПАО «СУЭНКО».

- Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Условиями, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, являются:

- наличие тепловых сетей, пропускная способность которых удовлетворяет требованиям надежности и безопасности гидравлических режимов;

- резерв располагаемой тепловой мощности источника, достаточный для обеспечения тепловой энергией подключаемых потребителей.

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой при обеспечении наиболее эффективного режима работы источников предлагается следующее изменение зон действия энергоисточников:

- на 1 этапе:

- в период до 2016 г. – переключение потребителей локальных котельных № 21, 23 Подгорной части города на индивидуальное теплоснабжение;

- в период до 2017 г. – переключение потребителей локальной котельной № 26 Подгорной части города на индивидуальное теплоснабжение;

- переключение потребителей котельной № 1 поселка Сумкино на вводимые новые котельные № 9, № 11;

- на 2 этапе:

- в период до 2020 г. – предусмотрено переключение нагрузки потребителей п. Панин бугор на вновь вводимый источник;

- в период до 2019 г. – предусмотрено переключение нагрузки потребителей локальных котельных № 8, 10, 27, 31 на котельную № 4;

- в период до 2019 г. – предусмотрено переключение нагрузки потребителей локальной котельной № 12 на котельную № 5;

- в период до 2020 г. – предусмотрено переключение нагрузки потребителей локальной котельной № 18 на котельную № 14.

Для распределения нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Основными источниками тепловой энергии на период реализации Схемы теплоснабжения являются Тобольская ТЭЦ.

- Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организации управления бесхозяйными объектами и постановка на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области и  г. Тобольска.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления г. Тобольска или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные бесхозяйные сети на территории  г. Тобольска на момент разработки Схемы теплоснабжения составили  9,8 км (Приложение 4).

На основании того, что теплосетевой организацией в районе расположения выявленных бесхозяйных тепловых сетей является ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», то в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, определен ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

- Приложения

Приложение 1. Перспективные балансы теплоносителя

Приложение 2. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска

Приложение 3.

Приложение 3.1 Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения г. Тобольска

Приложение 3.2 Предложения по строительству и насосных станций системы теплоснабжения г. Тобольска

Приложение 3.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения г. Тобольска

Приложение 4. Выявленные бесхозяйные сети г. Тобольска

Источник: протоколы Департамента ценовой и тарифной политики Тюменской области об установлении тарифов на тепловую энергию, размещенных на официальном сайте в сети Интернет. http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/ tarif_department/ongoing/ras/ras_teplo/ras_organ_reg/protokol.htm

До февраля 2016 г. передачу тепловой энергии по магистральным трубопроводам от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 осуществляло ОАО «УТСК»

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов Городской котельной № 1